Stavba:	Rekonstrukce hygienického zařízení 4. ZŠ Šumperk – I. ETAPA

Investor:	město Šumperk, nám. Míru 1, 787 01 Šumperk

- D.1.4.e  Technika prostředí staveb

- ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE

Technická zpráva

(DPS)

Vypracoval:	Jiří Frys - stavební projekce

Langrova 12

787 01 Šumperk

Zak. číslo:	21/28a

- Údaje o stavbě

- Název stavby

Rekonstrukce hygienického zařízení 4. ZŠ Šumperk – I. ETAPA

- Místo stavby

Jedná se o objekt 4. ZŠ Šumperk, Sluneční 38, Šumperk. Stávající budova ZŠ se nachází na p.č.st. 539, k.ú. Šumperk. Pozemek je v zastavěném území Města Šumperk.

- Předmět projektové dokumentace

Škola tvoří dva objekty, vzájemně propojené spojovacím krčkem. V západní části se nachází pavilon se školní jídelnou a tělocvičnou. Tato projektová dokumentace řeší opravu části hygienického zázemí v učebnovém pavilonu.

Učebnový pavilon má tři nadzemní podlaží a je částečně podsklepen. Suterén je však také z větší části nad úrovní přilehlého terénu.

Řešená hygienická zázemí se nacházejí dispozičně nad sebou v severní a jižní části půdorysu objektu. V severní části je nutné opravit a modernizovat všechna čtyři hygienická zázemí nad sebou. V jižní části objektu se nenachází suterén. Jsou zde pouze tři nadzemní podlaží, z toho je hygienické zázemí v přízemí již opraveno a využíváno mateřskou školou, která je v objektu také umístěna.

Tato dokumentace – I. Etapa řeší opravu hygienického zázemí v suterénu a 1NP v severní části objektu a hygienické zázemí u ředitelny ve 2NP.

Každé hygienické zázemí se skládá vždy z části pro dívky a pro chlapce. K zázemí jsou vždy přidruženy i menší místnosti, kde je hygienické zázemí pro učitele a úklidová místnost. V rámci oprav bude řešeno i hygienické zázemí pro učitele ve 2NP,situované u ředitelny školy.

Cílem navrhovaných stavebních prací je opravit a modernizovat popsaná hygienická zázemí, která jsou v provozu v původní podobě od doby otevření školy, tzn. 32 let. Za tu dobu nebyly realizovány do zázemí žádné větší investice, pouze nutná provozní údržba.

Rekonstrukce hygienických zázemí bude spočívat v kompletní výměně obkladů, dlažeb, zařizovacích předmětů, lehkých montovaných příček, dveří a veškerých instalací. V dotčených hygienických místnostech bez oken bude řešena nová vzduchotechnika a kazetové podhledy. Dále budou řešeny nové rozvody elektroinstalace a zdravotechniky. Topení bude bez výrazných změn, pouze s nátěrem otopných těles a mírnou úpravou jejich osazení.

- Seznam vstupních podkladů

- Zaměření dotčených částí objektu (provedl projektant)

- Původní neúplná projektová dokumentace TZB z roku 1984

- Požadavky investora

# Všeobecně

Projektová dokumentace, část D.1.4e Zdravotně technické instalace na výše uvedenou stavbu byla vypracována v souladu s platnými předpisy, vyhláškami a ČSN. Předmětem projektu je oprava zdravotně technických instalací v suterénu a 1NP v severní části objektu a hygienické zázemí u ředitelny ve 2NP.

Podkladem pro zpracování projektové dokumentace zdravotechniky byly návrh stavebních úprav, prohlídka stávajícího prostoru a zapůjčená původní projektová dokumentace zdravotně technických instalací z roku 1984. Investor také upozornil na to, že v minulých letech byly provedeny nějaké zásahy do rozvodů ZTI a zapůjčená původní dokumentace nemusí zcela odpovídat skutečnosti.

# Vodovod

## Vnitřní vodovod

Veškeré vnitřní rozvody jsou navrženy z celoplastového potrubí"PP-RCT"; S4 (SDR 9), spojovaného polyfúzním svařováním. Svařování a montáž plastového potrubí smí provádět pouze instalatér s platným osvědčením odborné způsobilosti. Osvědčení odborné způsobilosti je podmínkou pro uplatnění záruky.

Rozvody studené vody, teplé vody a cirkulace jsou navrženy v podhledu, v drážkách zdiva i v instalačních předstěnách.

## Tlaková zkouška

Před uvedením vodovodu do provozu se provede tlaková a provozní zkouška, kde se prověří veškeré funkce zařízení. Vodovod se řádně odvzdušní a naplní vodou. Zkouší se přetlakem na 1,5 násobek maximálně dovoleného provozního přetlaku. Po dobu zkoušky se nesmějí vyskytnout netěsnosti a v průběhu 10 min se nesmí projevit pokles tlaku. Po tlakové zkoušce se provede důkladný proplach filtrovanou vodou. Bude li výsledek zkoušky příznivý a vykonáno propláchnutí rozvodu je možno nový vodovod uvést do provozu. O provedení tlakové zkoušky musí být sepsán zkušební protokol.

## Tepelné izolace

Veškeré potrubí vnitřního vodovodu bude opatřeno izolačním pouzdrem v tl. odpovídající vyhl. 151/2001 Sb. Protipožární těsnění prostupů musí být provedeno v souladu s požadavky PBŘ.

# Kanalizace

## Odpadní potrubí

Odpadní potrubí vnitřní kanalizace t.j. stoupačky a přípojky od zařizovacích předmětů se navrhují z plastových trubek systému HT z polypropylénu vyrobených dle ČSN  EN 1451-1 systémem HT s nástrčnými hrdly a pryžovým těsnícím kroužkem. Potrubí bude vedeno v instalačních šachtách, předstěnách, případně v drážkách zdiva.

# Zařizovací předměty

Do projektu jsou navrženy standardně užívané zařizovací předměty, splňující všechny podmínky pro hygienu daného prostředí. Doporučuji dodavateli stavby, aby výběr všech zařizovacích předmětů a výtokových armatur (baterií) konzultoval s investorem stavby a s budoucím uživatelem objektu a také aby dodavatel projednal s investorem výškové umístění zařizovacích předmětů.

# Prohlášení o shodě

Materiály, které jsou stanovenými výrobky ve smyslu nařízení vlády 163/2002 Sb., musí mít zhotovitelem stavby doklady o tom, že bylo k těmto výrobkům vydáno prohlášení o shodě s výrobcem či dovozcem!!

V Šumperku, květen 2021

Vypracoval: Vladimír Schertler