## List1
kód položky - pozice | název | jednotka | počet | jednotková cena (Kč) | celková cena (Kč)
Trasa V1 – větrání m. č. 215 a 216.
1.04.1 | Potrubní radiání ventilátor pro odvod vzduchu - provedení s nastavitelným doběhem 1 až 30 minut Velikost (připojovací hrdla): Ø 125 Qv = 185 m3/h – při tlak. ztrátě 220 Pa P = 0,060W / 230 V / 0,27 A Kuličková ložiska, krytí IP 44 Akustický výkon do okolí: 54 dB(A) Akustický výkon (sání/výtlak): 69/67 dB(A) Max. teplota vzduchu: do 60 °C Materiál: kovová skříň Hmotnost: 3,0 kg Příslušenství: - spojovací manžety Ø 125 - 2 x - doběhový spínač DT3 | ks | 1 |  | 0
1.11.1 | Talířový ventil Ø100 - odvodní Příslušenství: - montážní rámeček Materiál: kovový Odstín a provedení upřesnit dle požadavku investora. | ks | 5 |  | 0
1.16.1 | Ohebná hadice s hlukovou a tepelnou izolací tl. 25 mm + parotěsná zábrana velikost: Ø 100, L = 6 bm - vč. příslušenství pro uchycení (10 přípojení) Požadovaný útlum: 20 dB(A) na 1 bm | sada | 1 |  | 0
1.17.1 | Výfuková hlavice Ø 140 Odstín a provedení upřesnit dle požadavku investora. | ks | 1 |  | 0
1.17.2 | Výpusť kondenzátu do svislého potrubí Ø 125 - plastová, připojení odvodu kondenzátu 3/4" | ks | 1 |  | 0
1.17.3 | Zpětná klapka do potrubí Ø 125 | ks | 1 |  | 0
1.21-1 | Potrubí kruhové sk.I, pozink., (cca. 30 % tvarovek), vodotěsné: Ø100 - 1,0 bm Ø125 - 4,0 bm Ø140 - 1,0 bm | m2 | 2.3 |  | 0
Trasa V2 – větrání m. č. 214.
2.04.1 | Malý radiální plastový ventilátor pro odvod vzduchu - s časovým doběhem, zpětnou klapkou, kulič. ložisky a kontrolkou provozu Velikost (připojovací hrdlo): Ø 98 Průtok vzduchu: Qv = 80 m3/h – při tlak. ztrátě 100 Pa P = 0,025 kW / 230 V Krytí: IP X4 Akustický tlak ve 2 m: 49 dB(A) Max. teplota vzduchu: do 40 °C Hmotnost: 1,0 kg | sada | 1 |  | 0
2.17.1 | Výfuková hlavice Ø 100 Odstín a provedení upřesnit dle požadavku investora. | ks | 1 |  | 0
2.17.2 | Výpusť kondenzátu do svislého potrubí Ø 100 - plastová, připojení odvodu kondenzátu 3/4" | ks | 1 |  | 0
2.21-1 | Potrubí kruhové sk.I, pozink., (cca. 30 % tvarovek), vodotěsné: Ø100 - 2,5 bm | m2 | 0.8 |  | 0
Trasa V3 – větrání m. č. 62 až 64.
3.04.1 | Potrubní diagonání ventilátor pro odvod vzduchu - provedení s nastavitelným doběhem 1 až 30 minut Velikost (připojovací hrdla): Ø 160 Qv = 350 m3/h – při tlak. ztrátě 150 Pa P = 0,053 kW / 230 V / 0,21 A Kuličková ložiska, krytí IP 44 Akustický tlak ve 3 m: 33 dB(A) Akustický výkon (sání/výtlak): 66/67 dB(A) Max. teplota vzduchu: do 60 °C Materiál: plastová skříň Hmotnost: 2,7 kg Příslušenství: - spojovací manžety Ø 160 - 2 x | ks | 1 |  | 0
3.10.1 | Tlumič hluku kruhový Rozměr: Ø 160, L = 1020 mm Uvažovaný průtok vzduchu: Qv = 260 m3/h Požadovaný útlum: 11 dB(A) | ks | 1 |  | 0
3.11.1 | Talířový ventil Ø100 - odvodní Příslušenství: - montážní rámeček Materiál: kovový Odstín a provedení upřesnit dle požadavku investora. | ks | 7 |  | 0
3.16.1 | Ohebná hadice s hlukovou a tepelnou izolací tl. 25 mm + parotěsná zábrana velikost: Ø 100, L = 8 bm - vč. příslušenství pro uchycení (16 přípojení) Požadovaný útlum: 20 dB(A) na 1 bm | sada | 1 |  | 0
3.17.1 | Samotížná žaluziová klapka vel. 160 - na fasádu před potrubí Ø 160 - plastová Odstín a provedení upřesnit dle požadavku investora. | ks | 1 |  | 0
3.21-1 | Potrubí kruhové sk.I, pozink., (cca. 25 % tvarovek): Ø100 - 5,5 bm Ø160 - 5,5 bm | m2 | 4.5 |  | 0
Trasa V4 – větrání m. č. 162, 163, 164a a 164b.
4.04.1 | Potrubní diagonání ventilátor pro odvod vzduchu - provedení s nastavitelným doběhem 1 až 30 minut Velikost (připojovací hrdla): Ø 160 Qv = 450 m3/h – při tlak. ztrátě 100 Pa P = 0,053 kW / 230 V / 0,21 A Kuličková ložiska, krytí IP 44 Akustický tlak ve 3 m: 33 dB(A) Akustický výkon (sání/výtlak): 64/66 dB(A) Max. teplota vzduchu: do 60 °C Materiál: plastová skříň Hmotnost: 2,7 kg Příslušenství: - spojovací manžety Ø 160 - 2 x | ks | 1 |  | 0
4.10.1 | Tlumič hluku kruhový Rozměr: Ø 160, L = 1020 mm Uvažovaný průtok vzduchu: Qv = 260 m3/h Požadovaný útlum: 11 dB(A) | ks | 1 |  | 0
4.11.1 | Talířový ventil Ø100 - odvodní Příslušenství: - montážní rámeček Materiál: kovový Odstín a provedení upřesnit dle požadavku investora. | ks | 6 |  | 0
4.11.2 | Talířový ventil Ø160 - odvodní Příslušenství: - montážní rámeček Materiál: kovový Odstín a provedení upřesnit dle požadavku investora. | ks | 1 |  | 0
4.16.1 | Ohebná hadice s hlukovou a tepelnou izolací tl. 25 mm + parotěsná zábrana velikost: Ø 100, L = 7 bm - vč. příslušenství pro uchycení (12 přípojení) Požadovaný útlum: 20 dB(A) na 1 bm | sada | 1 |  | 0
4.17.1 | Samotížná žaluziová klapka vel. 160 - na fasádu před potrubí Ø 160 - plastová Odstín a provedení upřesnit dle požadavku investora. | ks | 1 |  | 0
4.17.2 | Zpětná klapka do potrubí Ø 160 | ks | 1 |  | 0
4.21-1 | Potrubí kruhové sk.I, pozink., (cca. 25 % tvarovek): Ø100 - 8,0 bm Ø160 - 4,0 bm | m2 | 4.5 |  | 0
4.21-2 | Potrubí kruhové sk.I, pozink., (cca. 30 % tvarovek), vodotěsné: Ø200 - 1,7 bm | m2 | 1.1 |  | 0
Trasa V5 – větrání m. č. 164c.
5.04.1 | Potrubní diagonání ventilátor pro odvod vzduchu - provedení s nastavitelným doběhem 1 až 30 minut Velikost (připojovací hrdla): Ø 125 Qv = 200 m3/h – při tlak. ztrátě 70 Pa P = 0,026 kW / 230 V / 0,11 A Kuličková ložiska, krytí IP 44 Akustický tlak ve 3 m: 33 dB(A) Akustický výkon (sání/výtlak): 58/58 dB(A) Max. teplota vzduchu: do 40 °C Materiál: plastová skříň Hmotnost: 2,0 kg Příslušenství: - spojovací manžety Ø 125 - 2 x | ks | 1 |  | 0
5.11.1 | Talířový ventil Ø100 - odvodní Příslušenství: - montážní rámeček Materiál: kovový Odstín a provedení upřesnit dle požadavku investora. | ks | 1 |  | 0
5.11.2 | Talířový ventil Ø160 - odvodní Příslušenství: - montážní rámeček Materiál: kovový Odstín a provedení upřesnit dle požadavku investora. | ks | 1 |  | 0
5.16.1 | Ohebná hadice s hlukovou a tepelnou izolací tl. 25 mm + parotěsná zábrana velikost: Ø 100, L = 1 bm - vč. příslušenství pro uchycení (2 přípojení) Požadovaný útlum: 20 dB(A) na 1 bm | sada | 1 |  | 0
5.17.1 | Zpětná klapka do potrubí Ø 125 | ks | 1 |  | 0
5.21-1 | Potrubí kruhové sk.I, pozink., (cca. 60 % tvarovek), vodotěsné: Ø125 - 2,0 bm Ø160 - 0,3 bm | m2 | 0.9 |  | 0
| Společně pro všechna zařízení: | sada | 1 |  | 0
Závěsový materiál pro uchycení potrubí
Spojovací materiál
Pomocné ocel. konstrukce. Celková hmotnost OK: cca. 10 kg
Drobný montážní a nespecifikovaný materiál
| Kaučuková izolace potrubí - v místech průchodu stěnou - tl. 9 mm | m2 | 1 |  | 0
| Zaslepení potrubí svodů po demontáži vzd. zařízení (ventilátoru, potrubí) pod stropem. | sada | 1 |  | 0
| CENA ZA DODÁVKU |  |  | 0
DEMONTÁŽE:
D1 | Demontáž stávající odvodních tras v prostoru pod stropemí: - potrubní rozvod o rozměru do obvodu 0,6 bm a do Ø180 - v délce cca. 10 bm Pozn.: V rámci tohoto projektu se neřeší demontáže potrubí v navazných šachtách. Demontovaná potrubí pod stropem dale nevyužívaná budou zaslepena - nehořlavým kovovým materiálem (ocel. plech). | sada | 1 |  | 0
Všeobecně:
Specifikace potrubí dle výkresové dokumentace.
Materiálové provedení vzd. potrubních elementů a příslušenství - převážně pozink. plech - pokud není uvedeno jinak.
Poznámka : Další materiály a práce vyplývají z technické zprávy a výkresové dokumentace. K dodaným komponentům je nutno doložit certifikáty, návody k obsluze i popisy na výrobku v jazyce a s platností dle země určení stavby.
Teplota odsávaného vzduchu je u tras do 40 oC, pokud není u jednotlivých tras uvedeno jinak.
Dodavatel tepelných izolací a protipožárního obložení musí být držitelem atestu na dodávku i montáž.
Distribuční elementy u jednotlivých vzduchotechnických tras v dané místnosti seřídit na stejnou hodnotu průtoku vzduchu. Požadované průtoky vzduchu pro daný prostor (místnost) uvedeny v technické zprávě, popř. na výkresech.
Součástí dodávky veškerý potřebný spojovací, těsnící, kotevní a pomocný materiál, materiál pro uložení potrubí a ostatního zařízení vzduchotechniky, montáž, zhotovení prostupů v podhledech a lehkých příčkách (vč. jejich začištění), nátěry, lešení, značení, revize, seřízení a odzkoušení, zaučení obsluhy, dokumentace skutečného provedení.
Veškerá ovládání, čidla, manometry, frekvenční měniče a servopohony jsou součástí dodávky MaR, pokud není ve specifikaci uvedeno jinak.
Dodávka akce se předpokládá včetně kompletní montáže, dopravy, vnitrostaveništní manipulace, veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují.
Při zpracování nabídky je nutné vycházet ze všech částí dokumentace (technické zprávy, seznamu pozice, všech výkresů a schémat a specifikace materiálu). Všechna strojní zařízení a rozvody budou opatřena předepsanými antihlukovými a antivibračními izolacemi ve smyslu platných předpisů. Tyto izolace jsou součástí jednotkové ceny a nebudou zvlášť hrazeny.
Poznámky:
a) veškeré položky na dopravu, pomocný těsnící, spojovací a uchytávací materiál atd… jsou zahrnuty v jednotlivých cenách
b) veškeré položky na montáž, manipulaci s materiálem, přesuny do výšek, atd… jsou zahrnuty v ceně montáže
c) součástí prací jsou veškeré zkoušky, potřebná měření, inspekce, uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy a revize
d) součástí dodávky je zpracování veškeré dílenské dokumentace, provozních předpisů, manuálů a předání podkladů pro projekt skutečného provedení
UPOZORNĚNÍ:
1.) Pro stanovení nabídkové ceny za dílo, nebo jeho část, je rozhodující veškerá výkresová dokumentace, výkazy, výpisy materiálů, technická zpráva, statický výpočet. Dodavatel si musí provést vlastní specifikaci pro stanovení nákladů. V případě nejasností možno kontaktovat projektanta, který doplní se souhlasem zadavatele veškeré potřebné informace, nutné pro zodpovědné stanovení nabídkové ceny.
2.) Nabídková cena musí zahrnovat nejen přípravu, dodávku, dopravu a montáž, ale i veškeré související náklady, spojené s realizací, od zadání po předání stavby do užívání, včetně nákladů na koordinaci, uvedení do provozu,dokončovací práce, údržbu do doby předání, potřebné zkoušky a atesty, odstranění závad, předání dokladů o skutečném provedení, dokladů nutných pro kolaudační řízení aj.
3.) Součástí nabídkové ceny je rovněž tzv. dodavatelská příprava stavby a dodavatelská dokumentace, kterou je nutno předložit technickému dozoru investora, případně zástupci projektanta.
4.) Bude-li dodavatel poskytovat projektovou dokumentaci k ocenění svým subdodavatelům, je nutno jej seznámit se všemi skutečnostmi a podmínkami, určenými pro stanovení celkových nákladů i jednotkové ceny.
5.) Dodavatel je povinen podrobně prostudovat předloženou projektovou dokumentaci, Pokud dodavatel na základě svých odborných zkušeností zjistí, že v projektové dokumentaci není některá činnost či položka nutná pro dokončení předmětného díla uvedena, je povinen ji doplnit do nabídky a ocenit ji.
Uvedené uvažované vzd. zařízení slouži pouze pro stanovení jeho technických vlastností, materiálového provedení a užitných hodnot.
Dodavatel je povinen při zpracování cenové nabídky porovnat specifikaci s výkresovou dokumentací a upozornit na případné rozpory.
Pozn.: Cenová soustava - vlastní.
| CENA ZA DEMONTÁŽE |  |  | 0
| CENA ZA MONTÁŽ, NÁTĚRY, LEŠENÍ ATD. |  |  | 0
| VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY |  |  | 0
| DOPRAVA |  |  | 0
| CELKOVÁ CENA |  |  | 0