Stavba:	Rekonstrukce hygienického zařízení 4. ZŠ Šumperk – II. ETAPA

Investor:	město Šumperk, nám. Míru 1, 787 01 Šumperk

D.1.4.a  Technika prostředí staveb

VYTÁPĚNÍ

Technická zpráva

(DPS)

Vypracoval:	Jiří Frys - stavební projekce

Langrova 12

787 01 Šumperk

Zak. číslo:	21/28b

- Údaje o stavbě

- Název stavby

Rekonstrukce hygienického zařízení 4. ZŠ Šumperk – II. ETAPA

- Místo stavby

Jedná se o objekt 4. ZŠ Šumperk, Sluneční 38, Šumperk.Stávající budova ZŠ se nachází na p.č.st. 539, k.ú. Šumperk. Pozemek je v zastavěném území města Šumperk.

- Předmět projektové dokumentace

Škola tvoří dva objekty, vzájemně propojené spojovacím krčkem. V západní části se nachází pavilon se školní jídelnou a tělocvičnou. Tato projektová dokumentace řeší opravu části hygienického zázemí v učebnovém pavilonu.

Učebnový pavilon má tři nadzemní podlaží a je částečně podsklepen. Suterén je však také z větší části nad úrovní přilehlého terénu.

Řešená hygienická zázemí se nacházejí dispozičně nad sebou v severní a jižní části půdorysu objektu. V severní části je nutné opravit a modernizovat všechna čtyři hygienická zázemí nad sebou. V jižní části objektu se nenachází suterén. Jsou zde pouze tři nadzemní podlaží, z toho je hygienické zázemí v přízemí již opraveno a využíváno mateřskou školou, která je v objektu také umístěna.

Tato dokumentace – II. Etapa řeší opravu hygienického zázemí ve 2NP a 3NP v severní části objektu.

Každé hygienické zázemí se skládá vždy z části pro dívky a pro chlapce. K zázemí jsou vždy přidruženy i menší místnosti, kde je hygienické zázemí pro učitele a úklidová místnost. V rámci oprav bude řešeno i hygienické zázemí pro učitele ve 2NP,situované u ředitelny školy.

Cílem navrhovaných stavebních prací je opravit a modernizovat popsaná hygienická zázemí, která jsou v provozu v původní podobě od doby otevření školy, tzn. 32 let. Za tu dobu nebyly realizovány do zázemí žádné větší investice, pouze nutná provozní údržba.

Rekonstrukce hygienických zázemí bude spočívat v kompletní výměně obkladů, dlažeb, zařizovacích předmětů, lehkých montovaných příček, dveří a veškerých instalací. V dotčených hygienických místnostech bez oken bude řešena nová vzduchotechnika a kazetové podhledy. Dále budou řešeny nové rozvody elektroinstalace a zdravotechniky. Topení bude bez výrazných změn, pouze s nátěrem otopných těles a mírnou úpravou jejich osazení.

- Seznam vstupních podkladů

- Zaměření dotčených částí objektu (provedl projektant)

- Původní neúplná projektová dokumentace TZB z roku 1984

- Požadavky investora

# Všeobecně

Projektová dokumentace D.1.4 Technika prostředí staveb-část vytápění na výše uvedenou stavbu byla vypracována v souladu s platnými předpisy, vyhláškami a ČSN. Předmětem projektu jsou drobné úpravy stávající topné soustavy, vyvolané navrženými stavebními úpravami.

# Topná soustava

Z důvodu navržených stavebních úprav bude nutné provést drobné úpravy rozvodů a otopné plochy.

V místnostech 256a+b, 259a+b+c, 356a+b a 359a+b+c budou stávající litinová otopná tělesa demontována poté očištěna a opatřena novým nátěrem. Pak budou tato tělesa osazena na původní místa, avšak 20 cm spodní hranou od podlahy.

U těchto těles budou provedeny potřebné úpravy radiátorových přípojek (zkrácení, prodloužení, přihnutí apod.), včetně nových radiátorových armatur (ventil s termostatickou hlavicí na přívodu a regulovatelné šroubení na zpátečce).

Všechna otopná tělesa a potrubí v prostorách dotčených stavebními úpravami budou očištěny a odmaštěny a následně opatřeny novým dvojnásobným nátěrem.

V Šumperku, květen 2021

Vypracoval: Vladimír Schertler