## List2
TECHNICKÉ PARAMETRY NOVÉHO DODÁVANÉHO VÝTAHU
NEMOCNICE Šumperk - pavilon B - výměna výtahu č. 36
popis | požadované parametry |  | dodávané parametry
technické parmetry:
typ výtahu | osobní výtah
nosnost | kg | 500 | kg
počet osob | ks | 6 | ks
rychlost | m/s | 1 | m/s
počet stanic | ks | 6 | ks
počet nástupišť | ks | 6 | ks
Zdvih | m | 14 | m
průchozí výtah | ne
typ výtahu | osobní výtah
typ řízení | mikroprocesorové sběrné
strojovna | ano, stávající nad šachtou
pohon | kompaktní bezpřevodový pohon s frekvenčním měničem
nosné prvky | ocelová lana nebo nosné pásy - uchazeč doloží prohlášení o shodě případně atest
šachta:
šířka | mm | 1530 | mm
hloubka | mm | 1500 | mm
prostory pod šachtou | výtah není vybaven zachycovači na protiváze (pod šachtou nesmí být prostory přístupné osobám)
provedení šachty - materiál | Panel + zdivo z plných cihel v kombinaci s cihlami dutými
Hlava šachty | mm | 3900 | mm
Zdvih | mm | 14000 | mm
Prohlubeň | mm | 1500 | mm
kabina:
šířka | mm | 900 | mm
hloubka | mm | 1300 | mm
výška | mm | 2150 | mm
materiál stěn/odstín | ocelový, povrchová úprava vnitřního interiéru komaxit
povrch podlahy/odstín | protiskluzová podlahovina ALTRO dle standardního vzorkovníku
provedení stropu/odstín | plochý/dle vzorkovníku RAL
provedení osvětlení | stropní, automatické úsporné LED
madlo | ano,na boční stěně
sedátko - sklopné | ano
zrcadlo | ANO (čelní stěna proti dveřím)
ochranná svodidla v kabině | svodidla do kabiny výtahu v provedení nerezový plech ve dvou řadách u podlahy namísto okopového plechu (rozměry 200 mm x tloušťka plechu - po obvodě kabiny), druhá řada ve výšce 400 mm od podlahy (spodní hrana) - (rozměry 250 mm x tloušťka plechu - po obvodě kabiny) - přesné usmístění bude provedeno při instalaci výtahu.
ovládací panel/povrch | Ovladačová kombinace je zhotovena jako panel z nerez oceli a obsahuje tyto prosvětlovací tlačítka s potvrzením volby: tlačítka do jednotlivých etáží – odesílače (Braill písmo) provedení antivandal opakované otvírání dveří nouzové světlo směrová signalizace - ukazatel směru jízdy polohová signalizace – digitální ukazatel polohy kabiny nouzová signalizace - alarm signalizace přetížení
vstupní portál v kabině/odstín | ocelový, povrchová úprava komaxit
ostastní doplňky v kabině | nerez
kabinové a šachetní dveře:
typ | automatické - jednostranné nebo centrální otevírání dveří.
šířka | mm | 900 | mm
výška | mm | 2000 | mm
typ zárubní/materiál | ocelový a nátěr dle vzorkovníku RAL
materiál šachetních dveří | ocel - nátěr dle vzorkovníku RAL
materiál kabinových dveří | ocelový, povrchová úprava komaxit - nátěr vzorkovník RAL
požární odolnost | EW30
pohon kabinových dveří | automatické (frekvenční)
ochrana dveří | celoplošná světelná clona dveřního otvoru
signální a řídící moduly:
univerzální dorozumívací zařízení s GSM bránou - není nutná tel. linka k výtahu, do dorozumívacího zařízení bude možné navolit více čísel | musí být součástí dodávky
elektronický odrušovací filtr | musí být součástí dodávky
automatický návrat kabiny do definované stanice | musí být součástí dodávky
předotevírání dveří při příjezdu kabiny do nástupiště | musí být součástí dodávky
mechanická tlačítka v kabině i na nástupištích s mikrozdvihem | musí být součástí dodávky
nouzové osvětlení kabiny | musí být součástí dodávky
LCD ukazatel polohy a směru v kabině- na obou ovládacích panelech | musí být součástí dodávky
horizontální LCD ukazatel polohy a směru (s integrovaným gongem) ve všech nástupištích - | musí být součástí dodávky
potvrzení voleb - prosvětlení tlačítek | musí být součástí dodávky
tlačítko otevření a tlačítko zavření dveří v kabině | musí být součástí dodávky
indikace dveřní zóny | musí být součástí dodávky
osvětlení šachty | musí být součástí dodávky
hlavní vypínač | musí být součástí dodávky
žebřík v prohlubni | musí být součástí dodávky
dorovnávání kabiny | musí být součástí dodávky
invalidní vybavení
bude provedeno dle vyhlášky 398/2009 Sb., a v souladu s ČSN EN 81-70 a ČSN EN 81-28
ochranné zařízení dveří - celoplošná světlená clona | musí být součástí dodávky
hlasový syntetizér (hlásič stanic) | musí být součástí dodávky
indukční smyčka (piktogram umístěný v kabině) | musí být součástí dodávky
stanicová a kabinové tlačítka s akustickým signálem | musí být součástí dodávky
zvuková signalizace v kleci a na nástupištích | musí být součástí dodávky
ostatní požadavky:
ochranné prvky nerezové rohy - ostění dveřních otvorů výtahu | musí být součástí dodávky
Oprava vstupní části podlahy ( PVC podlaha pod práh dveří) případně přechodová nerezová lišta | musí být součástí dodávky
Lokální vysprávka a výmalba šachty výtahu PRIMALEX barva bílá | musí být součástí dodávky
Z důvodu zamezení šíření prachu v budově budou před každým měněným výtahem ve patrech vybudovány zástěny | musí být v ceně
Oprava ostění dveří výtahu strukturovanou tapetou dle stávajícího vzoru | musí být v ceně
lešení pro demontáž stávajícího a montáž nového výtahu | musí být v ceně
demontáž stávajícího výtahu včetně ekologické likvidace demontovaného materiálu | musí být v ceně
záruční doba | min. 60 měsíců na veškeré stavební a, montážní práce a veškeré dodávky
24 hodinový dispečink | musí být součástí servisní smlouvy
vyproštění osob uvězněných v kabině výtahu | nejpozději do 60 minut
nástup na opravu | nejpozději do 120 minut od nahlášení provozní poruchy
přesné zaměření stávající šachty provede vybraný uchazeč před zahájením prací | musí být součástí dodávky
osoba oprávněná jednat jménem či za uchazeče:
datum
podpis
titul, jméno, příjmení
funkce
Uchazeči v tabulce uvedou parametry dodávaného výtahu, nebo údaj zda dodávaný výtah uvedený požadavek splňuje či nesplňuje