# Technická specifikace

poskytnutí dodávky a služeb veřejné zakázky malého rozsahu

# Pult centralizované ochrany (PCO) MěP Šumperk

# Požadavky na PCO

Předmětem je dodávka, instalace a zprovoznění plně funkčního PCO v souladu s požadavky ČSN EN řady 50136 a ČSN EN 50 518, který splňuje následující požadavky:

- modulární systém s architekturou server – klient se standardní a nativně podporovanou SQL databází

- funkční PCO je nezávislý na jakýchkoliv službách výrobce/dodavatele. Veškeré komponenty PCO budou fyzicky umístěny v prostorách MěP Šumperk resp. MěÚ Šumperk. Vzdálený (servisní) přístup bude možný jednorázově za Servisní smlouvou sjednaných podmínek

- serverové komponenty budou instalovány na HW prostředcích (serveru) MěÚ Šumperk

- HW pro klientské pracoviště (operátora) MěP Šumperk je předmětem dodávky, vč. zálohování pro případ výpadku napájení po dobu 15 minut

- musí být schopen připojit, spravovat a monitorovat nejméně 100 objektů s možností rozšíření

- umožňuje příjem a vyhodnocování událostí přijatých ze sledovaných objektů:

- statické objekty – PZTS a EPS

- mobilní objekty – vozidla a osoby

- online monitoring, textová i grafická interpretace veškerých provozních a poruchových stavů připojených systémů, zvuková signalizace, volitelné typy hlášení, nastavení různých priorit

- zobrazení objektu (statického i mobilního) v mapovém podkladu; zobrazení přehledu všech připojených objektů a jejich stavu

- při poplachové události zobrazení okna s informacemi o objektu a instrukcemi

- plná konfigurovatelnost práv klienta (uživatele) – operátora (objekty, ovládání, přístup k historii)

- možnost ovládání připojené technologie

- webová nadstavba pro pevné (PC) i mobilní zařízení (telefon, tablet)

- zajištění přenosu zpráv ve standardech Contact ID nebo SIA-IP, podpora formátu 4/2

- použitý systém musí umožnit zřízení vlastního APN pro datové služby mobilního operátora GSM - nesmí být závislý na jediném poskytovateli připojení

- zahrnuje modul integrace PCO s informačním systémem MP manager (FT Technologies a.s.) umožňující v něm zaznamenávat události vzniklé na základě poplachu PCO - událost je automaticky založena v MP manager na základě poplachu PCO s příslušnými atributy definujícími událost

V rámci uvedení do provozu bude zadavateli předán uživatelský manuál v digitální formě.

# Rozsah roční odborné kontroly

Pravidelné kontroly systému PCO se řídí platnými ČSN normami pro systém PZTS a EPS – budou prováděny 1x ročně. Klient obdrží vyhotovení Zprávy o provedených Odborných kontrolách v elektronické podobě, formátu PDF.

Roční kontrola PCO obsahuje minimálně tyto úkony:

- vizuální kontrola všech částí PCO

- vyčištění a vysání prachu z PC

- kontrola veškerého napájení

- kontrola klávesnice a myši

- kontrola ventilátorů PC

- kontrola galvanického oddělení jednotlivých částí PCO

- kontrola, zda není PC a připojená zařízení napájeno z několika jističových obvodů

- ověření funkce zálohování PC a připojených zařízení při výpadku sítě

- kontrola zálohování dat PCO

- provedení zálohování dat

- defragmentace disků

- kontrola dostatku volného místa na HDD

- kontrola všech částí software

- kontrola komunikace v log souborech

- zkouška poplachu přes všechna komunikační media

- proměření psw antén přijímačů na PCO

- kontrola všech anténních konektorů

- kontrola upevnění antén

- ověření funkce zálohování při výpadku sítě

### Nabídková cena za Provádění ročních kontrol PCO za 5 let

Cena za provedení roční kontroly PCO musí zahrnovat veškeré náklady zhotovitele vč. dopravy. Tabulka bude vyplněna v Krycím listu (Příloha č. 1), který je povinnou součástí nabídky (viz kapitola 11 Výzvy).

| Položka | Cena/rok | Počet let | Cena celkem (vč. DPH) |
| --- | --- | --- | --- |
| Provedení roční kontroly PCO vč. vyhotovení zprávy |  | 5 |  |

# Seznam objektů

V následující tabulce jsou uvedeny stávající objekty a způsob vyvedení poplachových stavů. V posledním sloupci je uveden předpokládaný cílový stav přenosových tras na PCO. Primárním cílem je přenos prostřednictvím LAN/WAN sítě. Uvedený počet nezávislých tras je minimální, vždy s obousměrnou potvrzovanou komunikací. Zajištění přenosu zpráv ve standardech Contact ID nebo SIA-IP.

- PZTS

| Objekt | Systém | Stávající přenos | Požadovaný přenos |
| --- | --- | --- | --- |
| Město - Radnice | Gregor GPRS | GPRS komunikátor | DP4 (2 nezávislé trasy) |
| Město - Lautnerova 1 | EVO 192 | GPRS komunikátor | DP4 (2 nezávislé trasy) |
| Město - Jesenická 31 | --- | --- | DP4 (2 nezávislé trasy) |
| Město - Bří. Čapků 35A |  | GPRS komunikátor | DP4 (2 nezávislé trasy) |
| Město - Hřbitov - správní budova | JABLOTRON | SIM + APN síť | DP4 (2 nezávislé trasy) |
| Geschaderův dům | SPECTRA | GPRS komunikátor | DP4 (2 nezávislé trasy) |
| Město - Luže | 2 x SPECTRA | GPRS komunikátor 2x |  |
| Město - klášterní kostel | ESPRIT | GPRS komunikátor |  |
| Město - Horní kaple | JABLOTRON | SIM + APN síť |  |
| Město - rozhledna HÁJ | DSC 4020 | GPRS komunikátor |  |
| Město - autobusové nádraží - serverovna | JABLOTRON | SIM + APN síť |  |
| Město - hasičská zbrojnice |  | SIM | DP4 (2 nezávislé trasy) |
| MŠ Sluníčko Evaldova 25 | GSM | GSM |  |
| MŠ Sluníčko Vrchlického 19 | GSM | GSM |  |
| MŠ Sluníčko Šumavská 15 | GSM | GSM |  |
| MŠ Sluníčko Gen. Krátkého 28 | GSM | GSM |  |
| kino OKO Masarykovo nám. | EVO 192 | pevná telefonní linka |  |
| 5. ZŠ Vrchlického | PC 560 DSC | rádio |  |
| jídelna 5. ZŠ Puškinova | PC 560 DSC | GPRS modul GC 10 |  |
| 5. ZŠ Vrchlického - serverovna | přes IT síť | IP Paradox |  |
| 6. ZŠ Šumavská 21 | Jablotron | SIM karta (SMS zprávy + e-mail) |  |
| 1. ZŠ Dr. E. Beneše 1 | SPECTRA | rádiový vysílač ELEKTRONREG RHMS |  |
| jídelna 1. ZŠ Dr. E. Beneše 1 | SPECTRA | pevná telefonní linka |  |
| MŠ Pohádka Nerudova | Paradox | GPRS modul |  |
| MŠ Pohádka Jeremenkova | Paradox | GPRS modul |  |
| ZŠ 8. května 63 | nepřipojeno | nepřipojeno |  |
| PONTIS Gen. Svobody 68 | nepřipojeno | nepřipojeno |  |
| PONTIS 17. listopadu 6 | nepřipojeno | nepřipojeno |  |
| MŠ Veselá školka Prievidzská | EVO 192 | rádiový vysílač |  |
| MŠ Veselá školka Zahradní | ESPRIT | rádiový vysílač |  |
| MŠ Veselá školka Sluneční | MG 5050 | GPRS modul GC 10 |  |
| MŠ Veselá školka Temenická | EVO 192 | rádiový vysílač |  |
| MŠ Veselá školka Zelená | SPECTRA | GPRS modul GC 10 |  |
| Divadlo | PZTS Galaxy | vysílač Gregor | DP4 (2 nezávislé trasy) |
| DORISKA - Švagrov |  | RISCO |  |
| DORISKA - Komín | nepřipojeno | nepřipojeno |  |
| PMŠ - Aquacentrum | EVO 192 | SIM + APN síť |  |
| PMŠ - nebyty Hl. třída 1, 2 |  | SIM + APN síť |  |
| PMŠ - Slovanská 21 |  | nepřipojeno |  |
| PMŠ - kotelna Pod Senovou |  | nepřipojeno |  |
| Dům Kultury - jižní křídlo | digiplex EVO K 641 | GC10 - GPRS multi SIM |  |
| Dům Kultury - Galerie | DSC PC 1510 EUROSYS | GC10 - GPRS multi SIM |  |
| Městská knihovna T.G.M. Šumperk | Galaxy GD-264 | GPRS komunikátor - datová SIM |  |

- EPS

| Objekt | Systém | Stávající přenos | Požadovaný přenos |
| --- | --- | --- | --- |
| Město - Radnice | nepřipojeno | nepřipojeno | DP4 (2 nezávislé trasy) |
| Město - Radnice - serverovna | nepřipojeno | nepřipojeno | DP4 (2 nezávislé trasy) |
| Město - klášterní kostel |  | společně s PZTS | DP4 (2 nezávislé trasy) |
| Dům Kultury | JABLOTRON | rádiový vysílač RMS 2000 | DP4 (2 nezávislé trasy) |
| Divadlo | Esser IQ8 | vysílač Gregor | DP4 (2 nezávislé trasy) |
| PMŠ - Zimní stadion |  | NAM REGGAE GRTbz | DP4 (2 nezávislé trasy) |
| DORISKA - Švagrov | RISCO |  | DP4 (2 nezávislé trasy) |

# Suma vyvolaných nákladů na připojení objektů na PCO

Na základě předchozí tabulky vyplní uchazeč v rámci následující tabulky předpokládané vyvolané náklady na výměnu či doplnění objektových zařízení (komunikátorů ve střeženém prostoru ve smyslu ČSN EN 50136-2).

| Položka (typ objektového zařízení) | Cena/MJ | Počet kusů | Cena položka celkem (vč. DPH) |
| --- | --- | --- | --- |
| Cena CELKEM | --- | --- |  |

Tabulka bude vyplněna v Krycím listu (Příloha č. 1), který je povinnou součástí nabídky (viz kapitola 11 Výzvy).

# Ceník sazeb servisního technika pro účely Servisních oprav

V rámci následující tabulky vyplní uchazeč ceník sazeb servisního technika a případně měsíční paušál za servisní podporu, je-li k daným parametrům servisního zákroku uchazečem vyžadován.

| Typ servisního úkonu | Cena/hodina (vč. DPH) | Měsíční servisní podpora | Cena/měsíc (vč. DPH) |
| --- | --- | --- | --- |
| Servis (diagnostika) formou vzdáleného přístupu – pracovní dny v době od 7:00 do 17:00 (zahájení do 2 hod. od nahlášení) |  | ANO/NE1 |  |
| Servis (diagnostika) formou vzdáleného přístupu – mimo pracovní dny a dny pracovního volna a klidu (zahájení do 2 hod. od nahlášení) |  | ANO/NE1 |  |
| Servis v místě instalace – pracovní dny (dojezd do 24 hod. od nahlášení) |  | ANO/NE1 |  |
| Servis v místě instalace – pracovní dny (dojezd do 48 hod. od nahlášení) |  | ANO/NE1 |  |
| Servis v místě instalace – dny pracovního volna a klidu (dojezd do 24 hod. od nahlášení) |  | ANO/NE1 |  |
| Servis v místě instalace – dny pracovního volna a klidu (dojezd do 48 hod. od nahlášení) |  | ANO/NE1 |  |

1 nehodící se vymažte

Tabulka bude vyplněna v Krycím listu (Příloha č. 1), který je povinnou součástí nabídky (viz kapitola 11 Výzvy).

Uchazeč současně spolu s nabídkou zašle jím zpracovaný Návrh servisní smlouvy.