| Akce : | STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTOVÉ JEDNOTKY č. 3 BALBÍNOVA 17, ŠUMPERK |
| --- | --- |
| SO/PS : | D.1.4 - Technika prostředí staveb - Zařízení silnoproudé elektrotechniky |
| Zakázka číslo : | 11-08-23 |
| Investor : | Město Šumperk, nám. Míru 1, 787 01 Šumperk |

|  | Protokol o určení vnějších vlivů |  |
| --- | --- | --- |

| Protokol č. | 11-08-23 |
| --- | --- |

o určení vnějších vlivů vypracovaný odbornou komisí

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Složení komise:

Předseda :			- Ing. Pavel Matura, projektant elektro

Člen : 			              - Ing. Hana Zárubová – projektant akce

Investor:	                            - Město Šumperk, nám.Míru 1, 787 01 Šumperk

Název objektu (stavby):	- STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTOVÉ JEDNOTKY č. 3 BALBÍNOVA 17, ŠUMPERK

Podklady použité pro vypracování protokolu:

- Pochůzka v místě objektu

- Normy v platném znění:

- ČSN 33 1500 Z4 Elektrotechnické předpisy. Revize elektrických zařízení
- ČSN 33 2000-1 ed.2 Z1 Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 1: Rozsah platnosti, účel a základní hlediska
- ČSN 33 2000-4-41 ed.3 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-41: Ochranná opatření pro zajištění bezpečnosti - Ochrana před úrazem elektrickým proudem
- ČSN 33 2000-5-51 ed.3 Z2 Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 5-51: Výběr a stavba elektrických zařízení - Všeobecné předpisy.
- TNI 33 2000-5-51 Elektrické instalace nízkého napětí - Výběr a stavba elektrických zařízení
- Všeobecné předpisy - Vnější vlivy, jejich určování a protokol o určení vnějších vlivů -
Komentář k ČSN 33 2000-5-51 ed.3:2010
- ČSN 33 2000-7-701 ed.2 Z2 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-701: Zařízení
jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Prostory s vanou nebo sprchou
- ČSN 33 2130 ed.3 Z1 Elektrické instalace nízkého napětí – Vnitřní elektrické rozvody
- projektová dokumentace stavební část projektu
- projektová dokumentace technické zařízení budov
- požárně bezpečnostní řešení

Zdůvodnění:

Rozhodnutí komise je dáno její profesionální odborností a způsobilostí, přičemž byla vzata v úvahu veškerá dostupná hlediska, která byla známa v době zpracování projektové dokumentace.

###### Předseda komise:	……………………………………….

###### Členové komise:	……………………………………….

###### ……………………………………….

Přílohy: 			- Přílohou je výkresová dokumentace elektroinstalace.

Popis zařízení, objektu, činnosti:

Jedná se o rekonstrukci stávající bytové jednotky ve 2.NP (byt č.3). Stěny a stropy jsou zděné nebo betonové, nespalné. V kuchyňské lince je osazen plynový hořák, elektrická trouba. Vytápění pomocí plynových topidel.

Rozhodnutí:

Vnější vlivy jsou určeny podle působení vnějších vlivů ve vztahu požadavků na správnou funkci pro určené užití v instalaci a přiměřenou odolnost proti předpokládaným vnějším vlivům v souladu s ČSN 33 2000-5-51 ed.3 Z2 „Výběr a stavba elektrických zařízení, všeobecné předpisy“ a na podkladě jejich určení jsou prostory posouzeny z hlediska nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Podle ČSN 33 2000-3 Z2 se třídí vnější vlivy a posuzuje se nebezpečí úrazu elektrickým proudem, elektrickým či magnetickým polem, který může nastat při provozu elektrického zařízení.

Vnější vlivy se člení na:

- vnější vlivy, které nezvyšují nebezpečí úrazu elektrickým proudem
(zahrnující původně prostory normální a nebezpečné)

- vnější vlivy, které zvyšují nebezpečí úrazu elektrickým proudem
(zahrnující původně prostory zvlášť nebezpečné)

Pokud budou klasifikovány vnější vlivy, které nezvyšují nebezpečí úrazu elektrickým proudem, nic se neděje. Pokud budou klasifikovány vnější vlivy, které zvyšují nebezpečí úrazu elektrickým proudem, pak nastupují prostředky doplňkové ochrany.

Tab. 1 Případy (vnější vlivy) zahrnující zvýšení nebezpečí úrazu elektrickým proudem

| Vnější vliv |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| A | AB | Vlhkost a teplota | AB6 AB7 |
| –prostředí | AD | Voda | AD21) AD31) AD41) AD5 |
|  |  |  | AD6 AD7 AD8 |
|  | AF | Koroze | AF4 |
|  | AG | Ráz | AG32) |
|  | AH | Vibrace | AH32) |
| B | BA | Schopnost lidí | BA33) |
| – využití | BE | Nebezpečí výbuchu | AB6 AB7 |
| Vysvětlivky: |  |  |  |
| 1) Venkovní prostory s těmito vnějšími vlivy mohou být posouzeny jako prostory pouze nebezpečné, jestliže se tyto vlivy v daném prostoru vyskytují pouze občas a je zajištěno, že s elektrickým zařízením se bude manipulovat pouze v době, kdy působí maximálně jenom vnější vlivy, které nezahrnují zvýšení nebezpečí úrazu elektrickým proudem. |  |  |  |
| 2) Z hlediska bezpečných malých napětí živých části (SELV, PELV v souladu s ČSN 33 2000-4-41 ed. 3), se tyto prostory pokládají za bezpečné. |  |  |  |
| 3) Zdravotnické prostory, v nichž předpisy vyžadují určité způsoby ochrany. |  |  |  |

Pokud jde o prostředky ochrany v případech (vnějších vlivů) zahrnujících zvýšení nebezpečí úrazu elektrickým proudem se podle čl. 5.5 ČSN EN 61140 ed. 3 jako prostředky doplňkové ochrany uplatňují:
- doplňková ochrana proudovým chráničem (RCD) IΔn ≤ 30 mA, nebo
- doplňková ochrana doplňujícím ochranným pospojováním.

Požadavky na doplňkovou ochranu proudovým chráničem jsou stanoveny v čl. 415.1 ČSN 33 2000-4-41 ed. 3.

Požadavky na doplňkovou ochranu doplňujícím ochranným pospojováním jsou stanoveny v čl. 415.2 ČSN 33 2000-4-41 ed. 3.

Pro úplnost je v následující tabulce uveden přehled ochranných opatření (ochran) pro případy, kdy zamýšlené použití nezahrnuje zvýšení nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

Tab. 2 Přehled ochran pro případy, kdy zamýšlené použití nezahrnuje zvýšení nebezpečí úrazu elektrickým proudem

| Ochrany | Druhy ochrany (bez doplňkových ochran), kterými se dosáhne požadovaný stupeň ochrany |
| --- | --- |
| v případech, kdy zamýšlené použití nezahrnuje zvýšení nebezpečí úrazu elektrickým proudem | 1. automatické odpojení od zdroje |
|  | 2. dvojitá nebo zesílená izolace |
|  | 3. elektrické oddělení |
|  | 4. ochrana malým napětím SELV a PELV |

Příklady doplnění ochranných opatření na ochranu před úrazem elektrickým proudem o doplňkovou ochranu jsou uvedeny v tabulce 3. Ta vychází a upřesňuje obdobná předchozí ochranná opatření (ochrany) v případech zvýšeného nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

Tab. 3 Příklady, jak doplnit normální provedení ochrany o doplňkovou ochranu

| Ochrany | Druh ochrany a doplňková ochrana, kterými se dosáhne požadovaný stupeň ochrany |
| --- | --- |
| doplněné o doplňkovou ochranu v případech, kdy zamýšlené použití zahrnuje zvýšení nebezpečí | 1. automatické odpojení od zdroje a |
|  | a) doplňující pospojování1), nebo |
|  | b) chránič2), nebo |
|  | 2. dvojitá nebo zesílená izolace a |
|  | a) chránič2), nebo |
|  | b) doplňková izolace3) |
|  | 3. elektrické oddělení pro napájení pouze jediného spotřebiče s izolací vstupních míst a pohyblivých přívodů a |
|  | a) chránič2), nebo |
|  | b) doplňková izolace3) |
|  | 4. ochrana malým napětím SELV a PELV a |
|  | a) omezení napětí živých částí na 12 V AC, resp. 25 V DC a |
|  | b) krytí nebo izolace živých částí i při omezení jejich napětí |
| Vysvětlivky: |  |
| 1) Doplňující pospojování podle čl. 415.2 ČSN 33 2000-4-41 ed. 3. |  |
| 2) Chránič podle čl. 415.1 ČSN 33 2000-4-41 ed. 3. |  |
| 3) Jen pro ochranu osob jiných než bez elektrotechnické kvalifikace (laiků). |  |

Podle ČSN 33 2000-5-51 ed.3 čl. NA 512.2.5 není nutno určovat vnější vlivy v prostorech, pro které jsou tyto vlivy stanoveny jednoznačně technickou normou, nebo jiným předpisem. V protokolu je uveden pouze odkaz na tuto normu nebo předpis.

Odborné elektrotechnické práce provádí pouze pracovníci znalí podle vyhl. ČÚBP č.50/78 Sb. § 5 a pracovníci znalí s vyšší kvalifikací podle vyhl. ČÚBP č.50/78 Sb. § 6, § 7 a§ 8, tj. BA5 podle ČSN 332000-5-51 ed.3.

Lhůty pravidelných revizí elektrických instalací jsou určeny dle ČSN 33 1500 Z4 s doplněním vyskytujících se vnějších vlivů podle ČSN 33 2000-5-51 ed.3 Z2.

Tab.0 – Normální vnější vlivy

| Poř.č. | Kód | Vnější vliv | Poř.č. | Kód | Vnější vliv | Poř.č. | Kód | Vnější vliv |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | AA1 | teplota okolí, -60 ÷ +5 oC | 12 | AG1 | mechanické namáhaní - ráz – mírný | 23 | AR2 | pohyb vzduchu - střední |
| 2 | AA2 | teplota okolí, -40 ÷ +5 oC | 13 | AH1 | vibrace – mírné | 24 | AR3 | pohyb vzduchu - silný |
| 3 | AA4 | teplota okolí, -5 ÷ +40 oC | 14 | AK1 | výskyt rostlinstva nebo plísní – bez nebezpečí | 25 | AS1 | vítr - malý |
| 4 | AA5 | teplota okolí, +5 ÷ +40 oC | 15 | AL1 | přítomnost živočichů – bez nebezpečí | 26 | BA1 | schopnost osob - běžná |
| 5 | AA8 | teplota okolí, -50 ÷ +40 oC | 16 | AM1 | elektromagnetická , elektrostatická nebo ionizující působení | 27 | BC1 | kontakt osob s potenciálem země - žádný |
| 6 | AB5 | vlhkost a teplota, teplota okolí +5 ÷ 40 oC, nejnižší relativní vlhkost 5%, nejvyšší relativní vlhkost 85% | 17 | AM4 | elektromagnetická , elektrostatická nebo ionizující působení | 28 | BC2 | kontakt osob s potenciálem země – výjimečný |
| 7 | AC1 | nadmořská výška do < 2.000m | 18 | AN1 | intenzita slunečního záření – nízká | 29 | BE1 | povaha zpracovávaných nebo skladovaných materiálů – bez významného nebezpečí |
| 8 | AC2 | nadmořská výška do > 2.000m | 19 | AN2 | intenzita slunečního záření – střední úroveň | 30 | BE3 | nebezpečí výbuchu |
| 9 | AD1 | výskyt vody – zanedbatelný | 20 | AP1 | seizmické účinky – zanedbatelné | 31 | BE4 | nebezpečí kontaminace |
| 10 | AE1 | výskyt cizích těles – zanedbatelný | 21 | AQ1 | blesková úroveň (Nk) a blesková hustota (Ng) – zanedbatelná | 32 | CA1 | konstrukce budov – stavební materiál - nehořlavý |
| 11 | AF1 | výskyt korosivních nebo znečisťujících látek – zanedbatelný | 22 | AR1 | pohyb vzduchu - pomalý | 33 | CB1 | provedení budovy – zanedbatelné nebezpečí |

Při změnách využití objektu (technologie, změně výrobního zařízení nebo používaných látek atd.) musí být znovu určeny ty části vnějších vlivů, u kterých dochází ke změnám.

Vnější vlivy jsou stanoveny pro tyto místnosti:

| Název prostor | Stanovení vnějších vlivů z hlediska jejich působení na elektrická zařízení | Začlenění prostorů z hlediska nebezpečí úrazu elektrickým proudem | Charakteristika provozu | Lhůty pravidelných revizí | Podmínky pro stanovení prostředí |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 101 – Chodba, 102 – Kuchyň, 103 – Ložnice, 105 - Komora |  |  |  |  |  |
| v celém prostoru | Vnější vlivy považované za normální | vnější vlivy, které nezvyšují nebezpečí úrazu elektrickým proudem | Vnitřní prostory | 5 roků | elektrická instalace dle ČSN 332000-5-51 ed.3 Z1+Z2 |

Pravidla pro elektroinstalaci v prostoru sprchy (104) se řídí předpisy normy ČSN 33 2000-7-701 ed.2. Z2.

PLATNOST PROTOKOLU:

Tento protokol nabývá platnosti po schválení technickou sekcí investora. V případě odlišných charakteristik nebo podmínek od výše uvedených je nutné tyto změny uvést, zdůvodnit jejich odlišnost a zaprotokolovat.

###### Protokol je * schválen, * neschválen, * schválen se změnami  (* nehodící se škrtněte)

###### Změny protokolu:	……………………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………………………………………………………...

###### Členové schvalovací komise investora:		……………………………………….

###### ……………………………………….

| V Šumperku dne : | 15.08.2023 | Vypracoval : Ing.Pavel Matura |
| --- | --- | --- |