## Titul
OBJEDNATEL:
MĚSTO ŠUMPERK
nám. Míru 1
787 01 Šumperk
IČ: 00303461
POLOŽKOVÝ ROZPOČET STAVBY VČ VÝKAZU VÝMĚR - NEOCENĚNÝ
AKCE: | Revitalizace ulice Šumavská I-A. etapa, Šumperk
SO740 ROZVODY VO SMART
SO741.1 Trubkování optické sítě SMART CITY
SO741.2 Technologie monitorování parkovacích míst a SMART CITY
SO741.3 Rozvody E-mobility
PROJEKTANT OBJEKTU:
Ing. Tomáš Nedoma
Projektování elektrických zařízení
Rovensko 217
78901 Zábřeh
DATUM | 2025-01-17

## Krycí list
Akce: | Revitalizace ulice Šumavská I-A. etapa, Šumperk
SO740 ROZVODY VO SMART
SO741.1 Trubkování optické sítě SMART CITY
SO741.2 Technologie monitorování parkovacích míst a SMART CITY
SO741.3 Rozvody E-mobility
KRYCÍ LIST ROZPOČTU
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY |  |  | CÚ II/2024
ZRN - Základní rozpočtové náklady
Objekt |  |  |  | ZRN bez DPH | ZRN s DPH
SO740 ROZVODY VO SMART |  |  |  | 0 | 0
SO741.1 Trubkování optické sítě SMART CITY |  |  |  | 0 | 0
SO741.2 Technologie monitorování parkovacích míst a SMART CITY |  |  |  | 0 | 0
SO741.3 Rozvody E-mobility |  |  |  | 0 | 0
ZRN - Základní rozpočtové náklady celkem |  |  |  | 0 | 0
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
Objekt |  |  |  | VRN bez DPH | VRN s DPH
SO740 ROZVODY VO SMART |  |  |  | 0 | 0
SO741.1 Trubkování optické sítě SMART CITY |  |  |  | 0 | 0
SO741.2 Technologie monitorování parkovacích míst a SMART CITY |  |  |  | 0 | 0
SO741.3 Rozvody E-mobility |  |  |  | 0 | 0
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady celkem |  |  |  | 0 | 0
Celkem ZRN+VRN |  |  |  | 0 | 0
Rozpis DPH
Sazba |  | Základ |  |  | DPH
21% |  | 0 |  |  | 0
Celková cena s DPH |  |  |  |  | 0

## Rekapitulace_SO740
Akce: | Revitalizace ulice Šumavská I-A. etapa, Šumperk
SO740 ROZVODY VO SMART
SO741.1 Trubkování optické sítě SMART CITY
SO741.2 Technologie monitorování parkovacích míst a SMART CITY
SO741.3 Rozvody E-mobility
SO740 ROZVODY VO SMART
Typ | Kód | Text | Celková cena
M | 0211 | Silnoproud - montáž | 0
M | 0212 | Silnoproud - materiál nosný | 0
M | 0213 | Silnoproud - dodávka | 0
M | 046 | Zemní práce pro montážní práce | 0
ZRN - Základní rozpočtové náklady celkem |  |  | 0
VRN |  | Vedlejší rozpočtové náklady | 0
Celkem ZRN+VRN |  |  | 0
Rozpis DPH
Sazba |  | Základ | DPH
21% |  | 0 | 0
Celková cena s DPH |  |  | 0

## Rekapitulace_SO741_1
Akce: | Revitalizace ulice Šumavská I-A. etapa, Šumperk
SO740 ROZVODY VO SMART
SO741.1 Trubkování optické sítě SMART CITY
SO741.2 Technologie monitorování parkovacích míst a SMART CITY
SO741.3 Rozvody E-mobility
SO741.1 Trubkování optické sítě SMART CITY
Typ | Kód | Text | Celková cena
M | 02263 | Datová síť SMART CITY - montáž | 0
M | 02264 | Datová síť SMART CITY - materiál | 0
M | 046 | Zemní práce pro montážní práce | 0
ZRN - Základní rozpočtové náklady celkem |  |  | 0
VRN |  | Vedlejší rozpočtové náklady | 0
Celkem ZRN+VRN |  |  | 0
Rozpis DPH
Sazba |  | Základ | DPH
21% |  | 0 | 0
Celková cena s DPH |  |  | 0

## Rekapitulace_SO741_2
Akce: | Revitalizace ulice Šumavská I-A. etapa, Šumperk
SO740 ROZVODY VO SMART
SO741.1 Trubkování optické sítě SMART CITY
SO741.2 Technologie monitorování parkovacích míst a SMART CITY
SO741.3 Rozvody E-mobility
SO741.2 Technologie monitorování parkovacích míst a SMART CITY
Typ | Kód | Text | Celková cena
M | 02263 | Datová síť SMART CITY - montáž | 0
M | 02264 | Datová síť SMART CITY - materiál | 0
M | 02265 | Datová síť SMART CITY - dodávka | 0
M | 02286 | Kamerový systém - montáž | 0
M | 02287 | Kamerový systém - materiál | 0
M | 02288 | Kamerový systém - dodávka | 0
M | 02293 | Parkovací systém - montáž | 0
M | 02294 | Parkovací systém - materiál | 0
M | 02295 | Parkovací systém - dodávka | 0
ZRN - Základní rozpočtové náklady celkem |  |  | 0
VRN |  | Vedlejší rozpočtové náklady | 0
Celkem ZRN+VRN |  |  | 0
Rozpis DPH
Sazba |  | Základ | DPH
21% |  | 0 | 0
Celková cena s DPH |  |  | 0

## Rekapitulace_SO741_3
Akce: | Revitalizace ulice Šumavská I-A. etapa, Šumperk
SO740 ROZVODY VO SMART
SO741.1 Trubkování optické sítě SMART CITY
SO741.2 Technologie monitorování parkovacích míst a SMART CITY
SO741.3 Rozvody E-mobility
SO741.3 Rozvody E-mobility
Typ | Kód | Text | Celková cena
M | 0211 | Silnoproud - montáž | 0
M | 0212 | Silnoproud - materiál nosný | 0
M | 0213 | Silnoproud - dodávka | 0
M | 046 | Zemní práce pro montážní práce | 0
ZRN - Základní rozpočtové náklady celkem |  |  | 0
VRN |  | Vedlejší rozpočtové náklady | 0
Celkem ZRN+VRN |  |  | 0
Rozpis DPH
Sazba |  | Základ | DPH
21% |  | 0 | 0
Celková cena s DPH |  |  | 0

## SO740
Kod | Text | MJ | Vymera | JNabCena | NabCena | DPH
SO740 ROZVODY VO SMART
| Silnoproud - montáž |  |  |  | 0
210 01-0135 | Montáž trubek ochranných plastových tuhých D do 90 mm uložených pevně | m | 6 |  | 0 | 21
3*2; napojení rozvodů
210 02-0651 | Montáž se zhotovením konstrukce pro upevnění přístrojů do 5 kg | kus | 1 |  | 0 | 21
8+7+10+2+3+2
210 02-0951 | Montáž tabulky výstražné smaltované formát A3 až A4 | kus | 32 |  | 0 | 21
210 02-1001 | Zhotovení otvoru v plechu t 4mm 100x100 mm | kus | 2 |  | 0 | 21
210 02-1014 | Zhotovení otvorů v plastu tl do 4 mm kruhových D do 100 mm | kus | 3 |  | 0 | 21
210 04-0741 | Odmaštění ocelových součástí venkovního vedení nn na zemi | m2 | 0.18 |  | 0 | 21
3*(2*(0,3*0,03+0,3*0,008)+2*(0,055*0,055+2*(0,055*0,03)))+8*3,14*0,01*0,3
210 04-0751 | Očištění ocelových součástí venkovního vedení nn na zemi | m2 | 0.18 |  | 0 | 21
3*(2*(0,3*0,03+0,3*0,008)+2*(0,055*0,055+2*(0,055*0,03)))+8*3,14*0,01*0,3
210 10-0001 | Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 2,5 mm2 | kus | 376 |  | 0 | 21
32*2*3+32*5+2*4*3
210 10-0004 | Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 25 mm2 | kus | 32 |  | 0 | 21
2*4+3*2*4
210 10-0151 | Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou bez zapojení bez letování žíly do 4x16 mm2 | kus | 8 |  | 0 | 21
2+3*2
210 12-0101 | Montáž pojistkových patron do 60 A se styčným kroužkem | kus | 32 |  | 0 | 21
8+7+10+2+3+2
210 12-0421 | Montáž jističů jednopólových nn do 63 A bez krytu | kus | 2 |  | 0 | 21
210 12-0465 | Montáž jističů třípólových nn do 63 A bez krytu | kus | 1 |  | 0 | 21
210 12-2052 | Montáž svodiče přepětí nn jednopólových dvoudílných do krabic | kus | 32 |  | 0 | 21
8+7+10+2+3+2
210 19-1517 | Montáž skříní rozvaděčů do š 1500mm pilíř | kus | 1 |  | 0 | 21
210 19-1519 | Montáž konstrukce do základu pro uchycení soklu skříní | kus | 1 |  | 0 | 21
210 19-1522 | Montáž koncových dílů pro rozvaděče (soklu) do š=1500mm | kus | 1 |  | 0 | 21
210 20-4201 | Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh | kus | 32 |  | 0 | 21
8+7+10+2+3+2
210 22-0002 | Montáž uzemňovacích vedení vodičů FeZn pomocí svorek na povrchu drátem nebo lanem do 10 mm | m | 2.4 |  | 0 | 21
3*0,8
210 22-0020 | Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi páskou do 120 mm2 ve městské zástavbě | m | 15.75 |  | 0 | 21
15*1,05
210 22-0022 | Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi drátem do 10 mm ve městské zástavbě | m | 5.1 |  | 0 | 21
3*1,7
210 22-0301 | Montáž svorky hromosvodové do 2 šroubů /SS,SR 03/ | kus | 6 |  | 0 | 21
3*2
210 22-0302 | Montáž svorky hromosvodové nad 2 /ST,SJ,atd/ | kus | 4 |  | 0 | 21
2*2
210 28-0002 | Zkoušky a prohlídky el rozvodů a zařízení celková prohlídka pro objem mtž prací do 500 000 Kč | kus | 1 |  | 0 | 21
210 28-0211 | Měření zemních odporů zemniče prvního nebo samostatného | kus | 1 |  | 0 | 21
210 28-0215 | Připlatek k měření zemních odporů prvního zemniče za každý další zemnič v síti | kus | 2 |  | 0 | 21
210 29-0842 | Demontáž a montáž krytu na oceloplechovém rozváděči šířky nad 70 cm | kus | 1 |  | 0 | 21
Kod | Text | MJ | Vymera | JNabCena | NabCena | DPH
210 29-2012 | Zjištění izolačního stavu zemních kabelů a vedení jedno měření | kus | 4 |  | 0 | 21
3+1
210 29-2021 | Sfázovaní žil kabelů a vedení do 4 žil | kus | 3 |  | 0 | 21
210 29-2022 | Vypnutí vedení se zajištěním proti nedovolenému zapnutí, vyzkoušením a s opětovným zapnutím | kus | 1 |  | 0 | 21
210 80-0564 | Montáž vodiče H07V-U (CY) nn,vn 1,5 v rozvaděči | m | 10 |  | 0 | 21
2*5
210 80-0570 | Montáž měděných vodičů drátovacích CY, CYY 25 mm2 v rozvodnicích a rozváděčích | m | 7.5 |  | 0 | 21
3*2,5
210 81-0014 | Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 4x16mm2 uložených volně | m | 55.65 |  | 0 | 21
(21+19+13)*1,05; kabel ve výkopu
210 81-0045 | Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 3x1,5 mm2 uložených pevně | m | 37 |  | 0 | 21
32*1+5; propoj stožárová svorkovníce modul LC
210 95-0101 | Montáž štítek označovací na kabel | kus | 8 |  | 0 | 21
3*2+2
210 95-0201 | Příplatek na zatahování kabelů hmotnosti do 0,75 kg do tvárnicových tras, trubek a kolektorů | m | 37 |  | 0 | 21
210 95-0202 | Příplatek na zatahování kabelů hmotnosti do 2 kg do tvárnicových tras, trubek a kolektorů | m | 55.65 |  | 0 | 21
(21+19+13)*1,05
230 21-0013 | Zaizolování spojů ruční ovinem páskou za studena 2vrstvy | m2 | 0.18 |  | 0 | 21
5*(2*(0,3*0,03+0,3*0,008)+2*(0,055*0,055+2*(0,055*0,03)))
250 06-0012 | Písmomalířské práce číslice a písmena výšky do 100 mm | kus | 251 |  | 0 | 21
(32+2)*7+13
210x9988 | Montáž kontrolních a ovládacích modulů LC, RC do svítidel nebo stožárů vč. propojení | kus | 32 |  | 0 | 21
8+7+10+2+3+2
210x9999 | Výchzí revize elektro | hod | 8 |  | 0 | 21
800x0001 | Naprogramování LC+RC modulů, zprovoznění RVO-SMART a začlenění do systému SMART CITY ŠPK | hod | 42 |  | 0 | 21
900x0003 | Zhotovení dokumentace skutečného provedení stavby | kus | 1 |  | 0 | 21
999 99-9915 | Podíl přidruž. výkonů - kabelová vedení 1% | % | 1 | 0 | 0 | 21
| Silnoproud - materiál nosný |  |  |  | 0
15615235 | Drát pozink měkký 11343 D10,0mm | kg | 4.65 |  | 0 | 21
3*2,5*0,62
24621580 | Barva synt zák rychlesch šedá 2020 | l | 1 |  | 0 | 21
24621724 | Email prům rschnoucí šedý S 2013 | l | 1 |  | 0 | 21
24642030 | Ředidlo olejo-syntetické S6006 | l | 1 |  | 0 | 21
34111030 | Kabel Cu jádro CYKY 3 x 1,5mm2 | m | 37 |  | 0 | 21
32*1+5; propoj stožárová svorkovníce modul LC
34111080 | Kabel Cu jádro CYKY 4 x 16 mm2 | m | 55.65 |  | 0 | 21
(21+19+13)*1,05; kabel ve výkopu
34142154 | Vodič H07 V-U 1,50mm2 | m | 10 |  | 0 | 21
2*5
34142160 | Vodič H07 V-U 25mm2 | m | 7.5 |  | 0 | 21
3*2,5
34523415 | Vložka poj E14 6A normální | kus | 32 |  | 0 | 21
34561280 | Svorkovnice řadová 4x10-25mm2 | kus | 3 |  | 0 | 21
Kod | Text | MJ | Vymera | JNabCena | NabCena | DPH
35441120 | Pásek uzemňovací 30x4 mm | kg | 14.96 |  | 0 | 21
15*1,05*0,95
35441986 | Svorka vodov SR 02 30x4mm pás-pás FeZn | kus | 4 |  | 0 | 21
2*2
35441996 | Svorka vodov SR 03 vod D6-12 FeZn | kus | 6 |  | 0 | 21
3*2
35822105 | Jistič 1pólový char B2A/1f 10kA | kus | 2 |  | 0 | 21
35822407 | Jistič 3pólový-char B 63B/3 10kA | kus | 1 |  | 0 | 21
58761523 | Keramzit LIAPOR 4-8 mm (pytel 50 l) | kus | 1 |  | 0 | 21
73534550 | Tabulka bezp samolep A6 | kus | 32 |  | 0 | 21
8+7+10+2+3+2
3415879666 | Folie výstražná š 33 červená | m | 35.7 |  | 0 | 21
(8+7+15+4)*1,05
354x00001 | Ochranná zemní elastická páska protikorozní 50mm/10m | kus | 2 |  | 0 | 21
354x00002 | Smršťovací rozdělovací hlavice 4x6-35mm2 | kus | 8 |  | 0 | 21
2+2*3; napojení rozvodů
354x00009 | Chránička kabelová dvouplášťová zemní PEH 63mm | m | 42 |  | 0 | 21
(8+7+15+4+3*2)*1,05; chránička ve výkopu
354x00010 | SPOJKA NASUVNA na HDPE 63 vč. těsnícího kroužku | kus | 2 |  | 0 | 21
354x00011 | Koncovka těsnící na chráničku HDPE 63mm | kus | 6 |  | 0 | 21
354x00012 | Stožárová svorkovnice 1xpoj.+DIN 1-2x5x25mm2, 3x5x16mm2, IP54, tř. II pro LC modul | kus | 32 |  | 0 | 21
354x00105 | Smrštitelná trubice 19mm/6mm protikor ochrana 1metr | kus | 2 |  | 0 | 21
354x00205 | Štítek na označení kabelů 40X16mm | kus | 8 |  | 0 | 21
3*2+2
354xx00003 | Smršťovací ochranná koncovka s lepidlem 25/9mm pro kabel | kus | 6 |  | 0 | 21
358x0002 | Přepěťová ochrana pro LED svítidla T2+T3 230V/10A, 320V/10kA (8/20) | kus | 32 |  | 0 | 21
8+7+10+2+3+2
999 99-9910 | Přirážka na přidružený materiál 3% | % | 3 | 0 | 0 | 21
999 99-9911 | Prořez materiálu 5% | % | 5 | 0 | 0 | 21
999 99-9912 | Dopravné 3,6% | % | 3.6 | 0 | 0 | 21
999 99-9913 | Přesun hmot 1% | % | 1 | 0 | 0 | 21
| Silnoproud - dodávka |  |  |  | 0
x100012 | Rozvaděč RVO-SMARTdle listu specifikace | kus | 1 | 0 | 0 | 21
x10004 | Modul LC pro řízení SMART do stožárové svorkovnice VO verze 2vstupy- 2 výstupní relé | kus | 32 |  | 0 | 21
8+7+10+2+3+2
999 99-9912 | Dopravné 3,6% | % | 3.6 | 0 | 0 | 21
999 99-9913 | Přesun hmot 1% | % | 1 | 0 | 0 | 21
Kod | Text | MJ | Vymera | JNabCena | NabCena | DPH
| Zemní práce pro montážní práce |  |  |  | 0
58337331 | Štěrkopísek frakce 0-22 třída MN | t | 2.16 |  | 0 | 21
4*(0,2+0,8+0,2)*0,25*1,8; chodník
58344121 | Štěrkodrtě 0-8 B | t | 0.35 |  | 0 | 21
4*(0,2+0,8+0,2)*0,04*1,8; chodník
460 01-0024 | Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v zastavěném prostoru | km | 0.03 |  | 0 | 21
(8+7+15+4)/1000
460 03-0007 | Sejmutí ornice ručně v hornině třídy 2, vrstva tloušťky přes 15 cm | m3 | 4.08 |  | 0 | 21
(8*0,35+(7+15)*0,8)*0,2; výkopy zeleň
460 03-0011 | Sejmutí drnu jakékoliv tloušťky | m2 | 20.4 |  | 0 | 21
8*0,35+(7+15)*0,8; výkopy zeleň
460 03-0039 | Rozebrání dlažeb ručně z dlaždic zámkových do písku spáry nezalité | m2 | 4.8 |  | 0 | 21
4*(0,2+0,8+0,2); chodník stávající
460 03-0092 | Vytrhání obrub ležatých chodníkových s odhozením nebo naložením na dopravní prostředek | m | 2 |  | 0 | 21
460 03-0143 | Odstranění podkladu nebo krytu komunikace z kameniva těženého tloušťky do 30 cm | m2 | 4.8 |  | 0 | 21
4*(0,2+0,8+0,2); chodníky stávající
460 07-0753 | Hloubení nezapažených jam pro ostatní konstrukce ručně v hornině tř 3 | m3 | 1.09 |  | 0 | 21
1,6*0,85*0,8; základ rozvaděče RVO-SMART
460 12-0019 | Naložení výkopku strojně z hornin třídy 1až4 | m3 | 5.84 |  | 0 | 21
(8*0,35+(7+15)*0,8)*0,2; zeleň
4*0,8*0,55; chodník
460 12-0082 | Uložení sypaniny do násypů zhutněných z hornin třídy 3až4 | m3 | 5.84 |  | 0 | 21
(8*0,35+(7+15)*0,8)*0,2; zeleň
4*0,8*0,55; chodník
460 20-0843 | Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně š 80 cm, hl 80 cm, v hornině tř 3 | m | 26 |  | 0 | 21
7+15; zeleň křížení sítí řez D
4; křížení sítí chodníky řez E
; pouze rozšíření výkopu objektů SO460 a SO741.3
460 20-2263 | Hloubení kabelových nezapažených rýh strojně š 35 cm, hl 80 cm, v hornině tř 3 | m | 8 |  | 0 | 21
8; zeleň řez A
; pouze rozšíření výkopu objektů SO460 a SO741.3
460 30-0002 | Zásyp jam nebo rýh strojně včetně zhutnění po vtstvách 20cm ve volném terénu | m3 | 19.97 |  | 0 | 21
1,6*0,85*0,8; základ rozvaděče RVO-SMART
8*0,35*0,8+(7+15+4)*0,8*0,8; kabelové rýhy
460 42-1101 | Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl 10 cm nad kabel, bez zakrytí, šířky lože do 65 cm | m | 34 |  | 0 | 21
8+7+15+4
460 47-0011 | Provizorní zajištění kabelů ve výkopech při jejich křížení | m | 1 |  | 0 | 21
460 47-0012 | Provizorní zajištění kabelů ve výkopech při jejich souběhu | m | 21 |  | 0 | 21
460 49-0013 | Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 34 cm | m | 35.7 |  | 0 | 21
(8+7+15+4)*1,05
460 51-0064 | Kabelové prostupy z trub plastových do rýhy s obsypem, průměru do 10 cm | m | 42 |  | 0 | 21
(8+7+15+4+3*2)*1,05; chránička ve výkopu
460 60-0022 | Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy do 500 m | m3 | 5.84 |  | 0 | 21
460 60-0031 | Příplatek k vodorovnému přemístění horniny za každých dalších 1000 m | m3 | 35.04 |  | 0 | 21
5,84*6
Kod | Text | MJ | Vymera | JNabCena | NabCena | DPH
460 62-0002 | Položení drnu včetně zalití vodou na rovině | m2 | 20.4 |  | 0 | 21
8*0,35+(7+15)*0,8; výkopy zeleň
460 62-0007 | Zatravnění včetně zalití vodou na rovině | m2 | 20.4 |  | 0 | 21
8*0,35+(7+15)*0,8; výkopy zeleň
460 62-0013 | Provizorní úprava terénu se zhutněním, v hornině tř 3 | m2 | 20.4 |  | 0 | 21
8*0,35+(7+15)*0,8; výkopy zeleň -rozprostření ornice
460 62-0032 | Vyčištění štěrkového lože při křížení kabelů za vyloučení provozu | m3 | 1.2 |  | 0 | 21
4*(0,2+0,8+0,2)*0,25; chodníky
460 65-0045 | Zřízení podkladní vrstvy vozovky a chodníku ze štěrkopísku se zhutněním tloušťky do 25 cm | m2 | 4.8 |  | 0 | 21
4*(0,2+0,8+0,2); chodníky
460 65-0162 | Kladení dlažby z dlaždic betonových tvarovaných a zámkových do lože z kameniva těženého | m2 | 4.8 |  | 0 | 21
4*(0,2+0,8+0,2); chodníky
460 65-0176 | Očištění dlaždic betonových tvarovaných nebo zámkových z rozebraných dlažeb | m2 | 4.8 |  | 0 | 21
4*(0,2+0,8+0,2); chodníky
460 65-0182 | Osazení betonových obrubníků ležatých chodníkových do betonu prostého | m | 2 |  | 0 | 21
460 65-0192 | Očištění vybouraných obrubníků chodníkových od spojovacího materiálu s odklizením do 10 m | m | 2 |  | 0 | 21
21x744444 | Poplatek za uložení na skládku | T | 10.51 |  | 0 | 21
5,84*1,8
21x99993 | Zřízení provizorní lávky pro pěší | kus | 1 |  | 0 | 21
21x99994 | Geodedické zaměření + dokumentace skutečného provedení dle § 5 a příloh č. 3 a 4 vyhlášky č. 393/2020 Sb | m | 34 |  | 0 | 21
8+7+15+4; skutečné provedení dokončeného díla v listinné podobě (3 paré) včetně geodetického zaměření v digitální formě
;obsahující geometrické, polohové a výškové určení dokončené stavby nebo technologického zařízení v aktuálně platné
; verzi výměnného formátu dle § 6 vyhlášky DTM
21x999941 | Geodetické vytýčení stavby | bod | 4 |  | 0 | 21
999 99-9914 | Zednické výpomoci 1,6% | % | 1.6 | 0 | 0 | 21
999 99-9915 | Podíl přidruž. výkonů - kabelová vedení 1% | % | 1 | 0 | 0 | 21
| Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  | 0
7 | Zařízení staveniště | % | 3.6 | 0 | 0 | 21
219 | Kompletační činnost | % | 2.8 | 0 | 0 | 21

## SO741_1
Kod | Text | MJ | Vymera | JNabCena | NabCena | DPH
SO741.1 Trubkování optické sítě SMART CITY
| Datová síť SMART CITY - montáž |  |  |  | 0
220 11-0401 | Montáž smršťovací koncovky na zemní kabel | kus | 4 |  | 0 | 21
220 11-1761 | Montáž svorky uzemňovaci SR03 | kus | 2 |  | 0 | 21
220 11-1765 | Změření zemního odporu | kus | 1 |  | 0 | 21
220 11-1777 | Montáž vedení uzemňovací v zemi do d 10 mm FeZn | m | 3 |  | 0 | 21
220 18-0011 | Montáž ucpávky vstupu do kabelové komory | kus | 86 |  | 0 | 21
47+39
220 18-0201 | Zatažení do tvárnicové tratě, trubky kabelu hmotnosti do 2 kg/m | m | 59.85 |  | 0 | 21
57*1,05; CYKY3x4mm2
220 18-2002 | Zatažení ochranné trubky HDPE mebo mikrotrubičky do chráničky do 110 mm | m | 1754.55 |  | 0 | 21
((7+322+92+36+26+29+26)*3+57)*1,05; chránička ve výkopu
220 18-2010 | Křižování trasy se silovým kabelem - oddělení betonovou deskou včetně desky | kus | 2 |  | 0 | 21
2; křížení s kabely VN
220 18-2022 | Uložení HDPE trubky nebo mikrotrubičky pro optický kabel do výkopu bez zřízení lože a bez krytí | m | 862.05 |  | 0 | 21
(22+52+52+7+11+25+31+5*7+54+16+24+8+36)*1,05
(59+54+52+67+45+112+38+15+24+7+25+25+108)*1,05
(38+60+20+26+54+11+28+52+81+36+24+52+80+99)*1,05
(13+47+79+115+125+93+104+16+15+17+28+27+25+48+75)*1,05
-1754,55; uloženo v chráničce
220 18-2023 | Kontrola tlakutěsnosti HDPE trubky | kus | 4 |  | 0 | 21
220 18-2024 | Označení optického kabelu nebo spojky dvojicí magnetu | kus | 8 |  | 0 | 21
220 18-2025 | Kontrola průchodnosti trubky a mikrotrubičky pro optický kabel | km | 2.62 |  | 0 | 21
(22+52+52+7+11+25+31+5*7+54+16+24+8+36)*1,05
(59+54+52+67+45+112+38+15+24+7+25+25+108)*1,05
(38+60+20+26+54+11+28+52+81+36+24+52+80+99)*1,05
(13+47+79+115+125+93+104+16+15+17+28+27+25+48+75)*1,05
220 18-2026 | Montáž spojky nebo koncovky na HDPE trubce rovné nebo redukční | kus | 8 |  | 0 | 21
220 18-2027 | Montáž koncovky nebo záslepky vodotěsné na HDPE trubku | kus | 40 |  | 0 | 21
5+5+11+6+1+1+1+4+1+1+3+1
220 28-0201 | Zatažení signalizačního vodiče CY1,5mm2 do chráničky | m | 1023.75 |  | 0 | 21
(59+54+54+67+38+54+52+15+112+45+27+25+108+65+95+28+77)*1,05
220182498 | Montáž koncovky na mikrotrubičku | kus | 62 |  | 0 | 21
(6+4+11+4+1+5)*2
999 99-9916 | Podíl přidružených výkonů - M21,M22 - 6% | % | 6 | 0 | 0 | 21
| Datová síť SMART CITY - materiál |  |  |  | 0
15615235 | Drát pozink měkký 11343 D10,0mm | kg | 1.86 |  | 0 | 21
3*0,62
28611220 | Trubka drenážní PVC flex D50 mm | m | 12 |  | 0 | 21
6*2
34111042 | Kabel Cu jádro CYKY 3 x 4mm2 | m | 59.85 |  | 0 | 21
57*1,05
34141023 | Vodič CY1,50 mm2 černý pro vytyčování trasy | m | 1023.75 |  | 0 | 21
(59+54+54+67+38+54+52+15+112+45+27+25+108+65+95+28+77)*1,05
Kod | Text | MJ | Vymera | JNabCena | NabCena | DPH
35441996 | Svorka vodov SR 03 vod D6-12 FeZn | kus | 2 |  | 0 | 21
34573090 | Koncovka plastová k tlakutěsnému ukončení a uzavření HDPE chráničky 40/33mm | kus | 40 |  | 0 | 21
5+5+11+6+1+1+1+4+1+1+3+1
34573092 | Koncovka mikrotrubiček 14mm zemní vč. spony proti vytržení | kus | 62 |  | 0 | 21
(6+4+11+4+1+5)*2
34573096 | Průchodka těsnící HDPE 40mm do stěny komory | kus | 47 |  | 0 | 21
5+3+2+2+2+2+2+1+1+2+2+6+4+3+10
34573097 | Průchodka těsnící HDPE 10-40mm do stěny komory | kus | 39 |  | 0 | 21
6+4+2+11+4+2+1+4+5
34573099 | Mikrotrubička do země PE-HD 14/10mm podélné drážkování s vnitřní permanentní silikonovou vrstvou | m | 1562.4 |  | 0 | 21
(38+60+20+26+54+11+28+52+81+36+24+52+80+99)*1,05
(13+47+79+115+125+93+104+16+15+17+28+27+25+48+75)*1,05
34573103 | Přístupová zemní komora HDPE 910x610xhl.770mm | kus | 6 |  | 0 | 21
34573107 | Víko komory HDPE 910x610mm ocelové pozink slzičkové B125 | kus | 6 |  | 0 | 21
34573900 | Trubka jednoplášťová HDPE pr.40/33mm modrá s vnitřní permanentní silikon. vrstvou | m | 391.65 |  | 0 | 21
(22+52+52+7+11+25+31+5*7+54+16+24+8+36)*1,05
34573901 | Trubka jednoplášťová HDPE pr.40/33mm zelená s vnitřní permanentní silikon. vrstvou | m | 662.55 |  | 0 | 21
(59+54+52+67+45+112+38+15+24+7+25+25+108)*1,05
34573902 | Trubka dvouplášťová zemní PEH pr. 63mm | m | 1754.55 |  | 0 | 21
((7+322+92+36+26+29+26)*3+57)*1,05; chránička ve výkopu
34573910 | Krycí deska 300 x 1000 x 2 mm oranžová | m | 951.3 |  | 0 | 21
(328+9+7+322+92+31+36+26+29+26)*1,05
34573911 | Pasivní radiofrekvenční označník do výkopu | kus | 6 |  | 0 | 21
3*2
34574950 | Zátka zavírací 63mm pro chráničky PEH | kus | 42 |  | 0 | 21
14*3
34574951 | Antikorozní páska zemmní 50x10 k ochraně spojů | kus | 2 |  | 0 | 21
347x00001 | Elektromagnetický kulový marker do výkopu | kus | 8 |  | 0 | 21
347x740005 | Smrštovací koncovkana kabel 16/4mm | kus | 4 |  | 0 | 21
347x75001 | Spojka HDPE trubek přímá 40/40mm pro propojení mikrotrubiček vodotěsná | kus | 8 |  | 0 | 21
64573800 | Spojka plastová pro spojení HDPE 40/33mm, vodotěsné a odolná proti vnitřnímu i vnějšímu přetlaku | kus | 4 |  | 0 | 21
64573805 | Kříž kabelové rezervy, 600x600x100 | kus | 4 |  | 0 | 21
999 99-9910 | Přirážka na přidružený materiál 3% | % | 3 | 0 | 0 | 21
999 99-9911 | Prořez materiálu 5% | % | 5 | 0 | 0 | 21
| Zemní práce pro montážní práce |  |  |  | 0
212 75-2111 | Trativody z drenáž trubek DN 50-65 | m | 4 |  | 0 | 21
2*2
58344121 | Štěrkodrtě 0-8 B | t | 1.73 |  | 0 | 21
6*(2*0,8*0,3*0,26+2*1,7*0,3*0,16); obsyp kabelových komor
58931963 | Směs pro beton třída C8/10 kamenivo do 8 mm | m3 | 9.33 |  | 0 | 21
6*(2*0,8*0,3*0,5+2*1,7*0,3*0,5); obetonování kabelových komor
7*0,35*0,2+36*0,35*0,2+26*0,35*0,2; obetonování chrániček pod komunikací
; pouze rozšíření výkopu objektů SO460 a SO741.3
Kod | Text | MJ | Vymera | JNabCena | NabCena | DPH
58932564 | Směs pro beton třída C16/20 kamenivo do 16 mm | m3 | 2.44 |  | 0 | 21
0,8*0,47*0,8; základ rozvaděče R-SLP
6*1,4*1,7*0,15; podklad kabelových komor
460 01-0024 | Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v zastavěném prostoru | km | 0.91 |  | 0 | 21
(328+9+7+322+92+31+36+26+29+26)/1000
460 03-0007 | Sejmutí ornice ručně v hornině třídy 2, vrstva tloušťky přes 15 cm | m3 | 59.93 |  | 0 | 21
(328*0,35+322*0,5+31*0,35+26*0,5)*0,2
460 03-0011 | Sejmutí drnu jakékoliv tloušťky | m2 | 299.65 |  | 0 | 21
328*0,35+322*0,5+31*0,35+26*0,5
460 03-0039 | Rozebrání dlažeb ručně z dlaždic zámkových do písku spáry nezalité | m2 | 12.8 |  | 0 | 21
(3+10+3)*0,8; chodníky mimo území řešené PD komunikace
460 03-0092 | Vytrhání obrub ležatých chodníkových s odhozením nebo naložením na dopravní prostředek | m | 6 |  | 0 | 21
3*2
460 03-0143 | Odstranění podkladu nebo krytu komunikace z kameniva těženého tloušťky do 30 cm | m2 | 12.8 |  | 0 | 21
(3+10+3)*0,8; chodníky mimo území řešené PD komunikace
460 07-0753 | Hloubení nezapažených jam pro ostatní konstrukce ručně v hornině tř 3 | m3 | 15.65 |  | 0 | 21
6*1,4*1,7*1,01; výkop komory
1,4*1,1*0,8; výkop základ R-SLP
460 08-0012 | Základové konstrukce z monolitického betonu C 8/10 bez bednění | m3 | 9.33 |  | 0 | 21
6*(2*0,8*0,3*0,5+2*1,7*0,3*0,5); obetonování kabelových komor
7*0,35*0,2+36*0,35*0,2+26*0,35*0,2; obetonování chrániček pod komunikací
; pouze rozšíření výkopu objektů SO460 a SO741.3
460 08-0014 | Základové konstrukce z monolitického betonu C 16/20 bez bednění | m3 | 2.44 |  | 0 | 21
0,8*0,47*0,8; základ rozvaděče R-SLP
6*1,4*1,7*0,15; podklad kabelových komor
460 08-0201 | Zřízení nezabudovaného bednění základových konstrukcí | m2 | 2.08 |  | 0 | 21
2*0,8*0,8+2*0,5*0,8; základ R-SLP
460 08-0301 | Odstranění nezabudovaného bednění základových konstrukcí | m2 | 2.08 |  | 0 | 21
2*0,8*0,8+2*0,5*0,8; základ R-SLP
460 12-0019 | Naložení výkopku strojně z hornin třídy 1až4 | m3 | 114.71 |  | 0 | 21
6*1,4*1,7*1,01; výkop komory
0,8*0,47*0,8; základ rozvaděč R-SLP
(328+9+31+26+29)*0,35*0,2+(322+92)*0,5*0,2+(7+36+26)*0,35*1,2; kabelové rýhy
; pouze rozšíření výkopu objektů SO460 a SO741.3
460 12-0082 | Uložení sypaniny do násypů zhutněných z hornin třídy 3až4 | m3 | 114.71 |  | 0 | 21
6*1,4*1,7*1,01; výkop komory
0,8*0,47*0,8; základ rozvaděč R-SLP
(328+9+31+26+29)*0,35*0,2+(322+92)*0,5*0,2+(7+36+26)*0,35*1,2; kabelové rýhy
; pouze rozšíření výkopu objektů SO460 a SO741.3
460 20-0163 | Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně š 35 cm, hl 80 cm, v hornině tř 3 | m | 55 |  | 0 | 21
5+2+16+3; zeleň řez K
2+3+2+3+19; chodník řez L
; pouze rozšíření výkopu objektů SO460 a SO741.3
Kod | Text | MJ | Vymera | JNabCena | NabCena | DPH
460 20-0263 | Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně š 50 cm, hl 80 cm, v hornině tř 3 | m | 414 |  | 0 | 21
6+7+18+3+6+9+10+11+15+5+4+10+3+3+10+3+8+3+10+9+2+32+34+44+57; zeleň řez D
3+3+2+31+15+17+3+6+10+2; chodník křížení sítí řez E
; pouze rozšíření výkopu objektů SO460 a SO741.3
460 20-0303 | Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně š 50 cm, hl 120 cm, v hornině tř 3 | m | 26 |  | 0 | 21
7+8+11; komunikace křížení sítí řez M
; pouze rozšíření výkopu objektů SO460 a SO741.3
460 20-2163 | Hloubení kabelových nezapažených rýh strojně š 35 cm, hl 80 cm, v hornině tř 3 | m | 368 |  | 0 | 21
29+27+10+5+18+20+17+2+27+17+17+10+12+5+9+24+39+25+15; výkop zeleň řez A
1+1+1,5+2,5+3; výkop chodník řez B
13+10+3+3+2; výkop zeleň řez H
; pouze rozšíření výkopu objektů SO460 a SO741.3
460 20-2303 | Hloubení kabelových nezapažených rýh strojně š 50 cm, hl 120 cm, v hornině tř 3 | m | 43 |  | 0 | 21
4+3; komunikace řez C
36; komunikace řez J
; pouze rozšíření výkopu objektů SO460 a SO741.3
460 30-0002 | Zásyp jam nebo rýh strojně včetně zhutnění po vtstvách 20cm ve volném terénu | m3 | 336.25 |  | 0 | 21
(55+368)*0,35*0,8+414*0,5*0,8+(26+43)*0,5*1,2; kabelové rýhy
1,4*1,1*0,8-0,8*0,47*0,8; ; výkop základ R-SLP
6*(1,4*1,7*1,01-0,8*1,1*0,86); výkop komory
460 42-1101 | Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl 10 cm nad kabel, bez zakrytí, šířky lože do 65 cm | m | 660 |  | 0 | 21
(328+9+7)*0,5+322+92+(31+36+26+29+26)*0,5
; pouze rozšíření výkopu objektů SO460 a SO741.3
460 47-0001 | Provizorní zajištění potrubí ve výkopech při křížení s kabelem | m | 39 |  | 0 | 21
460 47-0011 | Provizorní zajištění kabelů ve výkopech při jejich křížení | m | 29 |  | 0 | 21
460 47-0012 | Provizorní zajištění kabelů ve výkopech při jejich souběhu | m | 110 |  | 0 | 21
18+18+42+32
460 49-0013 | Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 34 cm | m | 220 |  | 0 | 21
460 51-0064 | Kabelové prostupy z trub plastových do rýhy s obsypem, průměru do 10 cm | m | 1537.2 |  | 0 | 21
((7+322+92+36+26+29+26-7-36-26)*3+57)*1,05; chránička PEH ve výkopu
460 51-0074 | Kabelové prostupy z trub plastových do rýhy s obetonováním, průměru do 10 cm | m | 217.35 |  | 0 | 21
(7+36+26)*3*1,05; chránička PEH ve výkopu
460 53-1134 | Osazení kabelové komory z dílu HDPE plochy do 2,0 m2 hl do 1,3 m pro běžné zatížení | kus | 6 |  | 0 | 21
460 53-1182 | Osazení víka z ocele, litiny, betonu do 1,5 m2 pro kabelové komory z plastů pro běžné zatížení | kus | 6 |  | 0 | 21
460 53-1811 | Vyříznutí otvoru ve stěně kabelové komory z plastů HDPE kruhového nebo čtvercového profilu | kus | 77 |  | 0 | 21
15+13+8+10+22+9
460 60-0022 | Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy do 500 m | m3 | 114.71 |  | 0 | 21
460 60-0031 | Příplatek k vodorovnému přemístění horniny za každých dalších 1000 m | m3 | 688.26 |  | 0 | 21
114,71*6
460 70-0001 | Osazení zemní značky - kabelový označník | kus | 6 |  | 0 | 21
2*3
21x744444 | Poplatek za uložení na skládku | T | 206.48 |  | 0 | 21
114,71*1,8
40x90002 | Geodetické vytýčení stavby | bod | 62 |  | 0 | 21
Kod | Text | MJ | Vymera | JNabCena | NabCena | DPH
460x90001 | Geodedické zaměření + dokumentace skutečného provedení dle § 5 a příloh č. 3 a 4 vyhlášky č. 393/2020 Sb | m | 906 |  | 0 | 21
328+9+7+322+92+31+36+26+29+26
;skutečné provedení dokončeného díla v listinné podobě (3 paré) včetně geodetického zaměření v digitální formě
;obsahující geometrické, polohové a výškové určení dokončené stavby nebo technologického zařízení v aktuálně platné
; verzi výměnného formátu dle § 6 vyhlášky DTM
999 99-9914 | Zednické výpomoci 1,6% | % | 1.6 | 0 | 0 | 21
999 99-9915 | Podíl přidruž. výkonů - kabelová vedení 1% | % | 1 | 0 | 0 | 21
| Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  | 0
108 | Zařízení staveniště | % | 3.2 | 0 | 0 | 21
218 | Kompletační činnost | % | 1.9 | 0 | 0 | 21

## SO741_2
Kod | Text | MJ | Vymera | JNabCena | NabCena | DPH
SO741.2 Technologie monitorování parkovacích míst a SMART CITY
| Datová síť SMART CITY - montáž |  |  |  | 0
210 02-1013 | Otvor v plechu t 4mm pr.30mm bez závitu | kus | 2 |  | 0 | 21
210 10-0002 | Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 6 mm2 | kus | 12 |  | 0 | 21
2*3+2*3
220 11-0192 | Montáž a kompletace rozvaděče R-SLP se soklem | kus | 1 |  | 0 | 21
220 11-0193 | Montáž boxu optického rozvaděče 12 svarů | kus | 1 |  | 0 | 21
220 11-0341 | Montáž ucpávky 1-5 mikrotrubičky do HDPE trubky | kus | 47 |  | 0 | 21
3+6+2+4+7+2+1+19+3
220 11-0346 | Montáž štítku kabelového průběžného | kus | 18 |  | 0 | 21
(4+1+2+2)*2
220 11-0401 | Montáž smršťovací koncovky na zemní kabel | kus | 18 |  | 0 | 21
(4+1+2+2)*2
220 11-1406 | Zapojení vodičů po měření | pár | 18 |  | 0 | 21
(4+1+2+2)*2
220 11-1411 | Odpojení vodičů pro měření 1stranné | pár | 18 |  | 0 | 21
(4+1+2+2)*2
220 11-1431 | Jednosměrné měření na místním kabelu | pár | 9 |  | 0 | 21
4+1+2+2
220 18-2001 | Zatažení 1až 4 mikrotrubiček HDPE do chráničky pr.40mm | m | 778.05 |  | 0 | 21
(59+54+54+67+45+112+38+15+24+54+52+7+25+27+108)*1,05; MT10/8
220 18-2025 | Kontrola průchodnosti trubky a mikrotrubičky pro optický kabel | km | 3.89 |  | 0 | 21
5*(59+54+54+67+45+112+38+15+24+54+52+7+25+27+108)*1,05/1000; MT10/8
220 18-2031 | Zatažení kabelu CAT5e do ochranné HDPE trubky | m | 403.2 |  | 0 | 21
(2*87+59+82+69)*1,05
220 18-2036 | Zafukování optického kabelu do HDPE trubek | m | 316.05 |  | 0 | 21
(2+7+15+54+38+45+125+15)*1,05
220 18-2074 | Montáž konstrukce rezervy optického kabelu | kus | 2 |  | 0 | 21
220 18-2301 | Ukončení optického kabelu v optickém rozvaděči pro 8 vláken | kus | 1 |  | 0 | 21
220 18-2404 | Uložení koncového jednovláknového optického kabelu | kus | 9 |  | 0 | 21
2+3*2+1
220 18-2410 | Montáž optické konektorové spojky v optickém rozvaděči | kus | 15 |  | 0 | 21
8+3*2+1
220 18-2534 | Komplexní vyzkoušení úseku optického kabelu do 12 vláken pro 3 vlnové délky | kus | 1 |  | 0 | 21
220 26-0113 | Odvíčkování+zavíčk krabice 4 šrouby | kus | 1 |  | 0 | 21
220 28-0221 | Montáž kabelu sdělovacího do 10 žil v trubce | m | 491.4 |  | 0 | 21
(2*86+2*60+91+10+14+27+34)*1,05
220 30-0662 | Zapojení kabelu do 10 drátů přes konektor vč. formátování | kus | 36 |  | 0 | 21
4*2*2+2*2+4*2*2
220 30-1441 | Zapojení průmyslového optického modulu do šachty | kus | 8 |  | 0 | 21
4+4
220 30-1456 | Montáž bleskojistky krabicové účastnické | kus | 9 |  | 0 | 21
4+2+2+1
220 53-0336 | Přezkoušení stávající účast pobočky | kus | 9 |  | 0 | 21
1+2+2+4
Kod | Text | MJ | Vymera | JNabCena | NabCena | DPH
220 73-1013 | Montáž konzol na konstrukci nad 3 m/ do 15 kg | kus | 1 |  | 0 | 21
220182498 | Montáž koncovky na mikrotrubičku | kus | 6 |  | 0 | 21
2+4
220x025877 | Kompletace, nastavení systému, protokoly, zaškolení implementace do systému SMART CITY, ŠPK FREE | hod | 85 |  | 0 | 21
220x220001 | Montáž Access point, venkovní na konstrukci vč. zapojení | kus | 1 |  | 0 | 21
220x220002 | Svar optického vlákna vč. ochrany | kus | 16 |  | 0 | 21
999 99-9916 | Podíl přidružených výkonů - M21,M22 - 6% | % | 6 | 0 | 0 | 21
| Datová síť SMART CITY - materiál |  |  |  | 0
73534535 | Tabulka bezpečnostní tisk 2bar A6 samolepící | kus | 4 |  | 0 | 21
2*2
1x0000 | Kabel optický k zafouknutí 8 vláken SM 9/125, G.657A1, CLT, NY, d1,9mm, | m | 316.05 |  | 0 | 21
(2+7+15+54+38+45+125+15)*1,05
1x0001 | Kabel FTP CAT5E 4xpár SXKD-5E-PE venkovní | m | 491.4 |  | 0 | 21
(2*86+2*60+91+10+14+27+34)*1,05
1x0002 | Instalační trubka venkovní DN 16mm 750N, UV odolná | m | 6 |  | 0 | 21
1x0003 | Teplem smrštitelná trubice černá 12-3/1000 UV odolná | kus | 2 |  | 0 | 21
1x0004 | Gumová průchodka 10/6,4mm | kus | 2 |  | 0 | 21
1x0005 | Konektor průmyslový 5E, RJ45, stíněný, AWG 26-23 | kus | 36 |  | 0 | 21
4*2*2+2*2+4*2*2
1x0006 | Kabel optický k zafouknutí 4 vlákna SM 9/125, G.657A1, CLT, NY, d1,9mm, | m | 4 |  | 0 | 21
1x0007 | Spojka mikrotrubičky vodotěsná 10/8mm +2ks pojistek proti vytržení | kus | 4 |  | 0 | 21
341x11031 | Smrštovací koncovkana sdělovací kabel 12/4mm | kus | 18 |  | 0 | 21
(4+1+2+2)*2
341x110458 | Identifikační štítek zavírací rozměr 30x8mm, PE | kus | 18 |  | 0 | 21
(4+1+2+2)*2
34573093 | Koncovka mikrotrubiček 10mm zemní vč. spony proti vytržení | kua | 150 |  | 0 | 21
5*5+3*5+2*5+2*5+2*5+2*5+2*5+5+5+2*5+2*5+6*5
34573094 | Průchodka těsnící HDPE 40/5x10 mm | kus | 47 |  | 0 | 21
3+6+2+4+7+2+1+19+3
34573098 | Průchodka plynotěsně utěsňující OK průchozí pro mikrotrubičku pr.10mm+2xpojistka proti vytržení | kus | 2 |  | 0 | 21
34573100 | Mikrotrubička PE-HD 10/8mm podélné drážkování s vnitřní permanentní silikonovou vrstvou | m | 3890.25 |  | 0 | 21
5*(59+54+54+67+45+112+38+15+24+54+52+7+25+27+108)*1,05
64573805 | Kříž kabelové rezervy, 600x600x100 | kus | 2 |  | 0 | 21
953x477488 | Konzola na uchycení AP Wifi na sloup | kus | 1 |  | 0 | 21
999 99-9910 | Přirážka na přidružený materiál 3% | % | 3 | 0 | 0 | 21
999 99-9911 | Prořez materiálu 5% | % | 5 | 0 | 0 | 21
Kod | Text | MJ | Vymera | JNabCena | NabCena | DPH
| Datová síť SMART CITY - dodávka |  |  |  | 0
345x00001 | Dodávka rozvaděče R-SLP dle specifikačního listu | kus | 1 | 0 | 0 | 21
345x0002 | Access point, venkovní,s Plug & Play Mesh, Hotspot, 1167Mbps, 2,4GHz, 5GHz, 1x Gbit RJ-45, PoE 48V | kus | 1 |  | 0 | 21
354x0004 | Prům. optický modul, dosah 20km, SFP, Gigabit, WDM, SM, LC, UPC, 1,25Gbps, Tx: 1310 nm/ Rx:1550 nm | kus | 4 |  | 0 | 21
354x0005 | Prům. optický modul, dosah 20km, SFP, Gigabit, WDM, SM, LC, UPC, 1,25Gbps, Tx: 1550 nm/ Rx: 1310 nm | kus | 4 |  | 0 | 21
354x0006 | Patch kabel, optický, LC-LC, 9/125, simplex, LS0H, 1m | kus | 4 |  | 0 | 21
354x0007 | Pigtail, LC, 9/125, 0,9mm, 1m, LS0H, | kus | 2 |  | 0 | 21
354x0008 | Rozvaděč, plastový, pro 12 odboček, 2 kabelové porty, vodotěsný, cívka, LC konektory | kus | 1 |  | 0 | 21
x0006 | Přepěťová ochrana Ethernet 1Gbps s PoE, 90V/5kA, 2xRJ45 v krabici, -30 až 65°C | kus | 9 |  | 0 | 21
4+2+2+1
999 99-9912 | Dopravné 3,6% | % | 3.6 | 0 | 0 | 21
999 99-9913 | Přesun hmot 1% | % | 1 | 0 | 0 | 21
Kod | Text | MJ | Vymera | JNabCena | NabCena | DPH
| Kamerový systém - montáž |  |  |  | 0
210 02-0651 | Montáž se zhotovením konstrukce pro upevnění přístrojů do 5 kg | kus | 6 |  | 0 | 21
2+2+2
210 02-0951 | Montáž tabulky výstražné smaltované formát A3 až A4 | kus | 3 |  | 0 | 21
210 02-1011 | Zhotovení otvoru v plechu t 4mm do pr. 16mm | kus | 12 |  | 0 | 21
(2+2+2)*2
210 29-0841 | Demontáž a montáž krytu na oceloplechovém rozváděči šířky do 70 cm | kus | 1 |  | 0 | 21
220 11-0346 | Montáž štítku kabelového průběžného | kus | 12 |  | 0 | 21
(2+2+2)*2
220 11-0401 | Montáž smršťovací koncovky na zemní kabel | kus | 12 |  | 0 | 21
(2+2+2)*2
220 11-1406 | Zapojení vodičů po měření | pár | 6 |  | 0 | 21
2+2+2
220 11-1411 | Odpojení vodičů pro měření 1stranné | pár | 6 |  | 0 | 21
2+2+2
220 11-1431 | Jednosměrné měření na místním kabelu | pár | 6 |  | 0 | 21
2+2+2
220 18-0201 | Zatažení do tvárnicové tratě, trubky kabelu hmotnosti do 2 kg/m | m | 36 |  | 0 | 21
6*6
220 18-2031 | Zatažení kabelu CAT5e do ochranné HDPE trubky | m | 405.3 |  | 0 | 21
(2*82+2*91+2*20)*1,05
220 20-0857 | Montáž bleskojistek a přepěťových ochran | kus | 6 |  | 0 | 21
2+2+2
220 26-0512 | Montáž elektroinstalační trubky na povrchu 21 mm | m | 36 |  | 0 | 21
6*6
220 28-0221 | Montáž kabelu sdělovacího do 10 žil v trubce | m | 12 |  | 0 | 21
3*4
220 73-1013 | Montáž konzol na konstrukci nad 3 m/ do 15 kg | kus | 6 |  | 0 | 21
2+2+2
220 73-1022 | Montáž venkovní kamery v krytu | kus | 6 |  | 0 | 21
2+2+2
220 73-1063 | Zprovoznění kamery dalkově ovladané | kus | 6 |  | 0 | 21
2+2+2
220 73-1146 | Montáž dálkového ovládání objektivu | kus | 6 |  | 0 | 21
2+2+2
220 73-1161 | Montáž nahrávacího zařízení NRV | kus | 1 |  | 0 | 21
220x2200001 | Kompletace, nastavení a implementace systému do platformy SMART CITY | hod | 50 |  | 0 | 21
999 99-9916 | Podíl přidružených výkonů - M21,M22 - 6% | % | 6 | 0 | 0 | 21
| Kamerový systém - materiál |  |  |  | 0
73534530 | Tabulka plast tisk 2 barvy A5 Prostor je monitorovámn kamerovým systémem"" | kus | 3 |  | 0 | 21
1x0001 | Kabel FTP CAT5E 4xpár SXKD-5E-PE venkovní | m | 405.3 |  | 0 | 21
(2*82+2*91+2*20)*1,05
1x0002 | Instalační trubka venkovní DN 16mm 750N, UV odolná | m | 36 |  | 0 | 21
6*6
Kod | Text | MJ | Vymera | JNabCena | NabCena | DPH
1x0003 | Teplem smrštitelná trubice černá 12-3/1000 UV odolná | kus | 6 |  | 0 | 21
1x0004 | Gumová průchodka 10/6,4mm | kus | 12 |  | 0 | 21
6*2
1x0005 | Konektor průmyslový 5E, RJ45, stíněný, AWG 26-23 | kus | 24 |  | 0 | 21
6*2*2
341x11031 | Smrštovací koncovkana sdělovací kabel 12/4mm | kus | 12 |  | 0 | 21
(2+2+2)*2
341x110458 | Identifikační štítek zavírací rozměr 30x8mm, PE | kus | 12 |  | 0 | 21
(2+2+2)*2
999 99-9909 | Přírážka na přidružený materiál 5% | % | 5 | 0 | 0 | 21
999 99-9911 | Prořez materiálu 5% | % | 5 | 0 | 0 | 21
| Kamerový systém - dodávka |  |  |  | 0
X0001 | IP bullet kamera, 4MP, MZVF, 8-32mm, WDR 140dB, motor zoom, prof.analýza IR 100m, IP67 | kus | 6 |  | 0 | 21
6; funkce IVA (VCA), Deep Learning rozpoznávání RZ, typu a barvy vozidel, obličej a perimetr.
x0002 | Adaptér pro montáž vybraných typů montážních krabic a konzolí pro kamery na sloup | kus | 6 |  | 0 | 21
x0004 | Síťový NVR min. 128 IP kamer, min. 4xETH 1000, min. 2xHDMI, 8x HDD SATA (max. 8x 10TB) | kus | 1 |  | 0 | 21
1; analytika obličej, vniknutí, počítání, virtuální plot, ANPR (SPZ, typ a barva vozidla)
x0005 | Přídavný HDD k rekordérům NVR, SATA 10TB, provoz 24/7 | kus | 4 |  | 0 | 21
x0006 | Přepěťová ochrana Ethernet 1Gbps s PoE, 90V/5kA, 2xRJ45 v krabici, -30 až 65°C | kus | 6 |  | 0 | 21
2+2+2
x0007 | Police 2U pro 19 Rack 800mm hloubka 550 mm hloubka 800mm)" | kus | 1 |  | 0 | 21
x0008 | Montáž, zapojení, kompletace, zkoušky a implementace do nadřezeného systému SMART CITY | kus | 1 |  | 0 | 21
x0009 | Propojovací kabel RJ45/RJ45F/UTP 2m kat.5e | kus | 1 |  | 0 | 21
999 99-9912 | Dopravné 3,6% | % | 3.6 | 0 | 0 | 21
999 99-9913 | Přesun hmot 1% | % | 1 | 0 | 0 | 21
Kod | Text | MJ | Vymera | JNabCena | NabCena | DPH
| Parkovací systém - montáž |  |  |  | 0
210 01-0431 | Montáž krabice 100x100mm, IP66 vč. zapojení | kus | 1 |  | 0 | 21
210 01-0523 | Otevření nebo uzavření krabice víčkem na 4 šrouby | kus | 1 |  | 0 | 21
210 02-0651 | Montáž se zhotovením konstrukce pro upevnění přístrojů do 5 kg | kus | 3 |  | 0 | 21
2+1
210 02-0951 | Montáž tabulky výstražné smaltované formát A3 až A4 | kus | 6 |  | 0 | 21
(2+1)*2
210 02-1013 | Otvor v plechu t 4mm pr.30mm bez závitu | kus | 8 |  | 0 | 21
2*3+2
210 10-0001 | Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 2,5 mm2 | kus | 6 |  | 0 | 21
2*3
210 10-0002 | Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 6 mm2 | kus | 6 |  | 0 | 21
2*3
210 10-0151 | Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou bez zapojení bez letování žíly do 4x16 mm2 | kus | 4 |  | 0 | 21
210 10-0210 | Ukončení šňůr se zapojením počtu a průřezu žil do 4x4 mm2 | kus | 4 |  | 0 | 21
2*2
210 17-0001 | Montáž zdroje 1fáz do 200VA vestav 1prim-1sek | kus | 1 |  | 0 | 21
210 20-4123 | Montáž patic stožárů osvětlení sklolaminátových | kus | 3 |  | 0 | 21
210 20-5001 | Montáž informační tabule s display na ráhno sloupu do výšky nax. 4m | kus | 2 |  | 0 | 21
210 22-0431 | Tvarování mont dílů zemnící soustavy | kus | 1 |  | 0 | 21
210 28-0001 | Zkoušky a prohlídky el rozvodů a zařízení celková prohlídka pro objem mtž prací do 100 000 Kč | kus | 1 |  | 0 | 21
210 29-0841 | Demontáž a montáž krytu na oceloplechovém rozváděči šířky do 70 cm | kus | 1 |  | 0 | 21
210 29-2402 | Montáž infotabule dopravní značky-nad 4m vč zapojení | kus | 1 |  | 0 | 21
210 80-2339 | Montáž měděných vodičů CYSY, HO5-F, HO5 VVH2-F, HO7RN do 1 kV 3x2,50 mm2 uložených pevně | m | 8 |  | 0 | 21
2*4
210 81-0007 | Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 3x4 mm2 uložených volně | m | 72 |  | 0 | 21
210 81-0045 | Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 3x1,5 mm2 uložených pevně | m | 3 |  | 0 | 21
220 11-0346 | Montáž štítku kabelového průběžného | kus | 6 |  | 0 | 21
(2+1)*2
220 11-0401 | Montáž smršťovací koncovky na zemní kabel | kus | 6 |  | 0 | 21
(2+1)*2
220 11-1406 | Zapojení vodičů po měření | pár | 6 |  | 0 | 21
2+2+1+1
220 11-1411 | Odpojení vodičů pro měření 1stranné | pár | 6 |  | 0 | 21
2+2+1+1
220 11-1426 | Měření útlumu přeslechu na blízkém konci na místním sdělovacím kabelu za 1 čtyřku měřeného úseku | kus | 6 |  | 0 | 21
2+2+1+1
220 11-1431 | Jednosměrné měření na místním kabelu | pár | 6 |  | 0 | 21
2+2+1+1
220 18-0201 | Zatažení do tvárnicové tratě, trubky kabelu hmotnosti do 2 kg/m | m | 72 |  | 0 | 21
220 18-2031 | Zatažení kabelu CAT5e do ochranné HDPE trubky | m | 267.75 |  | 0 | 21
(2*82+91)*1,05
220 20-0857 | Montáž bleskojistek a přepěťových ochran | kus | 5 |  | 0 | 21
2+2+1
220 26-0512 | Montáž elektroinstalační trubky na povrchu 21 mm | m | 12 |  | 0 | 21
3*4
Kod | Text | MJ | Vymera | JNabCena | NabCena | DPH
220 28-0221 | Montáž kabelu sdělovacího do 10 žil v trubce | m | 12 |  | 0 | 21
3*4
220 52-1536 | Montáž Gateway jednotky na sloup | kus | 1 |  | 0 | 21
220 73-1013 | Montáž konzol na konstrukci nad 3 m/ do 15 kg | kus | 3 |  | 0 | 21
220x301211 | Montáž konektoru lisováním cat 5e stíněný | kus | 12 |  | 0 | 21
2*2*2+2*2
900x0001 | Montáž zemního detektoru LoRaWan do dlažby vč nastavení | kus | 52 |  | 0 | 21
900x0003 | Nastavení, odladění a propojení s nadřazeným systémem SMART CITY | kus | 1 |  | 0 | 21
999 99-9914 | Zednické výpomoci 1,6% | % | 1.6 | 0 | 0 | 21
999 99-9916 | Podíl přidružených výkonů - M21,M22 - 6% | % | 6 | 0 | 0 | 21
| Parkovací systém - materiál |  |  |  | 0
34111030 | Kabel Cu jádro CYKY 3 x 1,5 | m | 2 |  | 0 | 21
34111042 | Kabel Cu jádro CYKY 3 x 4mm2 | m | 72 |  | 0 | 21
34143154 | Šňůra Cu jádro CMFM 2 x 1 | m | 8 |  | 0 | 21
2*4
34564010 | Rozvodka plastová 100x100x62mm, IP66, 5x2,5mm2, venkovní | kus | 1 |  | 0 | 21
73534535 | Tabulka bezpečnostní tisk 2bar A6 samolepící | kus | 6 |  | 0 | 21
3*2
1x0001 | Kabel FTP CAT5E 4xpár SXKD-5E-PE venkovní | m | 267.75 |  | 0 | 21
(2*82+91)*1,05
1x0002 | Instalační trubka venkovní DN 16mm 750N, UV odolná | m | 12 |  | 0 | 21
3*4
1x0003 | Teplem smrštitelná trubice černá 12-3/1000 UV odolná | kus | 6 |  | 0 | 21
(2+1)*2
1x0005 | Konektor průmyslový 5E, RJ45, stíněný, AWG 26-23 | kus | 12 |  | 0 | 21
(2+1)*2*2
2x00006 | Redukce uchycení Gateway na sloup VO pozink | kus | 1 |  | 0 | 21
2x00008 | Zátka plastová proti zatékání vody do stožáru pr. 60mm | kus | 1 |  | 0 | 21
341x0001 | Gumová průchodka 10/6,4mm | kus | 6 |  | 0 | 21
(2+1)*2
341x11031 | Smršťovací rozdělovací koncovka na kabel 3x 1,5 - 6mm2 | kus | 4 |  | 0 | 21
2*2
341x11031 | Smrštovací koncovkana sdělovací kabel 12/4mm | kus | 6 |  | 0 | 21
(2+1)*2
341x110458 | Identifikační štítek zavírací rozměr 30x8mm, PE | kus | 7 |  | 0 | 21
(2+1)*2+1
354x0003 | Chránička kabelová dvouplášťová zemní PEH 63mm | m | 72 |  | 0 | 21
999 99-9909 | Přírážka na přidružený materiál 5% | % | 5 | 0 | 0 | 21
999 99-9911 | Prořez materiálu 5% | % | 5 | 0 | 0 | 21
Kod | Text | MJ | Vymera | JNabCena | NabCena | DPH
| Parkovací systém - dodávka |  |  |  | 0
x20012 | Adaptér na uchycení informační tabule, nebo gateway na sloup Zn | kus | 2 |  | 0 | 21
x2002 | Gateway IoT LoRaWan (A/C) 868 MHz, dosah min 3km ve městě, montáž na sloup/zeď pasivní chlazení | kus | 1 |  | 0 | 21
1; ETH 1GMbs, PoE AF, nebo 12V DC, Al pouzdru na sloup nebo zeď, IP 67, -40 až +70°C
min. 8 kanálů souběžné komunikace, kapacita min. 2000 zařízení, dual anténa
x2003 | Zemní zapuštěný magnetický detektor LoRaWan, 868 MHz, dosah min. 2km, 3,6V, min 9,6Ah | kus | 52 |  | 0 | 21
52; výdrž min 5 let (24h/10p), zatižitelnost min. 5t, -35 až +80°C, IP67, IK10, dosah 800m
odolný proti UV záření, sněhu, soli a vodě, informace o stavu baterie a poruše senzoru
x2004 | Informační tabule P 2x ZELENÝ SEGM. LED DISPLEJ 3 pozice 101mm ethernet | kus | 1 |  | 0 | 21
1; Ethernet, 24V DC, IP65, -20až +70°C viz výkresová dokumentace
x2008 | Napájecí spínaný zdroj 230V/24V DC/2,5A, IP67, kovové pouzdro, -30°C ÷ 70°C | kus | 1 |  | 0 | 21
x2010 | Přepěťoá ochrana pro venkovní jednotky .2xRJ45 Ethernet 10/100/1000 PoE (do 50V) , 90V/5kA | kus | 5 |  | 0 | 21
2+2+1
x2011 | SKLOLAMINÁTOVÁ PATICE ATYP 159/1200/470mm,dvířka z obou stran, modrá RAL 5015 | kus | 3 |  | 0 | 21
999 99-9912 | Dopravné 3,6% | % | 3.6 | 0 | 0 | 21
999 99-9913 | Přesun hmot 1% | % | 1 | 0 | 0 | 21
| Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  | 0
7 | Zařízení staveniště | % | 3.2 | 0 | 0 | 21
218 | Kompletační činnost | % | 1.6 | 0 | 0 | 21

## SO741_3
Kod | Text | MJ | Vymera | JNabCena | NabCena | DPH
SO741.3 Rozvody E-mobility
| Silnoproud - montáž |  |  |  | 0
210 02-0951 | Montáž tabulky výstražné smaltované formát A3 až A4 | kus | 10 |  | 0 | 21
5*2
210 02-1014 | Zhotovení otvorů v plastu tl do 4 mm kruhových D do 100 mm | kus | 8 |  | 0 | 21
4*2
210 04-0741 | Odmaštění ocelových součástí venkovního vedení nn na zemi | m2 | 0.22 |  | 0 | 21
(6*2*(0,3*0,03+0,3*0,008)+2*(0,055*0,055+2*(0,055*0,03)))+8*3,14*0,01*0,3
210 04-0751 | Očištění ocelových součástí venkovního vedení nn na zemi | m2 | 0.22 |  | 0 | 21
(6*2*(0,3*0,03+0,3*0,008)+2*(0,055*0,055+2*(0,055*0,03)))+8*3,14*0,01*0,3
210 10-0152 | Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez letování žíly do 4x35 mm2 | kus | 8 |  | 0 | 21
4*2
210 10-0153 | Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez letování žíly do 3x70+50 mm2 | kus | 2 |  | 0 | 21
210 12-0102 | Montáž pojistkových patron nožových | kus | 3 |  | 0 | 21
210 19-1514 | Montáž skříní pojistkových tenkocementových rozpojovacích v pilíři SR 1, ER 1.0 a 1.1 | kus | 1 |  | 0 | 21
210 19-1519 | Montáž konstrukce do základu pro uchycení soklu skříní | kus | 1 |  | 0 | 21
210 22-0002 | Montáž uzemňovacích vedení vodičů FeZn pomocí svorek na povrchu drátem nebo lanem do 10 mm | m | 3 |  | 0 | 21
5*0,6
210 22-0022 | Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi drátem do 10 mm ve městské zástavbě | m | 54.6 |  | 0 | 21
(4*2,5+30+15-5*0,6)*1,05
210 22-0301 | Montáž svorky hromosvodové do 2 šroubů /SS,SR 03/ | kus | 12 |  | 0 | 21
(4+1+1)*2
210 28-0001 | Zkoušky a prohlídky el rozvodů a zařízení celková prohlídka pro objem mtž prací do 100 000 Kč | kus | 1 |  | 0 | 21
210 28-0211 | Měření zemních odporů zemniče prvního nebo samostatného | kus | 1 |  | 0 | 21
210 28-0215 | Připlatek k měření zemních odporů prvního zemniče za každý další zemnič v síti | kus | 4 |  | 0 | 21
210 29-0841 | Demontáž a montáž krytu na oceloplechovém rozváděči šířky do 70 cm | kus | 1 |  | 0 | 21
210 29-0842 | Demontáž a montáž krytu na oceloplechovém rozváděči šířky nad 70 cm | kus | 1 |  | 0 | 21
210 29-2012 | Zjištění izolačního stavu zemních kabelů a vedení jedno měření | kus | 5 |  | 0 | 21
4+1
210 29-2021 | Sfázovaní žil kabelů a vedení do 4 žil | kus | 1 |  | 0 | 21
210 29-2022 | Vypnutí vedení se zajištěním proti nedovolenému zapnutí, vyzkoušením a s opětovným zapnutím | kus | 1 |  | 0 | 21
210 80-0549 | Montáž vodiče CY nn,vn 16mm2 pevně uložený | m | 8 |  | 0 | 21
4*2
210 81-0089 | Montáž měděných kabelů CYKY, NYM, NYY, YSLY 1 kV 4x25 mm2 uložených volně | m | 85.05 |  | 0 | 21
(8+14+27+32)*1,05
210 81-0091 | Montáž měděných kabelů CYKY, NYM, NYY, YSLY 1 kV 4x50 mm2 uložených volně | m | 55 |  | 0 | 21
210 95-0101 | Montáž štítek označovací na kabel | kus | 10 |  | 0 | 21
4*2+2
210 95-0202 | Příplatek na zatahování kabelů hmotnosti do 2 kg do tvárnicových tras, trubek a kolektorů | m | 85.05 |  | 0 | 21
(8+14+27+32)*1,05
210 95-0203 | Příplatek na zatahování kabelů hmotnosti do 4 kg do tvárnicových tras, trubek a kolektorů | m | 55 |  | 0 | 21
230 21-0013 | Zaizolování spojů ruční ovinem páskou za studena 2vrstvy | m2 | 0.2 |  | 0 | 21
(5*2*(0,3*0,03+0,3*0,008)+2*(0,055*0,055+2*(0,055*0,03)))+8*3,14*0,01*0,3
250 06-0012 | Písmomalířské práce číslice a písmena výšky do 100 mm | kus | 30 |  | 0 | 21
5*6
Kod | Text | MJ | Vymera | JNabCena | NabCena | DPH
210x040773 | Montáž a zapojení veřejného nabíjecího stojanu 2x11kW vč. oživení a zprovoznění komunikace zaškolení | hod | 80 |  | 0 | 21
210x9999 | Výchzí revize elektro | hod | 8 |  | 0 | 21
900x0003 | Zzhotovení dokumentace skutečného provedení | kus | 1 |  | 0 | 21
999 99-9915 | Podíl přidruž. výkonů - kabelová vedení 1% | % | 1 | 0 | 0 | 21
| Silnoproud - materiál nosný |  |  |  | 0
15615235 | Drát pozink měkký 11343 D10,0mm | kg | 35.8 |  | 0 | 21
(4*2,5+30+15)*1,05*0,62
24621580 | Barva synt zák rychlesch šedá 2020 | l | 1 |  | 0 | 21
24621724 | Email prům rschnoucí šedý S 2013 | l | 1 |  | 0 | 21
24642030 | Ředidlo olejo-syntetické S6006 | l | 1 |  | 0 | 21
34111554 | Kabel Cu jádro CYKY 5 x 16 mm3 | m | 85.05 |  | 0 | 21
(8+14+27+32)*1,05
34111637 | Kabel Cu jádro 1-CYKY 4 x 50 mm2 | m | 55 |  | 0 | 21
34142159 | Vodič H07 V-K 16mm2 zl/žl | m | 8 |  | 0 | 21
4*2
34382521 | Páska el izollační 19mmx20m | kus | 5 |  | 0 | 21
35441996 | Svorka vodov SR 03 vod D6-12 FeZn | kus | 12 |  | 0 | 21
(4+1+1)*2
58761523 | Keramzit LIAPOR 4-8 mm (pytel 50 l) | kus | 1 |  | 0 | 21
73534550 | Tabulka bezp samolep A6 | kus | 10 |  | 0 | 21
4*2
3415879666 | Folie výstražná š 33 červená | m | 152.25 |  | 0 | 21
(50+55+40)*1,05
354x00001 | Ochranná zemní elastická páska protikorozní 50mm/10m | kus | 6 |  | 0 | 21
354x00002 | Smršťovací rozdělovací hlavice 4x6-35mm2 | kus | 8 |  | 0 | 21
4*2
354x00003 | Chránička kabelová dvouplášťová zemní PEH 160mm | m | 304.5 |  | 0 | 21
2*(50+55+40)*1,05; chránička ve výkopu
354x00003 | Smršťovací rozdělovací hlavice 4x25-95mm2 | kus | 2 |  | 0 | 21
354x00004 | SPOJKA NASUVNA na PEH 160mm vč. těsnícího kroužku | kus | 7 |  | 0 | 21
354x00005 | Trubka telekomunikační HDPE 40/33mm | m | 89.25 |  | 0 | 21
(9+15+28+33)*1,05
354x0003 | Chránička kabelová dvouplášťová zemní PEH 63mm | m | 85.05 |  | 0 | 21
(8+14+27+32)*1,05
354x00105 | Smrštitelná trubice 19mm/6mm protikor ochrana 1metr | kus | 10 |  | 0 | 21
(4+1)*2
354x00205 | Štítek na označení kabelů 40X16mm | kus | 10 |  | 0 | 21
4*2+2
999 99-9910 | Přirážka na přidružený materiál 3% | % | 3 | 0 | 0 | 21
999 99-9911 | Prořez materiálu 5% | % | 5 | 0 | 0 | 21
999 99-9912 | Dopravné 3,6% | % | 3.6 | 0 | 0 | 21
999 99-9913 | Přesun hmot 1% | % | 1 | 0 | 0 | 21
Kod | Text | MJ | Vymera | JNabCena | NabCena | DPH
| Silnoproud - dodávka |  |  |  | 0
x10007 | Rozvaděč R-EM dle listu specifikace | kus | 1 | 0 | 0 | 21
x10009 | Veřejný nabíjecí stojan E-mobility 2x11kW vč. komplexní dodávky software dle specifikace výkr.č. 13 | kus | 4 |  | 0 | 21
999 99-9912 | Dopravné 3,6% | % | 3.6 | 0 | 0 | 21
999 99-9913 | Přesun hmot 1% | % | 1 | 0 | 0 | 21
| Zemní práce pro montážní práce |  |  |  | 0
58337331 | Štěrkopísek frakce 0-22 třída MN | t | 0.68 |  | 0 | 21
3*0,5*0,25*1,8; chodník
58337344 | Štěrkopísek frakce 0-32 třída A | t | 45.9 |  | 0 | 21
(37+14)*0,5*1,8; komunikace
58344121 | Štěrkodrtě 0-8 B | t | 0.11 |  | 0 | 21
3*0,5*0,04*1,8; chodník
58344169 | Štěrkodrtě 0-32A | t | 11.47 |  | 0 | 21
(37+14)*0,5*0,25*1,8; komunikace,
58931963 | Směs pro beton třída C8/10 kamenivo do 8 mm | m3 | 6.38 |  | 0 | 21
(37+14)*0,5*0,25; obetonování chrániček pod komunikací
58932580 | Směs pro beton třída C16/20 kamenivo do 8 mm | m3 | 0.84 |  | 0 | 21
4*0,5*0,35*1,2
460 01-0024 | Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v zastavěném prostoru | km | 0.14 |  | 0 | 21
(28+37+14+48+8+3)*0.001
460 03-0007 | Sejmutí ornice ručně v hornině třídy 2, vrstva tloušťky přes 15 cm | m3 | 8.4 |  | 0 | 21
(28+48+8)*0,5*0,2; výkopy zeleň
460 03-0011 | Sejmutí drnu jakékoliv tloušťky | m2 | 42 |  | 0 | 21
(28+48+8)*0,5; výkopy zeleň
460 07-0753 | Hloubení nezapažených jam pro ostatní konstrukce ručně v hornině tř 3 | m3 | 3.07 |  | 0 | 21
4*0,8*0,8*1,2; jámy pro základy nabíječek
460 08-0012 | Základové konstrukce z monolitického betonu C 8/10 bez bednění | m3 | 6.38 |  | 0 | 21
(37+14)*0,5*0,25; obetonování chrániček pod komunikací
460 08-0014 | Základové konstrukce z monolitického betonu C 16/20 bez bednění | m3 | 0.84 |  | 0 | 21
4*0,5*0,35*1,2; základy nabíječek
460 08-0201 | Zřízení nezabudovaného bednění základových konstrukcí | m2 | 8.16 |  | 0 | 21
4*(2*0,5*1,2+2*0,35*1,2); základ pro nabíječky
460 08-0301 | Odstranění nezabudovaného bednění základových konstrukcí | m2 | 8.16 |  | 0 | 21
4*(2*0,5*1,2+2*0,35*1,2); základ pro nabíječky
460 12-0019 | Naložení výkopku strojně z hornin třídy 1až4 | m3 | 40.66 |  | 0 | 21
(28+48+8)*0,5*0,2+3*0,5*0,55+(37+14)*0,5*1,2+4*0,5*0,35*1,2
460 12-0082 | Uložení sypaniny do násypů zhutněných z hornin třídy 3až4 | m3 | 40.66 |  | 0 | 21
(28+48+8)*0,5*0,2+3*0,5*0,55+(37+14)*0,5*1,2+4*0,5*0,35*1,2
460 20-0263 | Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně š 50 cm, hl 80 cm, v hornině tř 3 | m | 51 |  | 0 | 21
3+48; zeleň + chodník křížení sítí
460 20-0303 | Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně š 50 cm, hl 120 cm, v hornině tř 3 | m | 14 |  | 0 | 21
14; komunikace
460 20-2263 | Hloubení kabelových nezapažených rýh strojně š 35 cm, hl 80 cm, v hornině tř 3 | m | 36 |  | 0 | 21
28+8; zeleň
Kod | Text | MJ | Vymera | JNabCena | NabCena | DPH
460 20-2303 | Hloubení kabelových nezapažených rýh strojně š 50 cm, hl 120 cm, v hornině tř 3 | m | 37 |  | 0 | 21
37; komunikace
460 30-0002 | Zásyp jam nebo rýh strojně včetně zhutnění po vtstvách 20cm ve volném terénu | m3 | 68.47 |  | 0 | 21
4*0,8*0,8*1,2; jámy pro základy pilířů
(28+48+8+3)*0,5*0,8+(37+14)*0,5*1,2; kabelové rýhy
460 42-1101 | Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl 10 cm nad kabel, bez zakrytí, šířky lože do 65 cm | m | 225 |  | 0 | 21
2*(28+48+8+3)+37+14
460 47-0001 | Provizorní zajištění potrubí ve výkopech při křížení s kabelem | m | 7 |  | 0 | 21
460 47-0011 | Provizorní zajištění kabelů ve výkopech při jejich křížení | m | 8 |  | 0 | 21
460 47-0012 | Provizorní zajištění kabelů ve výkopech při jejich souběhu | m | 24 |  | 0 | 21
6+18
460 49-0013 | Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 34 cm | m | 144.9 |  | 0 | 21
(28+37+14+48+8+3)*1,05
460 51-0064 | Kabelové prostupy z trub plastových do rýhy s obsypem, průměru do 10 cm | m | 74.55 |  | 0 | 21
(9+15+28+33-2*7)*1,05; chránička ve výkopu
460 51-0065 | Kabelové prostupy z trub plastových do rýhy s obsypem, průměru do 15 cm | m | 197.4 |  | 0 | 21
(2*(50+55+40)-2*(37+14))*1,05; chránička ve výkopu
460 51-0074 | Kabelové prostupy z trub plastových do rýhy s obetonováním, průměru do 10 cm | m | 14.7 |  | 0 | 21
2*7*1,05; chránička pod komunikací
460 51-0075 | Kabelové prostupy z trub plastových do rýhy s obetonováním, průměru do 15 cm | m | 107.1 |  | 0 | 21
2*(37+14)*1,05; chránicky pod komunikací
460 60-0022 | Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy do 500 m | m3 | 40.66 |  | 0 | 21
(28+48+8)*0,5*0,2+3*0,5*0,55+(37+14)*0,5*1,2+4*0,5*0,35*1,2
460 60-0031 | Příplatek k vodorovnému přemístění horniny za každých dalších 1000 m | m3 | 243.99 |  | 0 | 21
((28+48+8)*0,5*0,2+3*0,5*0,55+(37+14)*0,5*1,2+4*0,5*0,35*1,2)*6
460 62-0002 | Položení drnu včetně zalití vodou na rovině | m2 | 42 |  | 0 | 21
(28+48+8)*0,5; výkopy zeleň
460 62-0007 | Zatravnění včetně zalití vodou na rovině | m2 | 42 |  | 0 | 21
(28+48+8)*0,5; výkopy zeleň
460 62-0013 | Provizorní úprava terénu se zhutněním, v hornině tř 3 | m2 | 42 |  | 0 | 21
(28+48+8)*0,5; výkopy zeleň -rozprostření ornice
21x744444 | Poplatek za uložení na skládku | T | 73.19 |  | 0 | 21
40,66*1,8
21x99994 | Geodedické zaměření + dokumentace skutečného provedení dle § 5 a příloh č. 3 a 4 vyhlášky č. 393/2020 Sb | m | 138 |  | 0 | 21
28+37+14+48+8+3
;skutečné provedení dokončeného díla v listinné podobě (3 paré) včetně geodetického zaměření v digitální formě
;obsahující geometrické, polohové a výškové určení dokončené stavby nebo technologického zařízení v aktuálně platné
; verzi výměnného formátu dle § 6 vyhlášky DTM
21x999941 | Geodetické vytýčení stavby | bod | 16 |  | 0 | 21
999 99-9914 | Zednické výpomoci 1,6% | % | 1.6 | 0 | 0 | 21
999 99-9915 | Podíl přidruž. výkonů - kabelová vedení 1% | % | 1 | 0 | 0 | 21
| Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  | 0
107 | Zařízení staveniště | % | 3.6 | 0 | 0 | 21
217 | Kompletační činnost | % | 2.8 | 0 | 0 | 21

## RVO_SMART
SPECIFIKACE ROZVADĚČ RVO-SMART
| Zpracoval: |  |  | Projekt:
|  | Ing. Tomáš Nedoma |  | Revitalizace ulice Šumavská I-A. etapa, Šumperk
|  | Projektování elektrických zařízení |  | SO740 ROZVODY VO SMART
Rovensko 217
|  | 78901 Zábřeh |  | Investor:
|  | IČO: 651 29 172 |  | MĚSTO ŠUMPERK
|  | Telefon: +420605532931 |  | nám. Míru 1, 787 01 Šumperk
|  | E-mail: tnedoma@email.cz |  | IČ: 00303461
Datum: 17.1.2025
Poř. | Popis |  | Počet kusů |  | Jednotková cena [Kč] | Celková cena [Kč]
Rozváděč-RVO-SMART
1 | Rozvaděč polyester 1060x815x245mm, dveře dvojkřídlé, zámek FAB, DIN lišty, IP44/20 dle výkresu D1.4.2-8 |  |  | 1 |  | 0
2 | Sokl polyester 1060x500x245mm, uchycení na betonovou podlahu |  |  | 1 |  | 0
3 | Svorkovnice CU PE (PEN, N) 2x25+136x16mm2, In=125A vč. držáků |  |  | 3 |  | 0
4 | Základová konstrukce do výkopu + 2xkrycí deska navíc |  |  | 1 |  | 0
5 | Svodič přepětí třídy T1+T2 modulový, TN-S,3+Npól, Un=280V, 25kA, (10/350ms)+pom. kontakt |  |  | 1 |  | 0
6 | Chránič s nadproudovou ochranou, Ir=250A+puls.SS, A, 1+N, 10kA, char.B, Idn=0.03A, In=6A |  |  | 1 |  | 0
7 | Zásuvka 230V/16A/2P+PE na DIN, IP20 |  |  | 1 |  | 0
8 | Svítidlo LED 8W/740lm/400K, IP44, přisazené |  |  | 1 |  | 0
9 | Pojistkový odpínač OPV14/3 230V/63A |  |  | 2 |  | 0
10 | Pojistka válcová PV14-2A gG |  |  | 6 |  | 0
11 | Kompenzační stykač na DIN 230V/63A/3 +pom kontakty 2xpřep 400VAC, 25 kVAr |  |  | 1 |  | 0
12 | Jistič 20A/C/1, 10kA |  |  | 12 |  | 0
13 | Pomocný kontakt jistič, proud. chránič 230V/6A, 1V1Z |  |  | 14 |  | 0
14 | Jistič 40A/B/3, 10kA |  |  | 1 |  | 0
15 | Jistič 6A/B/1, 10kA |  |  | 1 |  | 0
16 | Přepěťová ochrana T3+VF filtr, 1+N, 275V/3kA, In=6A, pom. kontakt |  |  | 1 |  | 0
17 | Přepínač otočný AUT-0-MAN na DIN, 230V/16A, 3xpřep.kont. |  |  | 1 |  | 0
18 | Relé paticové vč. patice na DIN 230V10A, 2xpřep |  |  | 1 |  | 0
19 | Relé paticové vč. patice na DIN 24VDC10A, 2xpřep |  |  | 3 |  | 0
20 | Jednotka ovládání VO s astrálními hodinami, komunikace RS485 |  |  | 1 |  | 0
21 | Stabilizovaný zdroj na DIN 23V/24VDC, 1,3A |  |  | 1 |  | 0
22 | Záložní zdroj 12V DC, 0,8Ah |  |  | 1 |  | 0
23 | Modul PLC v.2.00 |  |  | 1 |  | 0
24 | Modul RVOC v.5.00 komunikace RS485 |  |  | 1 |  | 0
25 | Modul I/O port expander 8x digital vstup a výstup, 1x analog vstup a výstup, komunikace RS485 |  |  | 1 |  | 0
26 | Měřící a diagnostický modul PM v.3.00, komunikace RS485 |  |  | 5 |  | 0
27 | SMART SENZOR MĚŘÍCÍ TEPLOTU, VLHKOST, TLAK, HLUK, INT. OSVĚTLENÍ PRACHOVÉ ČÁSTICE, komunikace RS485 |  |  | 1 |  | 0
28 | Dveřní spínač 6A/230V, 1xpřep. kontakt |  |  | 1 |  | 0
29 | Router 3x Ethernet ports 10/100/1000 2x miniPCIe slots RS232 |  |  | 1 |  | 0
30 | Ethernet I/O modul 4× UI, 4x AO, Modbus TCP/IP napájení 24DC + kryt |  |  | 1 |  | 0
31 | Měřící převodník proudu 100A/4-25mA, tř.př.1 |  |  | 3 |  | 0
32 | Omezovač náběhových proudů 16A/230V |  |  | 12 |  | 0
33 | Svorkovnice řadová 3x 4-35mm2 včetně bočních krytek na DIN |  |  | 1 |  | 0
34 | Svorkovnice řadová 3x 1,5-16mm2 včetně bočních krytek na DIN |  |  | 4 |  | 0
35 | Svorkovnice řadová 12x 0,5-2,5mm2 včetně bočních krytek na DIN |  |  | 1 |  | 0
36 | Vodič H07-U 10 mm černý |  |  | 75 |  | 0
37 | Vodič H07-U 1,5 mm černý |  |  | 65 |  | 0
38 | Sběrnice LIYY 9x0,25mm2 +9 konektorů Canon 9pin |  |  | 1 |  | 0
39 | Samolepicí lišty pro vkládání popisků 24 modulů TE |  |  | 4 |  | 0
40 | Žlab plastový perforovaný 40x60 otvor 8/12mm 1m |  |  | 4 |  | 0
41 | Schránka na dokumentaci A4+dokumentace |  |  | 1 |  | 0
42 | Kompletace rozvaděče +zkoušky a protokoly |  |  | 1 |  | 0
| Cena celkem včetně slevy [Kč] |  |  |  |  | 0
| Sazba DPH základní (A) 21% [Kč] |  |  |  |  | 0
| Cena celkem včetně slevy + Sazba DPH základní (A) [Kč] |  |  |  |  | 0

## R_EM
CENOVÁ INFORMACE ROZVADĚČ R-EM
| Zpracoval: |  |  | Projekt:
|  | Ing. Tomáš Nedoma |  |  | Revitalizace ulice Šumavská I-A. etapa, Šumperk
|  | Rovensko 217 |  |  | SO741.3 Rozvody E-mobility
78901 Zábřeh
|  | IČO: 65129172 |  | Datum: | [6 empty] | ;
|  | DIČ: |  |  | 17.1.2025
Banka:
|  | Číslo účtu: |  |  |  |  | ;
Ing. Tomáš Nedoma
Telefon: 605532931
E-mail: tnedoma@email.cz
Poř. | Popis |  | Typové označení |  |  | Objednací číslo |  | Počet kusů celkem | Jednotková cena [Kč] | Celková koncová cena [Kč]
Rozváděč-R-EM
1 | PLASTOVÝ TYPOVÝ PILÍŘ 320x1120x200mm IP44/20, barva šedá vč. základového dílu | [6 empty] | 1 |  | 0
2 | Vestavný rošt 3xlišta DIN 12 modulů s plastovou krycí deskou, IP20 | [6 empty] | 1 |  | 0
3 | Jednobodový pákový závěr s vložkou FAB | [6 empty] | 1 |  | 0
4 | Hlavní vypínač na DIN 3P/125A/400V | [6 empty] | 1 |  | 0
5 | Svodič bleskových proudů T1+T2 25kA/230V, 3P, TN-C | [6 empty] | 1 |  | 0
6 | Jistič, char B, 3-pólový, Icn=10kA, In=32A | [6 empty] | 4 |  | 0
7 | Svorkovnice šroubováN/PE mosazná 10x10x1000mm 5-116x25mm2, In=100A vč. držáku na panel | [6 empty] | 2 |  | 0
8 | Svorkovnice šroubová L mosazná 10x10x1000mm 5-116x25mm2, In=100A vč. držáku na panel | [6 empty] | 3 |  | 0
9 | Přídavek na montáž přístrojů 3 pol | [6 empty] | 5 |  | 0
10 | Přídavek na montáž přístrojů 4 pol | [6 empty] | 1 |  | 0
11 | Vodič měděný25mm2, izolace černá | [6 empty] | 30 |  | 0
12 | Příplatek za kompletaci rozvaděče v č.protokolú | [6 empty] | 1 |  | 0
| Cena celkem včetně slevy (bez DPH) [Kč] | [8 empty] | 0
| Sazba DPH základní (A) 21% [Kč] | [8 empty] | 0
| Cena celkem včetně slevy + Sazba DPH základní (A) [Kč] | [8 empty] | 0

## RSLP
SPECIFIKACE ROZVADĚČ R-SLP
Zpracoval: |  | Projekt:
Ing. Tomáš Nedoma |  | Revitalizace ulice Šumavská I-A. etapa, Šumperk
Projektování elektrických zařízení |  | SO741.2 Technologie monitorování
Rovensko 217 |  | parkovacích míst a SMART CITY
78901 Zábřeh |  | Investor:
IČO: 651 29 172 |  | MĚSTO ŠUMPERK
Telefon: +420605532931 |  | nám. Míru 1, 787 01 Šumperk
E-mail: tnedoma@email.cz |  | IČ: 00303461
Datum: 17.1.2025
Poř. | Popis | Počet | Jednotková cena | Celková cena
|  |  | [Kč] | [Kč]
Rozváděč-R-SLP
1 | ROZVADĚČ polyester 750x750x420mm, IP54, IK10, DVEŘE PLNÉ, OTEVŘENÉ DNO, ZÁMEK FAB dle výkresu D1.4.2-8 | 1 |  | 0
2 | SOKL polyester 750x420x500mm UKOTVENÝ NA BETONOVÝ ZÁKLAD | 1 |  | 0
3 | Pojistkový odpínač OPV10/2 na DIN | 2 |  | 0
4 | Pojistka válcová 10x38 16A gG | 2 |  | 0
5 | Pojistkový odpínač OPV10/1 na DIN | 1 |  | 0
6 | Pojistka válcová 10x38 2A gG | 1 |  | 0
7 | DIN lišta Zn 35/1000mm | 3 |  | 0
8 | Paticové relé vč. patice na DIN 230V/8A 2xpřep. | 2 |  | 0
9 | Svodič přepětí třídy T1+T2 modulový, TN-S,1+Npól, Un=280V, 25kA, (10/350ms)+pom. kontakt | 1 |  | 0
10 | Jistič 6A/1N/C, 10kA | 1 |  | 0
11 | Jistič 2A/1N/C, 10kA | 1 |  | 0
12 | Proudové relé 230V/16A, Id=0,32A, Ih=1,6A, +nastavení hysterze | 2 |  | 0
13 | Proudový chránič s nadpr. ochrannou 10kA 10A/B/1N/003 | 1 |  | 0
Poř. | Popis | Počet | Jednotková cena | Celková cena
|  |  | [Kč] | [Kč]
Rozváděč-R-SLP2
14 | Zásuvka 230V/16A/2P+PE na DIN, IP20 | 1 |  | 0
15 | Zásuvka 230V/16A/2P+PE vestavná, IP54 | 1 |  | 0
16 | Pojistka válcová 10x38 4A gPV | 2 |  | 0
17 | Zdroj-nabíječ 230/54,5V-5A LAN port na DIN | 1 |  | 0
18 | Akumulátor gelový 12V-5Ah | 4 |  | 0
19 | Paticové relé vč. patice na DIN 24VDC/8A 2xpřep. | 2 |  | 0
20 | Paticové relé vč. patice na DIN12VDC/8A 2xpřep. | 1 |  | 0
21 | Držák trubičkové pojistky 5x20 na DIN | 11 |  | 0
22 | Pojistka 5x20 2A/250V | 7 |  | 0
23 | Pojistka 5x20 4A/250V | 4 |  | 0
24 | Měnič 48VDC/12VDC 2.5A, 60W, -40 ~ +85°C Nastavitelný na DIN | 1 |  | 0
25 | Rychlonabíječka do panelu IP55 USB-A a USB-C IN 12-28V, OUT 5V/3A | 2 |  | 0
26 | Rychlonabíječka bezdrátová, IP68, IN12V/1,5A OUT 15W | 1 |  | 0
27 | Snímač teploty BATERIE -55 až +125 °C kabel l=1m | 1 |  | 0
28 | Snímač teploty rozvaděč -55 až +125 °C kabel l=1m | 1 |  | 0
29 | Modul ETH 8/8 8 dig. vstupů, 8 výstup. relé a teploměr, komunikace LAN | 1 |  | 0
30 | Kovový box s plexi pro I/O modul Quido 8/8 na DIN | 1 |  | 0
31 | Pomocný kontak jistič 230V/6A 1V1Z | 3 |  | 0
32 | Dveřní kontakt 230V/2A | 1 |  | 0
33 | Managed Switch Industrial 8-Port 10/100/1000T 802.3at PoE + 2-Port 10/100/1000T + 2-Port 100/1000X SFP na DIN | 4 |  | 0
34 | Svodič přepětí třídy ST1+ST2+ST3 NA DIN, Un=58V, 250A, (10/350ms), Gigabit ETH+POE | 10 |  | 0
35 | Můstek PE 15x16mm2 vč. držáku na DIN | 1 |  | 0
36 | Můstek N 15x16mm2 vč. držáku na DIN | 1 |  | 0
37 | Žlab plastový perforovaný 40x60 otvor 8/12mm 1m | 4 |  | 0
38 | Patch kabel FTP CAT5E, 1m - šedý | 16 |  | 0
39 | Vodič H07-U 1,5 mm | 95 |  | 0
Poř. | Popis | Počet | Jednotková cena | Celková cena
|  |  | [Kč] | [Kč]
Rozváděč-R-SLP2
40 | Vodič H07-U 2,5 mm | 50 |  | 0
41 | Vodič H07-U 16 mm | 5 |  | 0
42 | Jistič 16A/1N/C, 10kA | 1 |  | 0
43 | Samolepicí lišty pro vkládání popisků 24 modulů TE | 2 |  | 0
44 | Schránka na dokumentaci A4+dokumentace | 1 |  | 0
45 | Kompletace rozvaděče +oživení+zkoušky a protokoly | 1 |  | 0
| Cena celkem [Kč] |  |  | 0
| Sazba DPH základní (A) 21% [Kč] |  |  | 0
| Cena celkem + Sazba DPH [Kč] |  |  | 0