PŘÍLOHA č.1:

„ ZÁKLADNÍ PODMÍNKY PRO ÚZEMNÍ A STAVEBNÍ ŘÍZENÍ “

Základní podmínky pro územní a stavební řízení se řídí podmínkami zákonů č. 274/2001 Sb. a 183/2006 Sb. v platném znění, vyhláškou č. 428/2001 Sb. a příslušnými technickými normami ČSN.

- pro vyjádření ke stavebnímu řízení bude předložena kompletní projektová dokumentace stavby k odsouhlasení

- stavba bude provedena dle odsouhlasené projektové dokumentace a v souladu s platným stavebním povolením

- nové vodovodní a kanalizační řady budou odsouhlaseny a provedeny dle standardů ŠPVS, a.s

- před zahájením zemních prací musí být provedeno vytýčení tras vodovodu a kanalizace dle požadavků ŠPVS, a.s.  a předána mapová dokumentace (situace) stavby sloužící k vytyčení, která bude následně uložena na ŠPVS, a.s.

- při nemožnosti vytýčení nebo nejasnosti trasy budou provedeny zemní kopané sondy

- umístění značek, vyznačující vytýčený vodovod a kanalizaci bude po dobu stavby udržováno v nezměněném stavu

- při jakékoliv nesrovnalosti v uložení potrubí, zjištění nevytýčeného potrubí nebo při poškození potrubí budou práce přerušeny a toto bude neprodleně oznámeno ŠPVS,a.s.

- v případě poškození nevytyčeného potrubí hradí náklady na opravu odběratel (žadatel)

- při souběhu nebo křížení s dalšími inženýrskými sítěmi musí být dodrženy vzdálenosti dle ČSN 73 6005

- ochranné pásmo vodovodu a kanalizace je 1,5 - 3,5 m od okraje potrubí na obě strany (určí ŠPVS, a.s.)

- ve vodorovné vzdálenosti menší než 1m od vnějšího okraje vodovodu a kanalizace bude hloubení výkopu prováděno pouze ručně a nebudou používány stroje

- pro stavbu vodovodů a kanalizací budou použity schválené materiály (určuje ŠPVS,a.s.)

- souběžně s potrubím vodovodu bude vždy položen měděný signalizační vodič dle standardů ŠPVS a.s.

- obnažené potrubí  a signalizační vodič budou zajištěny proti poškození (včetně zámrzu), a to i třetí osobou

- před napojením na vodovod bude provedena za přítomnosti zástupců ŠPVS, a.s. kontrola funkčnosti signalizačního vodiče a tlaková zkouška vodovodu - o provedené kontrole bude vystaven písemný doklad „Souhlas s provedením stavby“ , „Protokol o funkčnosti signalizačního vodiče“ a „Protokol o tlakové zkoušce“ , bez uvedených dokladů nemůže být stavba uvedena do provozu

- před napojením na kanalizaci bude provedena za přítomnosti zástupců ŠPVS, a.s. kamerová zkouška a zkouška vodotěsnosti stok - o provedené kontrole bude vystaven písemný doklad „Souhlas s provedením stavby“ a „Protokol o zkoušce vodotěsnosti“ , bez uvedených dokladů nemůže být stavba uvedena do provozu

- vlastní napojení a manipulaci s vodovodními a kanalizačními řady pro veřejnou potřebu může provést pouze ŠPVS,a.s. nebo jí pověřená osoba

- do kanalizace budou zaústěny splaškové a průmyslové vody, dešťové vody pouze výjimečně, v případě schváleného zaústění dešťových vod budou na kanalizaci budovány zařízení zpomalující odtok

- před záhozem bude ŠPVS,a.s. vyzvána ke kontrole provedení a uložení řadu, přípojky nebo zařízení(Musí být někde uvedená kontaktní osoba a spojení), o provedené kontrole bude vystaven písemný doklad „Souhlas s provedením stavby“, bez tohoto dokladu nemůže být stavba uvedena do provozu

- pro přípojky platí příloha č.2 „Základní podmínky pro zřízení vodovodní a kanalizační přípojky“

- před vydáním vyjádření pro stavební povolení, budou vyřešeny a určeny majetkové vztahy a způsob provozování budovaných vodovodů a kanalizací (zařízení), kromě vodovodních a kanalizačních přípojek:

- zařízení zůstane po vybudování v majetku investora, který bude zajišťovat i jeho kompletní provoz

- bude předložen souhlas VHZ Šumperk a.s. nebo příslušné obce s napojením

- v místě napojení bude vybudováno měrné zařízení pro odběr pitné vody a odvádění odpadních vod

- fakturace množství odebrané nebo vypuštěné vody bude prováděna dle tohoto měření

- bude určen subjekt, na kterého bude prováděna fakturace

- zařízení zůstane po vybudování v majetku investora a provoz bude zajišťovat ŠPVS, a.s.

- bude předložen souhlas VHZ Šumperk a.s. nebo příslušné obce s napojením

- bude uzavřena smlouva o provozování zařízení mezi vlastníkem a ŠPVS, a.s.

- fakturace množství bude prováděna podle měření na jednotlivých přípojkách

- zařízení bude po vybudování převedeno do majetku příslušné obce nebo odprodáno VHZ Šumperk, a.s.

- bude uzavřena smlouva darovací nebo smlouva o budoucí smlouvě darovací s příslušnou obcí, případně uzavřena budoucí smlouva kupní s VHZ Šumperk, a.s. před vydáním vyjádření ke stavebnímu řízení

Kontaktní osoby:

Provoz Šumperk  	vedoucí provozu Šumperk         Ing. Tomíček Martin               583 317 305, 724 063 369

Provoz Zábřeh	vedoucí provozu Zábřeh	Ing. Zajíc Miroslav		583 317 440, 724 081 016

Provoz Mohelnice	vedoucí provozu Mohelnice	Ing. Czislinský Milan		583 317 540, 602 730 930

Provoz Hanušovice	vedoucí provozu Hanušovice	Janko Aleš 		583 317 640, 775 330 077

Vytyčení vodovodu:	vedoucí provozu dispečinku	Ing. Habiger Petr		583 317 250, 602 555 677

Vytyčení kanalizace:	Šumperk, Hanušovice	Churavý Milan		583 317 212, 602 760 921

Zábřeh		Ing. Matys Michal		583 317 450, 725 178 172

Mohelnice		Rauš Jiří		583 317 544, 602 296 193