Stavba:	Temenická 109, Šumperk – rekonstrukce rozvodů ÚT, vody a kanalizace;

byt 18, 23 a 24

- Investor:	Město Šumperk, nám. Míru č.1, Šumperk

- D.1.4.a  Technika prostředí staveb

- VYTÁPĚNÍ

- Technická zpráva

- DPS

Vypracoval:	Jiří Frys - stavební projekce

Langrova 12

787 01 Šumperk

Zak. číslo:	17/72a

# Všeobecně

Projektová dokumentace pro provádění stavby na výše uvedenou stavbu, část vytápění, byla vypracována v souladu s platnými předpisy, vyhláškami a ČSN.

Jedná se o bytový dům, ve kterém je 24 bezbariérových bytů pro imobilní osoby. Objekt má pět podlaží. V 1. podzemním podlaží jsou kromě jedné bytové jednotky garáže, sklepy, kolárny, kočárkárny a podobné místnosti. V ostatních nadzemních podlažích jsou situovány jednotlivé byty.

Podkladem pro zpracování projektové dokumentace byly:

- požadavky investora

- původní půdorysné výkresy vytápění zpracované v roce 1991

- průzkum objektu

V roce 2018 byla vypracována projektová dokumentace na celý objekt, tedy kompletní rekonstrukce vytápění (rozvody, tělesa) od předávacího místa v suterénu objektu.

Z důvodu značné finanční náročnosti na realizaci původního projektu v celém rozsahu se investor rozhodl realizovat pouze část, a to byty č.18, 23 a 24.

Jedná se o 1 byt (č.18) ve 3. np a dva byty (č. 23 a 24) ve 4. np. Všechny byty jsou vždy nejvýše na stoupačkách.

# Tepelný výkon – stanovení velikosti topné plochy

Podle původní projektové dokumentace byla velikost topné plochy stanovena pro vstupní parametry topné vody 92,5/67,5⁰C, které byly v tehdejší době zcela běžné.

V současné době se tak vysoké teploty nepoužívají a podle sdělení dodavatele tepla (Sateza a.s.) jsou parametry topné vody 70/55⁰C.

Tento stav způsobuje pokles vnitřních teplot v jednotlivých bytech při výpočtových klimatických podmínkách. Proto budou původní tělesa nahrazena novými tělesy o stejném výkonu jako tělesa původní, avšak při současných parametrech topné vody 70/55⁰C.

# Zdroj tepla

Objekt je napojen na soustavu CZT.

# Topná soustava

V objektu je navržena klasická teplovodní otopná soustava. Montáž vytápěcí soustavy musí být realizována odbornou montážní organizací v souladu s ČSN 06 0310.

## Otopná plocha

Jsou navržena desková tělesa s bočním připojením a koupelnová trubková tělesa (žebříky). Tělesa budou na otopný systém připojena pomocí radiátorových armatur, jejichž parametry jsou popsány na výkresech.

## Rozvody

Rozvody topného média jsou navrženy z měděných trubek. Při montáži měděných rozvodů je nutné brát v úvahu koeficient teplotní roztažnosti, který je o 40% větší než u trubek ocelových. Potrubí musí být vedeno tak, aby umožňovalo přirozenou dilataci v ohybech. Uchycení volně vedených rozvodů bude provedeno pomocí objímek s gumovou výstelkou.

Hlavní ležatý trubní rozvod je navržen pod strop nejnižšího podlaží na závěsy (v dalším stupni realizace).

Prostupy potrubí přes konstrukce oddělující jednotlivé požární úseky musí být provedeny protipožárními ucpávkami v souladu s požárně bezpečnostním řešením.

## Tepelné izolace

Veškeré rozvody tepla vedené v nejnižším podlaží (v dalším stupni realizace), kromě viditelných rozvodů v bytě č. 1, budou tepelně izolovány v souladu s ustanovením vyhl. č. 151/2001 Sb.

## Prohlášení o shodě

Materiály, které jsou stanovenými výrobky ve smyslu nařízení vlády 163/2002 Sb., musí mít zhotovitelem stavby doklady o tom, že bylo k těmto výrobkům vydáno prohlášení o shodě s výrobcem či dovozcem !! Nutno doložit také doklady požadované zákonem č.258/2000, řešené vyhl. č. 376/2000 a vyhl. č 37/2001.

V Šumperku, 28.7.2026

Vypracoval: Vladimír Schertler