## Rekapitulace stavby
Export Komplet | [27 empty] | 2.0 | ZAMOK |  |  |  |  | False | False | {497a5a26-7c1f-48c9-8604-64de319339f4}
[33 empty] | 0,01 | 21
[33 empty] | 0,01 | 12
|  | REKAPITULACE STAVBY | [17 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [11 empty] | Návod na vyplnění | 0,001
|  | Kód: |  |  |  |  | 22-25 | [24 empty] | Měnit lze pouze buňky se žlutým podbarvením! 1) na prvním listu Rekapitulace stavby vyplňte v sestavě a) Souhrnný list - údaje o Uchazeči (přenesou se do ostatních sestav i v jiných listech) b) Rekapitulace objektů - potřebné Ostatní náklady 2) na vybraných listech vyplňte v sestavě a) Krycí list - údaje o Uchazeči, pokud se liší od údajů o Uchazeči na Souhrnném listu (údaje se přenesou do ostatních sestav v daném listu) b) Rekapitulace rozpočtu - potřebné Ostatní náklady c) Celkové náklady za stavbu - ceny u položek - množství, pokud má žluté podbarvení - a v případě potřeby poznámku (ta je ve skrytém sloupci) | 0,01
|  | Stavba: |  |  |  |  | Stavební úpravy budovy 17.listopadu 630/6, Šumperk - -VÝMĚNA KOTLŮ | [25 empty] | 0,01
|  | KSO: | [13 empty] | CC-CZ: | [16 empty] | 0,01
|  | Místo: |  |  |  |  | Šumperk | [8 empty] | Datum: |  | 10. 6. 2025 | [14 empty] | 0,01
0,01
|  | Zadavatel: | [13 empty] | IČ: | [16 empty] | 0,01
[16 empty] | DIČ: | [16 empty] | 0,01
0,01
|  | Uchazeč: | [13 empty] | IČ: |  | Vyplň údaj | [14 empty] | 0,01
|  |  | Vyplň údaj | [12 empty] | DIČ: |  | Vyplň údaj | [14 empty] | 0,01
False
|  | Projektant: | [13 empty] | IČ: | [16 empty] | False
|  |  | Ing. Pavel Matura | [12 empty] | DIČ: | [16 empty] | True
0,01
|  | Zpracovatel: | [13 empty] | IČ: | [16 empty] | 0,01
[16 empty] | DIČ: | [16 empty] | True
Poznámka:
|  | Cena bez DPH | [13 empty] | 0
[8 empty] | Sazba daně |  |  | Základ daně |  |  |  |  | Výše daně
|  | DPH |  | základní |  |  |  | 21% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | snížená |  |  |  | 12% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | zákl. přenesená |  |  |  | 21% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | sníž. přenesená |  |  |  | 12% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | nulová |  |  |  | 0% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | Cena s DPH | [6 empty] | v |  |  | CZK |  |  |  | 0
|  | Projektant | [11 empty] | Zpracovatel
|  | Datum a podpis: | [7 empty] | Razítko |  |  |  | Datum a podpis: |  |  | Razítko
|  | Objednavatel | [11 empty] | Uchazeč
|  | Datum a podpis: | [7 empty] | Razítko |  |  |  | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
| Kód: | [6 empty] | 22-25
| Stavba: | [6 empty] | Stavební úpravy budovy 17.listopadu 630/6, Šumperk - -VÝMĚNA KOTLŮ
| Místo: | [6 empty] | Šumperk | [6 empty] | Datum: |  | 10. 6. 2025
| Zadavatel: | [13 empty] | Projektant: |  | Ing. Pavel Matura |  |  | Informatívní údaje z listů zakázek
| Uchazeč: | [13 empty] | Zpracovatel:
| Kód |  |  |  | Popis | [7 empty] | Cena bez DPH [CZK] |  |  |  |  | Cena s DPH [CZK] | Typ | z toho Ostat. náklady [CZK] | DPH [CZK] | Normohodiny [h] | DPH základní [CZK] | DPH snížená [CZK] | DPH základní přenesená [CZK] | DPH snížená přenesená [CZK] | Základna DPH základní | Základna DPH snížená | Základna DPH zákl. přenesená | Základna DPH sníž. přenesená | Základna DPH nulová
| Náklady z rozpočtů | [11 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 0 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {497a5a26-7c1f-48c9-8604-64de319339f4} | {00000000-0000-0000-0000-000000000000}
/ |  | 01 |  |  |  | Zabezpečení plynové kotelny | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {1ee90129-416b-436f-9db5-7cde7899f900} | {497a5a26-7c1f-48c9-8604-64de319339f4} | 2
/ |  | 02 |  |  |  | VRN - Vedlejší rozpočtové náklady | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {23d7b67a-ae1c-4fe1-8731-ce340624ae10} | {497a5a26-7c1f-48c9-8604-64de319339f4} | 2

## 01 - Zabezpečení plynové ...
{1ee90129-416b-436f-9db5-7cde7899f900}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Stavební úpravy budovy 17.listopadu 630/6, Šumperk - -VÝMĚNA KOTLŮ
Objekt:
01 - Zabezpečení plynové kotelny
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Šumperk |  |  | Datum: | 10. 6. 2025
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | Ing. Pavel Matura |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Stavební úpravy budovy 17.listopadu 630/6, Šumperk - -VÝMĚNA KOTLŮ
Objekt:
01 - Zabezpečení plynové kotelny
Místo: |  |  | Šumperk |  |  | Datum: | 10. 6. 2025
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant: | Ing. Pavel Matura
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| A - Kabelové trasy | [5 empty] | 0
| B - Vodiče a kabely | [5 empty] | 0
| C - Elektroinstalační přístroje | [5 empty] | 0
| D - Zabezpečení plynové kotelny | [5 empty] | 0
| -1 - Ústředna poruchové signalizace | [5 empty] | 0
| -2 - UG81 - Detekce úniku plynu | [5 empty] | 0
| -3 - CO81 - Detekce koncentrace CO | [5 empty] | 0
| -4 - GSM modem | [5 empty] | 0
| -5 - SB81 - Bezpečnostní tlačítko nouzového vypnutí | [5 empty] | 0
| -6 - SK81 - Kvitovací tlačítko (potvrzení poruchy) | [5 empty] | 0
| -7 - HL81 - Výstražné svítidlo poruchy, stroboskopické | [5 empty] | 0
| -8 - YV81 - Hlavní uzávěr plynu - připojení elmagn.ventilu | [5 empty] | 0
| F - RK - Rozvaděč kotelny | [5 empty] | 0
| G - Ukončení vodičů a kabelů | [5 empty] | 0
| H - HZS | [5 empty] | 0
| ..1 - Nastavení, oživení systému poruchové signalizace | [5 empty] | 0
| ..2 - Revize elektroinstalace (plynová kotelna, přívod z RH) | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Stavební úpravy budovy 17.listopadu 630/6, Šumperk - -VÝMĚNA KOTLŮ
Objekt:
01 - Zabezpečení plynové kotelny
Místo: |  |  | Šumperk |  |  | Datum: | 10. 6. 2025
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant: | Ing. Pavel Matura
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.029 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | A | Kabelové trasy |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.00322 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 741910411 | Montáž žlab kovový šířky do 50 mm bez víka | m | 12 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1499255056
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741910411 | [14 empty] | Online PSC | 1
2 | M | A.1 | Drátěný žlab 60/60 s integrovanou spojkou, povrchová úprava: zinkochromát, průměr drátu 4 mm, délka 3000 mm, užitečný průřez 2300 mm². | m | 12 |  | 0 | Vlastní položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1548706019
3 | M | A.2 | Montážní deska 84x87 mm pro uchycení např. odbočné krabice, povrchová úprava: zinkochromát, zaklapávací upevnění, materiál ocel. | ks | 6 |  | 0 | Vlastní položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1274455218
4 | M | A.3 | Závěs žlabu na stěnu, pro výšku žlabu max 60 mm, povrchová úprava: zinkochromát, materiál ocel. | ks | 10 |  | 0 | Vlastní položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -30940736
5 | M | A.4 | Kotva požárně odolná 6x70 mm, zinkochromát, materiál ocel. | ks | 10 |  | 0 | Vlastní položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -153527190
6 | K | 741110002 | Montáž trubka plastová tuhá D přes 23 do 35 mm uložená pevně | m | 8 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1672074699
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741110002 | [14 empty] | Online PSC | 1
7 | M | 34571093 | trubka elektroinstalační tuhá z PVC D 22,1/25 mm, délka 3m | m | 8 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00014 | 0.00112 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1012810516
8 | M | A.5 | Příchytka trubky tuhé 25mm, zasouvací s možností bočního spojení, barva RAL7035, provozní teplota: -15°C až +60°C, materiál: bezhalogenový plast, materiál odolný UV záření. | ks | 8 |  | 0 | Vlastní položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -374963294
11 | K | 741112021 | Montáž krabice nástěnná plastová čtyřhranná do 100x100 mm | kus | 10 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -800373241
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741112021 | [14 empty] | Online PSC | 1
12 | M | 34571478 | krabice v uzavřeném provedení PP s krytím IP 66 čtvercová 80x80mm | kus | 10 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 9e-05 | 0.0009 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -904882495
15 | K | 741231014 | Montáž svorkovnice do rozvaděčů - nulová | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -307051625
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741231014 | [14 empty] | Online PSC | 1
16 | M | A.6 | Ekvipotenciální svorkovnice,4x připojení tuhý vodič do 6 mm2, 6x připojení tuhý vodič do 16 mm2, 2x připojení tuhý vodič do 95 mm2. | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -462390184
29 | K | 741420024 | Montáž svorka hromosvodná na konstrukce | kus | 8 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1319487719
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741420024 | [14 empty] | Online PSC | 1
30 | M | 35431019 | svorka uzemnění FeZn připojovací na kovové části pro 1 vodič D 7-10mm -plochá, 2 šrouby | kus | 8 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00015 | 0.0012 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1057717717
| D | B | Vodiče a kabely |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.02538 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
13 | K | 741120301 | Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný s PVC pláštěm žíla 0,55-16 mm2 pevně (např. CY, CHAH-V) | m | 30 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 841595859
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741120301 | [14 empty] | Online PSC | 1
14 | M | 34140826 | vodič propojovací jádro Cu plné izolace PVC 450/750V (H07V-U) 1x6mm2 | m | 30 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 7e-05 | 0.0021 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -707007828
17 | K | 741120303 | Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný s PVC pláštěm žíla 25-35 mm2 pevně (např. CY, CHAH-V) | m | 20 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -129817014
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741120303 | [14 empty] | Online PSC | 1
75 | M | 34141030 | vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x25mm2 | m | 20 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00025 | 0.005 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1365213230
21 | K | 741122611 | Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 uložený pevně (např. CYKY) | m | 54 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1529016157
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741122611 | [14 empty] | Online PSC | 1
22 | M | 34111036 | kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2 | m | 54 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00017 | 0.00918 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 456201714
23 | K | 741122611 | Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 uložený pevně (např. CYKY) | m | 30 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1649819284
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741122611 | [14 empty] | Online PSC | 1
24 | M | 34111030 | kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2 | m | 30 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00012 | 0.0036 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -922491571
25 | K | 741124731 | Montáž kabel Cu stíněný ovládací žíly 2 až 19x0,8 mm2 uložený pevně (např. JYTY) | m | 30 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1241200563
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741124731 | [14 empty] | Online PSC | 1
26 | M | 34113148 | kabel ovládací průmyslový stíněný laminovanou Al fólií s příložným Cu drátem jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 250V (JYTY) 2x1,00mm2 | m | 30 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 5e-05 | 0.0015 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1522747939
27 | K | 741124731 | Montáž kabel Cu stíněný ovládací žíly 2 až 19x0,8 mm2 uložený pevně (např. JYTY) | m | 50 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1911902681
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741124731 | [14 empty] | Online PSC | 1
28 | M | 34113150 | kabel ovládací průmyslový stíněný laminovanou Al fólií s příložným Cu drátem jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 250V (JYTY) 4x1,00mm2 | m | 50 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 8e-05 | 0.004 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -452095075
| D | C | Elektroinstalační přístroje |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.0004 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
33 | K | 741313082 | Montáž zásuvka chráněná v krabici šroubové připojení 2P+PE prostředí venkovní, mokré se zapojením vodičů | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -167129666
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741313082 | [14 empty] | Online PSC | 1
34 | M | 34555248 | zásuvka nástěnná jednonásobná s víčkem pro průběžnou montáž, IP44, šroubové svorky | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0001 | 0.0004 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1614870060
| D | D | Zabezpečení plynové kotelny |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | -1 | Ústředna poruchové signalizace |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
35 | K | HZS3232 | Hodinová zúčtovací sazba montér měřících zařízení odborný | hod | 8 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 694875351
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/HZS3232 | [14 empty] | Online PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: Položka obsahuje i montáž: BP81 - Snímač tlaku AQ81 - Snímač zaplavení TH81 - Snímač náběhové teploty (příložný teploměr) BT81 - Snímač prostorové teploty | [14 empty] | P | 2
36 | M | -1.1 | Ústředna poruchové signalizace s integrovaným displejem, sada obsahuje zdroj 24V AC, čidlo tlaku 0-10V, čidlo zaplavení, čidlo teploty prostoru NTC, čidlo teploty v systému NTC, montáž na DIN lištu. | sada | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 704778186
| D | -2 | UG81 - Detekce úniku plynu |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
37 | K | HZS3232 | Hodinová zúčtovací sazba montér měřících zařízení odborný | hod | 1.2 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1851171066
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/HZS3232 | [14 empty] | Online PSC | 2
38 | M | -2.1 | Dvoustupňový detektor hořlavých plynů, napájení 230V AC, 2x relé 1P (montáž mimo rozváděč) | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 1402880742
| P |  | Poznámka k položce: V projektové dokumentaci označené jako UG81 Vlastnosti: Selektivní, citlivá a stabilní detekce hořlavých plynů Dlouhá životnost elektrochemického senzoru Montáž na stěnu, ochrana IP65 Vizuální a zvukový alarm Dvě výstupní relé pro alarm / ovládání ventilace Snímač je určen k detekci hořlavých plynů: Metan (CH4), Propan (C3H8), Butan (C4H10), Vodík (H), Acetylen (C2H2) Snímač je vybaven dvoustupňovou signalizaci – vizuální (LED) a zvukovou (85db). Dvě výstupní relé s přepínacím kontaktem lze použít pro vzdálenou signalizaci nebo ovládání ventilace. Vyrobeno v robustním provedení s krytím IP65 - plast ABS, odolný vůči mechanickému poškození. Tuhý, houževnatý, odolný proti nízkým i vysokým teplotám, málo nasákavý, zdravotně nezávadný. Životnost senzoru je více jak 10 let. | [14 empty] | P | 2
| D | -3 | CO81 - Detekce koncentrace CO |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
39 | K | HZS3232 | Hodinová zúčtovací sazba montér měřících zařízení odborný | hod | 1.2 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 719483663
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/HZS3232 | [14 empty] | Online PSC | 2
40 | M | -3.1 | Dvoustupňový detektor oxidu uhelnatého, napájení 230V AC, 2x relé 1P (montáž mimo rozváděč) | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -1032654167
| P |  | Poznámka k položce: V projektové dokumentaci označené jako CO81 Vlastnosti: Selektivní, citlivá a stabilní detekce hořlavých plynů Dlouhá životnost elektrochemického senzoru Montáž na stěnu, ochrana IP65 Vizuální a zvukový alarm Dvě výstupní relé pro alarm / ovládání ventilace Snímač je vybaven dvoustupňovou signalizaci – vizuální (LED) a zvukovou (85db). Dvě výstupní relé s přepínacím kontaktem lze použít pro vzdálenou signalizaci nebo ovládání ventilace. Vyrobeno v robustním provedení s krytím IP65 - plast ABS, odolný vůči mechanickému poškození. Tuhý, houževnatý, odolný proti nízkým i vysokým teplotám, málo nasákavý, zdravotně nezávadný. Životnost senzoru je více jak 5 let. Výchozí hodnoty alarmu jsou nastaveny na 65ppm a 130ppm. Doporučená oblast pokrytí jedním snímačem je 80-120 m2, 5-6m rádius. | [14 empty] | P | 2
| D | -4 | GSM modem |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
41 | K | HZS3232 | Hodinová zúčtovací sazba montér měřících zařízení odborný | hod | 1.2 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1974607518
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/HZS3232 | [14 empty] | Online PSC | 2
42 | M | -4.1 | Sada pro zadílání poruchových hlášení z poruchové signalizace po GSM až na 4 telefonní čísla.Sada obsahuje:GSM modem,anténu, držák na DIN,propojovací kabel, vlastní baterie | kpl | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -178853314
| P |  | Poznámka k položce: Sada obsahuje: GSM modul anténu držák na DIN lištu propojovací kabel | [14 empty] | P | 2
| D | -5 | SB81 - Bezpečnostní tlačítko nouzového vypnutí |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
43 | K | 741311071 | Montáž tlačítka nouzového zastavení/vypnutí přisazeného nebo nástěnného se zapojením vodičů | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -759095859
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741311071 | [14 empty] | Online PSC | 2
44 | M | -5.1 | Tlačítko nouzového zastavení, 1 VYP/1ZAP kontakt, v krabici IP65, s areatací | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 1864935009
| P |  | Poznámka k položce: Kotelna - Bezpečnostní tlačítko nouzového zastavení -SB81 | [14 empty] | P | 2
| D | -6 | SK81 - Kvitovací tlačítko (potvrzení poruchy) |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
45 | K | 741311071 | Montáž tlačítka nouzového zastavení/vypnutí přisazeného nebo nástěnného se zapojením vodičů | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 753497700
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741311071 | [14 empty] | Online PSC | 2
46 | M | -6.1 | Tmavě šedá skříňka, 1 zelená zapuš. tlač. O22 s návratem 1Z "Start" | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 1929391344
| P |  | Poznámka k položce: Kotelna - Kvitovací tlačítko - SK81 | [14 empty] | P | 2
| D | -7 | HL81 - Výstražné svítidlo poruchy, stroboskopické |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
47 | K | 741376013 | Montáž výstražný majáček válcový s podstavcem | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1639139124
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741376013 | [14 empty] | Online PSC | 2
48 | M | -7.1 | Elektronická jednotónová průmyslová houkačka se světelnou signalizací, záblesky výbojky, 100dB, 230V/50Hz, IP65 | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -941273062
| P |  | Poznámka k položce: Kotelna - Výstražné svítidlo poruchy, stroboskopické - HL81 | [14 empty] | P | 2
| D | -8 | YV81 - Hlavní uzávěr plynu - připojení elmagn.ventilu |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
49 | K | HZS3232 | Hodinová zúčtovací sazba montér měřících zařízení odborný | hod | 0.75 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1015557102
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/HZS3232 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | F | RK - Rozvaděč kotelny |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
72 | K | 741210124 | Montáž rozváděčů litinových, hliníkových nebo plastových - skříněk do 50 kg | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 748684020
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741210124 | [14 empty] | Online PSC | 1
67 | K | HZS3232 | Hodinová zúčtovací sazba montér měřících zařízení odborný | hod | 12 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1147501886
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/HZS3232 | [14 empty] | Online PSC | 1
52 | M | .1 | Kompletní skříň s dveřmi,din lištami, krycími deskami, zámek motýlkový 3mm, IP55, šedá, NA omítku, ŠxVxH=600x760x270 mm. | kpl | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1666935304
53 | M | .2 | Hlavní vypínač 3-polový, In=25A na DIN, uzamykatelný. | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1093074595
54 | M | .3 | Svodič přepětí třídy T2 (II, C), modulový, 4pól, Un=385V. | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 297063821
55 | M | .4 | Jistič 1-polový, In=2A, charakteristika B, Iks=10kA. | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2005962000
56 | M | .5 | Zelená kompletní signálka Ø22 plná čočka integ. LED 230...240V. | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1550138861
57 | M | .6 | Jistič 1-polový, In=10A, charakteristika B, Iks=10kA. | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1810630825
58 | M | .7 | Soklová zásuvka, In=16 A, Ue AC 230 V, s ochranným kolíkem, přívod zespodu, šířka 2,5 modulu . | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1853031788
59 | M | .8 | Proudový chránič s nadproudovou ochranou modulový, 1+N/6A/B/0,03/A, 1+N-pólový, In=6A, IΔn=30mA, charakteristika B, typ A, Iraz=250A/8/20 µs, Ik=10kA | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1078732737
60 | M | .9 | Jistič 1-polový, In=4A, charakteristika B, Iks=10kA. | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1953455122
61 | M | .10 | Zdroj nepřerušeného napájenína DIN lištu, napájení 240V/50Hz, výstup 24VDC 2A, rozměry 67,5x99x107mm. | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1740400358
62 | M | .11 | Akumulátor energie, olovo-AGM, technologie VRLA, 24 V DC, 0,8 Ah. | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1139713008
63 | M | .12 | Svorka push-in PYK 4 SLD/220V pojistková. | ks | 2 |  | 0 | Vlastní položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1268591
64 | M | .13 | Hlídací relé napěťové 3-fázové, relé kontroluje sled a výpadky fází, překročení hlídaného napětí, napájení ze všech fází, rozměry: 90 x 17,6 x 64 mm. | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1279285955
65 | M | .14 | Instalační stykač s cívkou 240V, jmenovitý proud In=25A, 4x zapínací kontakt, průřez připojovaných vodičů 2,5-25 mm². | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1558851496
66 | M | .15 | Proudový chránič s nadproudovou ochranou modulový, 1+N/10A/B/0,03/A, 1+N-pólový, In=10A, IΔn=30mA, charakteristika B, typ A, Iraz=250A/8/20 µs, Ik=10kA | ks | 5 |  | 0 | Vlastní položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1841939389
| D | G | Ukončení vodičů a kabelů |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
68 | K | 741130001 | Ukončení vodič izolovaný do 2,5mm2 v rozváděči nebo na přístroji | kus | 42 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 985441991
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741130001 | [14 empty] | Online PSC | 1
69 | K | 741130003 | Ukončení vodič izolovaný do 4 mm2 v rozváděči nebo na přístroji | kus | 10 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -886883367
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741130003 | [14 empty] | Online PSC | 1
70 | K | 741130004 | Ukončení vodič izolovaný do 6 mm2 v rozváděči nebo na přístroji | kus | 15 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2051032855
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741130004 | [14 empty] | Online PSC | 1
71 | K | 741130007 | Ukončení vodič izolovaný do 25 mm2 v rozváděči nebo na přístroji | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1635975463
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741130007 | [14 empty] | Online PSC | 1
| D | H | HZS |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | ..1 | Nastavení, oživení systému poruchové signalizace |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
73 | K | HZS3232 | Hodinová zúčtovací sazba montér měřících zařízení odborný | hod | 5 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 130194760
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/HZS3232 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | ..2 | Revize elektroinstalace (plynová kotelna, přívod z RH) |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
77 | K | 741810001 | Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 100 000,- Kč | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 106071428
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741810001 | [14 empty] | Online PSC | 2

## 02 - VRN - Vedlejší rozpo...
{23d7b67a-ae1c-4fe1-8731-ce340624ae10}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Stavební úpravy budovy 17.listopadu 630/6, Šumperk - -VÝMĚNA KOTLŮ
Objekt:
02 - VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Šumperk |  |  | Datum: | 10. 6. 2025
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | Ing. Pavel Matura |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Stavební úpravy budovy 17.listopadu 630/6, Šumperk - -VÝMĚNA KOTLŮ
Objekt:
02 - VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
Místo: |  |  | Šumperk |  |  | Datum: | 10. 6. 2025
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant: | Ing. Pavel Matura
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| A - Dokumentace | [5 empty] | 0
| D - Podružný materiál | [5 empty] | 0
| E - Doprava | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Stavební úpravy budovy 17.listopadu 630/6, Šumperk - -VÝMĚNA KOTLŮ
Objekt:
02 - VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
Místo: |  |  | Šumperk |  |  | Datum: | 10. 6. 2025
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant: | Ing. Pavel Matura
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | A | Dokumentace |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 013254000 | Dokumentace skutečného provedení stavby | hod | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 1322999147
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/013254000 | [14 empty] | Online PSC | 1
| D | D | Podružný materiál |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
4 | M | DR_INST_MAT | Drobný materiál - svorky, stahovací pásky, hmoždinky, šroubky, sádra, hřebíky, spotřební materiál jako vrtáky, řezné kotouče, sekací pomůcky apod. | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1907612736
| D | E | Doprava |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
5 | K | 081103000 | Náklady na dopravu | kpl | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 1860135031
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/081103000 | [14 empty] | Online PSC | 1