## RB10
P O D L A Ž Í | M Í S T N O S T | NA P Á J E N O Z | S P O T Ř E B I Č |  | Un [V] | Pi [kW] |  ‐ | Ps [kW] | cos  ‐ | Ins [A] | jištění [A] char. |  | délka [m] | navržený kabel | Označení kabelu |  | poznámka | revize
|  |  |  | RB10 - Rozvaděč bytové jednotky | 230 | 6.15 | 67.78% | 4.055 | 0.95 | 17.6304
Hlavní přívod
2.NP | Chodba | RE2 | RB10 | Hlavní přívod | 230 | [5 empty] | 20 | B | 8 | CYKY-J 4x10 | WL- | RB10 |  | 00
Osvětlení
2.NP | 2.01 - Pokoj, 2.04 - Ložnice, 2.05 - Pokoj | RB10 | 01 | Svítidla - napájení | 230 | 0.15 | 70% | 0.105 | 0.95 | 0.6865 | 10 | B | 45 | CYKY-J 3x1,5 | WL- | 01 |  | 00
A-C
2.NP | 2.08 - Kuchyň, 2.09 - Koupelna, 2.10 - WC, 2.13 - Předsíň | RB10 | 02 | Svítidla - napájení | 230 | 0.2 | 70% | 0.14 | 0.95 | 0.91533 | 10 | B | 38 | CYKY-J 3x1,5 | WL- | 02 |  | 00
A-F
Zásuvky 230V/16A
2.NP | 2.01 - Pokoj, 2.05 - Pokoj | RB10 | 03 | Zásuvky 230V/16A - Všeobecné | 230 | 0.6 | 60% | 0.36 | 0.95 | 2.746 | 16 | B | 58 | CYKY-J 3x2,5 | WL- | 03 |  | 00
2.NP | 2.04 - Ložnice | RB10 | 04 | Zásuvky 230V/16A - Všeobecné | 230 | 0.6 | 60% | 0.36 | 0.95 | 2.746 | 16 | B | 35 | CYKY-J 3x2,5 | WL- | 04 |  | 00
2.NP | 2.08 - Kuchyň | RB10 | 05 | Zásuvky 230V/16A - Lednice | 230 | 0.2 | 100% | 0.2 | 0.95 | 0.91533 | 16 | B | 18 | CYKY-J 3x2,5 | WL- | 05 |  | 00
2.NP | 2.08 - Kuchyň | RB10 | 06 | Zásuvka 230V/16A - Sporák kombi | 230 | 2.5 | 70% | 1.75 | 0.95 | 11.4416 | 16 | B | 18 | CYKY-J 3x2,5 | WL- | 06 |  | 00
2.NP | 2.08 - Kuchyň | RB10 | 07 | Zásuvka 230V/16A - Linka | 230 | 0.6 | 60% | 0.36 | 0.95 | 2.746 | 16 | B | 15 | CYKY-J 3x2,5 | WL- | 07 |  | 00
2.NP | 2.08 - Kuchyň | RB10 | 08 | Zásuvka 230V/16A - Linka | 230 | 0.6 | 60% | 0.36 | 0.95 | 2.746 | 16 | B | 15 | CYKY-J 3x2,5 | WL- | 08 |  | 00
2.NP | 2.13 - Předsíň, 2.09 - Koupelna | RB10 | 09 | Zásuvka 230V/16A - pračka, všeob. | 230 | 0.7 | 60% | 0.42 | 0.95 | 3.2037 | 16 | B | 16 | CYKY-J 3x2,5 | WL- | 09 |  | 00