## List2
TECHNICKÉ PARAMETRY 3 NOVÝCH DODÁVANÝCH VÝTAHŮ
Zahradní 33, 35 a 37, Šumperk
popis | požadované parametry |  | dodávané parametry
šachta:
šířka | mm | 1500 | mm
hloubka | mm | 1500 | mm
provedení šachty (materiál) |  | ocelová konstrukce
horní přejezd/prohlubeň | mm | 3630/1500 | mm
technické parmetry:
typ výtahu | 3 x osobní výtah
nosnost | kg | 450 | kg
počet osob | ks | 6 | ks
rychlost | m/s | 1 | m/s
zdvih | mm | 22400 | mm
počet nástupišť |  | 10 | ks
počet stanic | ks | 10 | ks
typ řízení | jednosměrné sběrné
pohon | bezpřevodový pohon s frekvenčním měničem
nosné prvky | standardní ocelová lana nebo polyueratenem potažené nosné pásy uvnitř vyztužené ocelovými drátky - uchazeč doloží prohlášení o shodě případně atest
kabina:
průchozí výtah |  | ano
šířka | mm | 1050 | mm
hloubka | mm | 1100 | mm
výška | mm | 2100 | mm
stěny | nerez broušený
strop | plochý, bílý
podlaha | protiskluzová podlahovina ALTRO dle standardního vzorkovníku a výběru provozovatele
madlo | nerezové u ovládacího panelu
zrcadlo | bez zrcadla - NENÍ POŽADOVÁNO
výbava pro invalidy | není součástí
sedátko | není součástí
tlačítkový panel | nerez broušený
osvětlení | úsporné LED, stropní osvětlení
okopové lišty | po obvodu kabin v provedení nerez brus
vstupní portál v kabině | nerez broušený
ostatní prvky v kabině | broušený chrom
kabinové a šachetní dveře:
typ | automatické teleskopické
otevírání | dle zaměření a orientace stávajících otvorů
šířka | mm | 800 | mm
výška | mm | 2000 | mm
typ zárubní | nerez broušený
materiál šachetních dveří | nerez broušený
materiál kabinových dveří | nerez broušený
požární odolnost | bez požární odolnosti
ochrana dveří | světelná clona
signální a řídící moduly:
univerzální dorozumívací zařízení s GSM bránou - není nutná tel. linka k výtahu | musí být součástí dodávky
zařízení pro nouzové volání | musí být součástí dodávky
mechanická tlačítka v kabině i na nástupištích s mikrozdvihem | musí být součástí dodávky
světená clona | musí být součástí dodávky
automatické osvětlení kabiny s nastavitelným inervalem zhasínání v kabině výtahu | musí být součástí dodávky
přivolávací tlačítko v zárubni šachetních dveří ve všech stanicích | musí být součástí dodávky
ukazatel polohy a směru jízdy výtahu v nadpraží v hlavní stanici | musí být součástí dodávky
potvrzení voleb - prosvětlení talčítek | musí být součástí dodávky
tlačítko uzavření dveří v kabině | musí být součástí dodávky
nezávislý servis (klíčkový spínač v kabině) | musí být součástí dodávky
osvětlení šachty | musí být součástí dodávky
žebřík v prohlubni | musí být součástí dodávky
hlavní vypínač | musí být součástí dodávky
výtah není vybaven zachycovači na protiváze (pod šachtou nesmí být prostory přístupné osobám) | musí být součástí dodávky
nouzové osvětlení kabiny | musí být součástí dodávky
vážící zaízení v kabině | musí být součástí dodávky
ostatní požadavky:
výkon | kW | 3.2 | kW
jmenovitý proud | A | 7.5 | A
záběrový proud | A | 13 | A
jištění | A | 16 | A
ochranné nerezové pásy na celou plochu ostění dveřních otvorů (ochrana zdiva proti poškození) | musí být součástí dodávky
přechodové nerezové lišty mezi prahem šachetních dveří a dlažbou | musí být součástí dodávky
lešení pro demontáž stávajícího a montáž nového výtahu | musí být v ceně
demontáž stávajícího výtahu včetně ekologické likvidace demontovaného materiálu | musí být v ceně
záruční doba | 60 měsíců na veškeré stavební, montážní a elektroinstalační práce a veškeré dodávky
24 hodinový dispečink | musí být součástí servisní smlouvy
vyproštění osob uvězněných v kabině výtahu | nejpozději do 60 minut
nástup na opravu | nejpozději do 120 minut od nahlášení provozní poruchy
osoba oprávněná jednat jménem či za uchazeče:
datum
podpis
titul, jméno, příjmení
funkce
Uchazeči v tabulce uvedou parametry dodávaného výtahu, nebo údaj zda dodávaný výtah uvedený požadavek splňuje či nesplňuje