## List2
TECHNICKÉ PARAMETRY NOVÉHO DODÁVANÉHO VÝTAHU
NEMOCNICE Šumperk - pavilon B - výměna výtahu V2
popis | požadované parametry |  | dodávané parametry
technické parmetry:
typ výtahu | osobní evakuační lůžkový výtah
nosnost | kg | 2000 | kg
počet osob | ks | 25 | ks
rychlost | m/s | 0.8 | m/s
zdvih | m | 16.8 | m
počet stanic | ks | 7 | ks
počet nástupišť | ks | 14 | ks
průchozí výtah | ano
typ výtahu | Simplex - 1 jednotka ve skupině
typ řízení | jednosměrné sběrné
strojovna | ano, stávající nad šachtou
pohon | kompaktní bezpřevodový pohon s frekvenčním měničem
nosné prvky | ocelová lana nebo nosné pásy (polyuretanem potažení nosné pásy uvnitř vyztužené ocelovými drátky) - uchazeč doloží prohlášení o shodě případně atest
šachta:
šířka | mm | 2380 | mm
hloubka | mm | 2675 | mm
prostory pod šachtou | výtah není vybaven zachycovači na protiváze (pod šachtou nesmí být prostory přístupné osobám)
provedení šachty - materiál | zdivo z plných cihel v kombinaci s cihlami dutými
horní přejezd | mm | 4040 | mm
prohlubeň | mm | 1510 | mm
kabina:
šířka | mm | 1650 | mm
hloubka | mm | 2250 | mm
výška | mm | 2300 | mm
dělení panelů kabiny | vertikální
materiál stěn/odstín | plech povlakovaný PVC nebo komaxit, odstín krémový
povrch podlahy/odstín | protiskluzová podlahovina ALTRO dle standardního vzorkovníku
provedení stropu/odstín | plochý, bílý
provedení osvětlení | stropní, automatické úsporné LED
madlo | ano, u ovládacího panelu, provedení broušený nerez
zrcadlo | bez zrcadla
ochranná svodidla v kabině | svodidla do kabiny výtahu v provedení nerezový plech ve dvou řadách u podlahy namísto okopového plechu (rozměry 200 mm x tloušťka plechu - po obvodě kabiny), druhá řada ve výšce 400 mm od podlahy (spodní hrana) - (rozměry 250 mm x tloušťka plechu - po obvodě kabiny) - přesné usmístění bude provedeno při instalaci výtahu
ovládací panel/povrch | 2 x plochý ovládací panel v provedení nerez brus s jedním sloupecm tlačítek; každý panel slouží pro jednu stranu výstupu; ovládací panel pro výstupy pro personál osazen čtečkou čipů, pomocí které se aktivují výstupy na tuto stranu
čtečka karet v kabině | ano, pro umožnění výstupu na stranu určenou pouze pro personál + 20 ks čipů
vstupní portál v kabině/odstín | plech povlakovaný PVC nebo komaxit, odstín bílý
ostastní doplňky v kabině | nerez
kabinové a šachetní dveře:
typ | automatické jednostranné teleskopické, otevírání dveří dle PD
šířka | mm | 1300 | mm
výška | mm | 2100 | mm
typ zárubní/materiál | 20 mm po obvodu šachetních dveří, nátěr dle vzorkovníku RAL
materiál šachetních dveří | nátěr dle vzorkovníku RAL
materiál kabinových dveří | plech povlakovaný PVC nebo komaxit, odstín bílý
požární odolnost | EW60 - vstupy pro pacienty (přední) EI120 - vstupy pro personál (zadní)
pohon kabinových dveří | D2000 (frekvenční)
ochrana dveří | celoplošná světelná clona dveřního otvoru - oba vstupy do kabiny
signální a řídící moduly:
univerzální dorozumívací zařízení s GSM bránou - není nutná tel. linka k výtahu, do dorozumívacího zařízení bude možné navolit více čísel | musí být součástí dodávky
elektronický odrušovací filtr
automatická návrat kabiny do definované stanice
předotevírání dveří při příjezdu kabiny do nástupiště | musí být součástí dodávky
mechanická tlačítka v kabině i na nástupištích s mikrozdvihem | musí být součástí dodávky
nouzové osvětlení kabiny | musí být součástí dodávky
LCD ukazatel polohy a směru v kabině- na obou ovládacích panelech | musí být součástí dodávky
horizontální LCD ukazatel polohy a směru (s integrovaným gongem) ve všech nástupištích - celkem 14 ks | musí být součástí dodávky
potvrzení voleb - prosvětlení tlačítek | musí být součástí dodávky
tlačítko otevření a tlačítko zavření dveří v kabině | musí být součástí dodávky
indikace dveřní zóny | musí být součástí dodávky
manuální přepnutí výtahu do evakuačního režimu | musí být součástí dodávky
vyprošťovací jízda do předem určené stanice a poté omezený provoz na externí zdroj (není dodávkou výtahu); při výpadku proudu výtah sjede do určené stanice a zůstatne stát s otevřenými dveřmi; návrat do normálního režimu se provádí automaticky po zprovoznění normálního napájení | musí být součástí dodávky
nezávislý servis (klíčkový spínač v kabině) | musí být součástí dodávky
osvětlení šachty | musí být součástí dodávky
hlavní vypínač | musí být součástí dodávky
žebřík v prohlubni | musí být součástí dodávky
dorovnávání kabiny | musí být součástí dodávky
Invalidní vybavení
bude provedeno dle vyhlášky 398/2009 Sb., a v souladu s ČSN EN 81-70 a ČSN EN 81-28
ochranné zařízení dveří - celoplošná světlená clona | musí být součástí dodávky
hlasový syntetizér (hlásič stanic) | musí být součástí dodávky
indukční smyčka (piktogram umístěný v kabině) | musí být součástí dodávky
stanicová a kabinové tlačítka s akustickým signálem | musí být součástí dodávky
zvuková signalizace v kleci a na nástupištích | musí být součástí dodávky
sedačka nerez trubková, odnímatelná | musí být součástí dodávky
ostatní požadavky:
ochranné nerezové pásy na celou plochu ostění dveřních otvorů (ochrana zdiva proti poškození) | musí být součástí dodávky
přechodové nerezové lišty mezi prahem šachetních dveří a dlažbou | musí být součástí dodávky
lešení pro demontáž stávajícího a montáž nového výtahu | musí být v ceně
demontáž stávajícího výtahu včetně ekologické likvidace demontovaného materiálu | musí být v ceně
záruční doba | 72 měsíců na veškeré stavební a, montážní práce a veškeré dodávky
24 hodinový dispečink | musí být součástí servisní smlouvy
vyproštění osob uvězněných v kabině výtahu | nejpozději do 60 minut
nástup na opravu | nejpozději do 120 minut od nahlášení provozní poruchy
přesné zaměření stávající šachty provede vybraný uchazeč před zahájením prací | musí být součástí dodávky
osoba oprávněná jednat jménem či za uchazeče:
datum
podpis
titul, jméno, příjmení
funkce
Uchazeči v tabulce uvedou parametry dodávaného výtahu, nebo údaj zda dodávaný výtah uvedený požadavek splňuje či nesplňuje
Parametry nového výtahu V2 jsou voleny tak, aby byly co nejvíce shodné s parametry výtahu V1, který byl v pavilonu B vyměněn v roce 2010