## Rekapitulace
Akce | Stavební úpravy budovy 28.října 1 pro městskou knihovnu
SO 01 - Stavební úpravy se změnou využití na Městskou knihovnu Šumperk
Číslo zak. | 712 0309
Investor | MěÚ Šumperk, Náměstí Míru 1, 787 01 Šumperk
Cenová kalkulace - REKAPITULACE NÁKLADŮ
Položka | Popis montáže | M.j. | Počet | Cena | Celkem
1 | ELEKTRO STAVEBNÍ - Ceník 800-741 - Materiál | set | 1 | 0 | 0
2 | ELEKTRO STAVEBNÍ - Ceník 800-741 - Montáž | set | 1 | 0 | 0
3 | ELEKTRO STAVEBNÍ - Ceník 846-9 - Stavební práce - Materiál | set | 1 | 0 | 0
4 | ELEKTRO STAVEBNÍ - Ceník 846-9 - Stavební práce - Montáž | set | 1 | 0 | 0
7 | NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ - Ceník 800-741 - Materiál | set | 1 | 0 | 0
8 | NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ - Ceník 800-741 - Montáž | set | 1 | 0 | 0
11 | Rozváděč RE - Dodávka | set | 1 | 0 | 0
12 | Rozváděč RH1 - Dodávka | set | 1 | 0 | 0
13 | Rozváděč RH2 - Dodávka | set | 1 | 0 | 0
14 | Rozváděč RSL - Dodávka | set | 1 | 0 | 0
15 | Rozváděč R71 - Dodávka | set | 1 | 0 | 0
16 | Rozváděč R41 - Dodávka | set | 1 | 0 | 0
17 | Rozváděč R42 - Dodávka | set | 1 | 0 | 0
18 | Rozváděč R11 - Dodávka | set | 1 | 0 | 0
19 | Rozváděč R12 - Dodávka | set | 1 | 0 | 0
20 | Rozváděč R21 - Dodávka | set | 1 | 0 | 0
21 | Rozváděč R22 - Dodávka | set | 1 | 0 | 0
23 | Rozváděč R31 - Dodávka | set | 1 | 0 | 0
23 | Rozváděč R32 - Dodávka | set | 1 | 0 | 0
| Mezisoučet |  |  |  | 0
| Podíl prací jiných profesí 5% z položky 2+4+6+8 |  | 5 | 0 | 0
| Podružný materiál 3% z položky 1+3+5+7 |  | 3 | 0 | 0
| Náklady na stavbu celkem bez DPH |  |  |  | 0
Poznámka :
MP® SR2000

## ELEKTRO STAVEBNÍ
800-741 - Elektromontážní práce
ceník | číslo pol. | popis položky | cena mon/J | cena mat/J | množství | jedn. | cena montáž | cena mater. | minuty | HZS | mater | koef
| HZS-RE01 | Výchozí revize elektro
741 | 740-99H010 | Výchozí revize elektro | 0 |  | 60 | hod | 0 |  | 60 | 0
| HZS-DE01 | Demontáž stávající elektroinstalace
741 | 740-99H010 | Demontáž stávající elektroinstalace (kabely vodiče, lišty, trubky, žlaby, svítidla, přístroje a ostatní elektrická zařízení | 0 |  | 100 | hod | 0 |  | 60 | 0
| HZS-DS01 | Dokumentace skutečného stavu (zajistí dodavatel elektro)
741 | 740-99H010 | Dokumentace skutečného stavu | 0 |  | 30 | hod | 0 |  | 60 | 0
| HZS-KD01 | Koordinace dodavatele
741 | 740-99H010 | Koordinace dodavatele elektro s ostatními dodavateli stavby | 0 |  | 50 | hod | 0 |  | 60 | 0
| HZS-SM01 | Splachovače
741 | 740-99H010 | Osazení a zapojení zdroje splachovače pisoárů (5ks) | 0 |  | 4.5 | hod | 0 |  | 60 | 0
741 | 740-99H010 | Zapojení splachovače pisoárů (10ks) | 0 |  | 5 | hod | 0 |  | 60 | 0
| UZP-FE10 | Drát FeZn D10 s izolací z PVC ve zdivu, v podlaze, nebo v zemi
741 | 743-612121 | Drát FeZn D10 s izolací z PVC ve zdivu, v podlaze, nebo v zemi | 0 |  | 20 | m | 0 |  | 8.4 | 0
MAT |  | Drát ocelový FeZn průměr 10mm, (0,62kg/1m) s izolací z PVC (černý) |  | 0 | 20 | m |  | 0 |  |  | 0 | 1
| SHR-SZ01 | SZ1 -Svorka zkušební nerezová
741 | 743622100 | SZ - Svorka zkušební | 0 |  | 1 | ks | 0 |  | 15.12 | 0
MAT |  | SZ - Svorka zkušební nerez V2A, s destičkou, Rd 8-10 |  | 0 | 1 | ks |  | 0 |  |  | 0 | 1
| TNG-AA05 | Spínač č. 1, bílý
741 | 747112011 | Spínač řazení č. 1 zapuštěný | 0 |  | 32 | ks | 0 |  | 8.04 | 0
MAT |  | Přístroj spínače jednopólového, řazení č. 1 |  | 0 | 32 | ks |  | 0 |  |  | 0 | 1
MAT |  | Kryt spínače kolébkového, bílý |  | 0 | 32 | ks |  | 0 |  |  | 0 | 1
| TNG-AA08 | Spínač č. 1/0, bílý
741 | 747112223 | Spínač řazení č. 1/0So zapuštěný | 0 |  | 93 | ks | 0 |  | 10.14 | 0
MAT |  | Přístroj ovládače zapínacího, řazení č. 1/0 |  | 0 | 93 | ks |  | 0 |  |  | 0 | 1
MAT |  | Kryt spínače kolébkového, bílý |  | 0 | 93 | ks |  | 0 |  |  | 0 | 1
| VER-AA05 | Doběhové relé ventilátoru
741 | 747111227 | Doběhové relé ventilátoru, montáž do krabice, včetně zapojení | 0 |  | 19 | ks | 0 |  | 30.36 | 0
MAT |  | Supermultifunkční relé, 230V/16A, 4000VA, čtyřvodičové zapojení |  | 0 | 19 | ks |  | 0 |  |  | 0 | 1
| TNG-AA10 | Spínač č. 3S, bílý
741 | 747112466 | Spínač řazení č. 3S zapuštěný | 0 |  | 25 | ks | 0 |  | 20.22 | 0
MAT |  | Přístroj spínače trojpólového, řazení č. 3S, 400V/16A |  | 0 | 25 | ks |  | 0 |  |  | 0 | 1
MAT |  | Doutnavka signalizační 400V |  | 0 | 25 | ks |  | 0 |  |  | 0 | 1
| TNG-AA13 | Spínač č. 5, bílý
741 | 747112451 | Spínač řazení č. 5 zapuštěný | 0 |  | 70 | ks | 0 |  | 10.14 | 0
MAT |  | Přístroj přepínače sériového, řazení č. 5 |  | 0 | 70 | ks |  | 0 |  |  | 0 | 1
MAT |  | Kryt spínače kolébkového dělený, bílý |  | 0 | 70 | ks |  | 0 |  |  | 0 | 1
| TNG-AA15 | Spínač č. 6, bílý
741 | 747112461 | Spínač řazení č. 6 zapuštěný | 0 |  | 18 | ks | 0 |  | 10.14 | 0
MAT |  | Přístroj přepínače střídavého, řazení č. 6 |  | 0 | 18 | ks |  | 0 |  |  | 0 | 1
MAT |  | Kryt spínače kolébkového, bílý |  | 0 | 18 | ks |  | 0 |  |  | 0 | 1
| TNG-AA20 | Spínač č. 7, bílý
741 | 747112471 | Spínač řazení č. 7 zapuštěný | 0 |  | 5 | ks | 0 |  | 11.4 | 0
MAT |  | Přístroj přepínače křížového, řazení č. 7 |  | 0 | 5 | ks |  | 0 |  |  | 0 | 1
MAT |  | Kryt spínače kolébkového, bílý |  | 0 | 5 | ks |  | 0 |  |  | 0 | 1
| KNL-AA01 | Spínače automatický na povrch
741 | 747111227 | Spínač 20, pohybový, na povrch | 0 |  | 53 | ks | 0 |  | 30.36 | 0
MAT |  | Snímač pohybu na povrch, IP20, tř.izol.2, 230V/2000W |  | 0 | 53 | ks |  | 0 |  |  | 0 | 1
| TNG-ZA61 | Zásuvka 230V, bílá, s clonkami
741 | 747161240 | Zásuvka 230V, zapuštěná | 0 |  | 680 | ks | 0 |  | 19.62 | 0
MAT |  | Zásuvka jednonásobná s clonkami, 10/16A, 230V bílá |  | 0 | 680 | ks |  | 0 |  |  | 0 | 1
| TNG-ZA62 | Zásuvka 230V, bílá, s clonkami, přepěťová
741 | 747161240 | Zásuvka 230V, zapuštěná | 0 |  | 74 | ks | 0 |  | 19.62 | 0
MAT |  | Zásuvka jednonásobná s clonkami, 10/16A, 230V bílá, přepěťová |  | 0 | 74 | ks |  | 0 |  |  | 0 | 1
| TNG-AC05 | Svorkovnice uzemnění, bílá
741 | 743414111 | Svorkovnice uzemnění v krabici, se znakem uzemnění na krytu | 0 |  | 16 | ks | 0 |  | 24.06 | 0
MAT |  | Kryt zaslepovací bílý, se znakem uzemnění |  | 0 | 16 | ks |  | 0 |  |  | 0 | 1
MAT |  | Svorkovnice do krabice do 6mm2 |  | 0 | 16 | ks |  | 0 |  |  | 0 | 1
| TNG-AT15 | Termostat programovatelný pro teplovodní vytápění
741 | 747112453 | Termostat programovatelný pro teplovodní vytápění | 0 |  | 1 | ks | 0 |  | 27.24 | 0
MAT |  | Termostat univerzální programovatelný |  | 0 | 1 | ks |  | 0 |  |  | 0 | 1
MAT |  | Přístroj spínací, pro programovatelný termostat |  | 0 | 1 | ks |  | 0 |  |  | 0 | 1
| TNG-RM01 | Rámečky
MAT |  | Náklady na jeden rámeček |  | 0 | 1013 | ks |  | 0 |  |  | 0 | 1
| PPA-AA05 | Prodlužovací přívod 5 zásuvek, l=2,5m, přepěťová ochrana tř.D
741 | 747161524 | Prodlužovací přívod 5 zásuvek, l=2,5m, přepěťová ochrana tř.D | 0 |  | 50 | ks | 0 |  | 30.36 | 0
MAT |  | Prodlužovací přívod 5 zásuvek, l=2,5m, přepěťová ochrana tř.D |  | 0 | 50 | ks |  | 0 |  |  | 0 | 1
| BSC-AA01 | Spínače automatický IP44
741 | 747111227 | Spínač IP44, pohybový, polozapuštěný | 0 |  | 7 | ks | 0 |  | 30.36 | 0
MAT |  | Snímač spínače, IP44 |  | 0 | 7 | ks |  | 0 |  |  | 0 | 1
MAT |  | Přístroj relé univerzálního |  | 0 | 7 | ks |  | 0 |  |  | 0 | 1
MAT |  | Rámeček pro elektroinstalační přístroje IP 44, jednonásobný |  | 0 | 7 | ks |  | 0 |  |  | 0 | 1
| FTI-PF10 | Kabel vytápěcí 15m, 12W/1m, samoregulační, s příložným termostatem
741 | 744472111 | Kabel samoregulační - montáž bez zapojení | 0 |  | 3 | ks | 0 |  | 178.44 | 0
MAT |  | Topný okruh s ochranným opletením, s vidlicí pro protimrazovou ochranu potrubí, délka 3m, s integrovaným příložným termostatem, 230V/36W, zapne při +3°C a vypne při +10°C |  | 0 | 3 | ks |  | 0 |  |  | 0 | 1
| VAR-AB05 | Zásuvka 230V, šedá
741 | 747161524 | Zásuvka IP54, 230V, 2P+PE - na povrch | 0 |  | 3 | ks | 0 |  | 30.36 | 0
MAT |  | Zásuvka IP44, 10/16A, 230V šedá |  | 0 | 3 | ks |  | 0 |  |  | 0 | 1
| HLV-AA05 | Hlavní vypínač 25A ke strojům
741 | 747121220 | Spínač trojpólový, 25A, IP65, na povrch | 0 |  | 1 | ks | 0 |  | 45.06 | 0
MAT |  | Hlavní vypínač 400V Iu=25A, v krabici IP65, červenožl. |  | 0 | 1 | ks |  | 0 |  |  | 0 | 1
| SEZ-AA09 | Zásuvka IP44, 400V/16A/5p, v krabici pro zapuštěnou montáž, pod omítku
741 | 747162422 | Zásuvka 400V/32A/5p | 0 |  | 9 | ks | 0 |  | 25.92 | 0
MAT |  | Zásuvka průmyslová pod omítku 1653, 400V/16A, 3+N+PE, IP44 |  | 0 | 9 | ks |  | 0 |  |  | 0 | 1
| SEZ-AA10 | Zásuvka IP44, 400V/32A/5p, v krabici pro zapuštěnou montáž, pod omítku
741 | 747162422 | Zásuvka 400V/32A/5p | 0 |  | 9 | ks | 0 |  | 25.92 | 0
MAT |  | Zásuvka průmyslová pod omítku 3253, 400V/32A, 3+N+PE, IP44 |  | 0 | 9 | ks |  | 0 |  |  | 0 | 1
| KAE-AA05 | Zásuvková skříň
741 | 74099H010 | Instalace zásuvkové skříně (celkem 1 kusů) | 0 |  | 3 | hod | 0 |  | 60 | 0
MAT |  | Zásuvková skříň plastová, 2x230V, 2x32A/400V/5p, zásuvky 230V na chránič, jističe 400V v charakteristice C, jističe 230V v charakteristice B |  | 0 | 3 | ks |  | 0 |  |  | 0 | 1
| EPS-OP05 | Akustický hlásič pro nevidomé
741 | 74099 EPS-AP05 | Montáž akustického hlásiče | 0 |  | 1 | ks | 0 |  | 36 | 0
MAT |  | Akustický hlásič pro nevidomé |  | 0 | 1 | ks |  | 0 |  |  | 0 | 1
| OSU-PK05 | Indukční smyčka
741 | 743341100 | Montáž indukční smyčky do podlahy | 0 |  | 80 | m | 0 |  | 57.6 | 0
MAT |  | Kabel indukční smyčky |  | 0 | 80 | m |  | 0 |  |  | 0 | 1
| HYG-MA05 | Hygrostat nástěnný IP44, digitální, s odděleným snímačem
741 | 747111227 | Hygrostat nástěnný IP44 s odděleným snímačem | 0 |  | 2 | ks | 0 |  | 30.36 | 0
MAT |  | Digitální časový hygrostat, dva časové programy, skříň IP44, 164x121x87mm, jištění přívodu 10A/230V, spínaný výkon 2600W/AC1, přívodní šňůra s vidlicí délky 3m, režim zvlhčování, nebo odvlhčování s nastavitelnou hysterezí, sonda (snímač vlhkosti) digitální, délka kabelu 1,5m, tolerance- +- 0,25°C, +-3%RH, velikost čidla 50x36x15mm |  | 0 | 2 | ks |  | 0 |  |  | 0 | 1
| KOP-KP06 | Krabice podlahová s výzbrojí, 260x330x60 mm, pro modulární přístroje 45 x 45 mm (max. 6 ks)
741 | 743341200 | Montáž podlahové krabice s výzbrojí | 0 |  | 28 | ks | 0 |  | 46.8 | 0
MAT |  | Rám podlahové krabice 260x330x60mm, bezhalogenový, IP30 |  | 0 | 28 | ks |  | 0 |  |  | 0 | 1
MAT |  | Krabice univerzální, podlahová, 332x250x33mm, bezhalogenová |  | 0 | 28 | ks |  | 0 |  |  | 0 | 1
MAT |  | Sada nivelačních nožek |  | 0 | 28 | ks |  | 0 |  |  | 0 | 1
741 | 747161240 | Zásuvka 230V, modul 45 | 0 |  | 112 | ks | 0 |  | 19.62 | 0
MAT |  | PROFIL 45 - Zásuvka 230V, 45x45 s ochranným kolíkem, bílá |  | 0 | 84 | ks |  | 0 |  |  | 0 | 1
MAT |  | PROFIL 45 - Zásuvka 230V, 45x45 s ochranným kolíkem, rudá, přep. |  | 0 | 28 | ks |  | 0 |  |  | 0 | 1
| FEN-OS10 | Osoušeč rukou 2700W
741 | 747799130 | Montáž elektrického zařízení do 15kg bez zapojení | 0 |  | 11 | ks | 0 |  | 22.5 | 0
741 | 746211110 | Ukončení vodiče izolovaného do 2,5mm2 | 0 |  | 22 | ks | 0 |  | 3.06 | 0
MAT |  | Osoušeč rukou kovový, 2700W |  | 0 | 11 | ks |  | 0 |  |  | 0 | 1
| OSM-AAK3 | E1 - Zářivkové svítidlo 4x42W, závěsné, IP20, D500, bílé
741 | 748121145 | Montáž zářivkového svítidla závěsného, 4 zdroje | 0 |  | 94 | ks | 0 |  | 73.44 | 0
MAT |  | Svítidlo závěsné, zářivkové, 4x42W/GX24q4/840, IP20, třída ochrany 1, stínítko skleněné, bílé, D=600mm, lankový závěs 1-2m, elektronický předřadník EVG |  | 0 | 94 | ks |  | 0 |  |  | 0 | 1
MAT | ZDROJ | Kompaktní zářivka 42W, patice GX24q4, barva 830 |  | 0 | 376 | ks |  | 0 |  |  | 0 | 1
| VML-LX30 | E2 - Svítidlo interiérové LED, přisazené, 16W, IP20
741 | 748121144 | Montáž svítidla se zdrojem LED do podhledu | 0 |  | 102 | ks | 0 |  | 64.44 | 0
MAT |  | LED interiérové svítidlo, IP 20, třída ochrany II, Ra > 80, teplota chromatičnosti 4 000 K, světelný tok zdroje 1600 lm, příkon 16 W, průměr 120 mm, výška 140 mm, materiál hliníkový odlitek lakovaný RAL 9003, difusor transparentní sklo |  | 0 | 102 | ks |  | 0 |  |  | 0 | 1
| VML-LX31 | E3 - Svítidlo interiérové LED, přisazené, 30W, IP20
741 | 748121144 | Montáž svítidla se zdrojem LED do podhledu | 0 |  | 73 | ks | 0 |  | 64.44 | 0
MAT |  | LED interiérové svítidlo, IP 20, třída ochrany II, Ra > 80, teplota chromatičnosti 4 000 K, světelný tok zdroje 3000 lm, příkon 30 W, průměr 140 mm, výška 140 mm, materiál hliníkový odlitek lakovaný RAL 9003, difusor transparentní sklo |  | 0 | 73 | ks |  | 0 |  |  | 0 | 1
| MOD-AA05 | E4 - Svítidlo zářivkové, 1x28W, IP20
741 | 748121212 | Montáž svítidla zářivkového svítidla, 1 zdroj | 0 |  | 119 | ks | 0 |  | 47.04 | 0
MAT |  | Zářivkové svítidlo přisazené, IP 20, třída ochrany I, příkon 1x28 W, 1220x100x50 mm, materiál práškově lakovaný ocelový plech - stříbrný, difusor mikromřížka z vysoce leštěného hliníku, elektronický předřadník. |  | 0 | 119 | ks |  | 0 |  |  | 0 | 1
MAT |  | Zářivková trubice TL5 HO 24W/840 |  | 0 | 119 | ks |  | 0 |  |  | 0 | 1
| MOD-AA05 | E5 - Svítidlo zářivkové, 1x54W, IP20
741 | 748121212 | Montáž svítidla zářivkového svítidla, 1 zdroj | 0 |  | 5 | ks | 0 |  | 47.04 | 0
MAT |  | Zářivkové svítidlo přisazené, IP 20, třída ochrany I, příkon 1x54 W, 1220x100x50 mm, materiál práškově lakovaný ocelový plech - stříbrný, difusor mikromřížka z vysoce leštěného hliníku, elektronický předřadník. |  | 0 | 5 | ks |  | 0 |  |  | 0 | 1
MAT |  | Zářivková trubice TL5 HO 54W/840 |  | 0 | 5 | ks |  | 0 |  |  | 0 | 1
| KUC-AL03 | E6 - Zářivkové svítidlo do kuchyňské linky
741 | 748121112 | Montáž svítidla na povrch | 0 |  | 11 | ks | 0 |  | 48.12 | 0
MAT |  | Svítidlo do kuchyňské linky, nástěnné, přisazené, výklopné, LED 5,5Wysoce svítívé (440lm) LED svítidlo, zvlášť vhodné do kuchyňské linky na osvětlení pracovní plochy, nebo pro využití jako nábytkové svítidlo do dětského pokoje, ložnice, obývacího pokoje, také do dílny, garáže a průmyslu. Svítidlo s vestavěným vypínačem. Přívodní kabel není součástí výrobku. Svítidlo má umístěn z boční strany vypínač, kterým se dá led svítidlo vypínat a zapínat. Svítidlo má ze zadu otvor se svorkovnicí, kam se připojuje přívodní kabel. |  | 0 | 11 | ks |  | 0 |  |  | 0 | 1
E7 - Zářivkové svítidlo 2x26W, přisazené, IP43
741 | 748121114 | Montáž svítidla přisazeného, 2 zdroje | 0 |  | 28 | ks | 0 |  | 51.84 | 0
MAT |  | Svítidlo 2x26WG24q3, IP43, D=420mm, triplex opál |  | 0 | 28 | ks |  | 0 |  |  | 0 | 1
MAT |  | Kompatní zářivka 26W, patice G24q3, barva 827 |  | 0 | 56 | ks |  | 0 |  |  | 0 | 1
| OSM-AAB1 | E8 - Zářivkové svítidlo 2x32W, přisazené, IP44
741 | 748121114 | Montáž svítidla přisazeného, 2 zdroje | 0 |  | 24 | ks | 0 |  | 51.84 | 0
MAT |  | Svítidlo 2x32W/ 2xGX24q3, IP44, D=420mm, triplex opál |  | 0 | 24 | ks |  | 0 |  |  | 0 | 1
MAT |  | Kompatní zářivka 32W, patice GX24q3, barva 827 |  | 0 | 24 | ks |  | 0 |  |  | 0 | 1
| OSM-AAK3 | E9 - LED svítidlo kruhové,dle výběru architekta, tvar kružnice max 100W, LED
741 | 748121145 | Montáž zářivkového svítidla závěsného | 0 |  | 7 | ks | 0 |  | 73.44 | 0
MAT |  | LED svítidlo kruhové,dle výběru architekta, tvar kružnice, max 100W, LED |  | 0 | 7 | ks |  | 0 |  |  | 0 | 1
| ELC-AA11 | E10 - Svítidlo zářivkové přisazené, 2x54W, IP54 - schodiště
741 | 748122114 | Montáž svítidla přisazeného, 2 zdroje | 0 |  | 158 | ks | 0 |  | 57 | 0
MAT | ELKOVO | Zářivkové svítidlo přisazené, IP 20, třída ochrany I, příkon 2x54 W, 1255x255x75 mm, materiál bíle práškově lakovaný (RAL9003) ocelový plech, optický systém dvojitá parabolická mřížka z vysoce leštěného hliníku, elektronický předřadník. |  | 0 | 158 | ks |  | 0 |  |  | 0 | 1
MAT |  | Zářivková trubice TL5 HO 54W/840 |  | 0 | 316 | ks |  | 0 |  |  | 0 | 1
MAT |  | Lankový závěs pro svítidlo - sestava: 4 ks ocelové lanko délky 3m, 4 ks samosvorný jezdec pro upevnění do korpusu svítidla šroubem, 4 ks stropní úchyt, délka zavěšení max 2m |  | 0 | 24 | set |  | 0 |  |  | 0 | 1
| SVE-AL03 | E11 - Svítidlo LED 13W, nástěnné, IP20
741 | 748121112 | Montáž svítidla na povrch | 0 |  | 23 | ks | 0 |  | 48.12 | 0
MAT |  | Svítidlo liniové, tvar válec, nástěnné, 1200mm x 35 mm, materiál chrom, LED modul 1x13W, elektronický předřadník nestmívatelný, kryt z čirého skla, přímé vyzařování |  | 0 | 23 | ks |  | 0 |  |  | 0 | 1
E12 - Svítidlo LED přisazené, IP65, 8,7W, hliník, sklo
741 | 748121212 | Montáž svítidla LED přisazeného, 1 zdroj | 0 |  | 4 | ks | 0 |  | 47.04 | 0
MAT |  | Nástěnné svítidlo, hliníková základna barva šedostříbrná, skleněný matovaný difusor, LED 8,7W, neutrální 4000K, 850lm, 230V, IP65, třída ochrany I, 260x125x125mm |  | 0 | 4 | ks |  | 0 |  |  | 0 | 1
| VYR-AA15 | E13 - Zářivkové svítidlo 2x58W, přisazené, IP65
741 | 748122114 | Montáž svítidla přisazeného, 2 zdroje | 0 |  | 14 | ks | 0 |  | 57 | 0
MAT |  | Zářivkové svítidlo, 2x58W, IP65 |  | 0 | 14 | ks |  | 0 |  |  | 0 | 1
MAT | ZDROJ | Zářivková trubice T8 58W/840 |  | 0 | 28 | ks |  | 0 |  |  | 0 | 1
| RZD-150 | Montáž rozváděče do zdiva, do hmotnosti 150 kg
741 | 742111500 | Montáž rozváděče do zdiva, do hmotnosti 150 kg | 0 |  | 16 | ks | 0 |  | 151.92 | 0
| KRA-AH02 | Krabice rozvodná, IP55
741 | 743414321 | Krabice IP55 100x100x45mm, se stupňovitými vývodkami | 0 |  | 860 | ks | 0 |  | 40.5 | 0
MAT |  | Krabice IP55 100x100x45mm, se stupňovitými vývodkami |  | 0 | 860 | ks |  | 0 |  |  | 0 | 1
MAT |  | WAGO svorky SDK 5 |  | 0 | 2580 | ks |  | 0 |  |  | 0 | 1
| KRA-AA05 | Krabice přístrojová KP68 do zdiva
741 | 743412111 | Krabice KP68 do zdiva | 0 |  | 1020 | ks | 0 |  | 19.8 | 0
MAT |  | Krabice přístrojová do zdiva |  | 0 | 1020 | ks |  | 0 |  |  | 0 | 1
| UKC-A002 | Ukončení vodiče Cu, Al do 2,5mm2
741 | 746211110 | Ukončení vodiče izolovaného do 2,5mm2 | 0 |  | 1230 | ks | 0 |  | 3.06 | 0
| UKC-A004 | Ukončení vodiče Cu, Al do 4mm2
741 | 746211120 | Ukončení vodiče izolovaného do 4mm2 | 0 |  | 10 | ks | 0 |  | 3.42 | 0
| UKC-A006 | Ukončení vodiče Cu, Al do 6mm2
741 | 746211130 | Ukončení vodiče izolovaného do 6mm2 | 0 |  | 20 | ks | 0 |  | 4.08 | 0
| UKC-A010 | Ukončení vodiče Cu, Al do 10mm2
741 | 746211140 | Ukončení vodiče izolovaného do 10mm2 | 0 |  | 40 | ks | 0 |  | 5.52 | 0
| UKC-A016 | Ukončení vodiče Cu, Al do 16mm2
741 | 746211150 | Ukončení vodiče izolovaného do 16mm2 | 0 |  | 30 | ks | 0 |  | 7.62 | 0
| UKC-A025 | Ukončení vodiče Cu, Al do 25mm2
741 | 746211160 | Ukončení vodiče izolovaného do 25mm2 | 0 |  | 120 | ks | 0 |  | 10.74 | 0
| UKC-A035 | Ukončení vodiče Cu, Al do 35mm2
741 | 746211170 | Ukončení vodiče izolovaného do 35mm2 | 0 |  | 10 | ks | 0 |  | 11.4 | 0
| UKC-A065 | Ukončení vodiče Cu, Al do 120mm2
741 | 746211220 | Ukončení vodiče izolovaného do 120mm2 | 0 |  | 10 | ks | 0 |  | 20.22 | 0
| PCY-AA04 | CY 4 zžl - pospojení
741 | 743611211 | Vodič H07V-U 4 Z/ZL (CY 4 zlž) - uložení, propojení a připojení | 0 |  | 150 | m | 0 |  | 12 | 0
MAT |  | Vodič H07V-U 4 Z/ZL (CY 4 zlž) |  | 0 | 150 | m |  | 0 |  |  | 0 | 1
MAT |  | Materiál pro uchycení, odbočné a koncové svorky |  | 0 | 150 | m |  | 0 |  |  | 0 | 1
| PCY-AA06 | CY 6 zžl - pospojení
741 | 743611211 | Vodič H07V-U 6 Z/ZL (CY 6 zlž) - uložení, propojení a připojení | 0 |  | 200 | m | 0 |  | 12 | 0
MAT |  | Vodič H07V-U 6 Z/ZL (CY 6 zlž) |  | 0 | 200 | m |  | 0 |  |  | 0 | 1
MAT |  | Materiál pro uchycení, odbočné a koncové svorky |  | 0 | 200 | m |  | 0 |  |  | 0 | 1
| PCA-AA25 | CYA 25 zžl - pospojení
741 | 743611211 | Vodič H07V-K 25 Z/ZL (CYA 25 zlž) - uložení, propojení a připojení | 0 |  | 640 | m | 0 |  | 12 | 0
MAT | CYA-25.00-ZZL | Vodič H07V-K 25 Z/ZL (CYA 25 zlž) |  | 0 | 640 | m |  | 0 |  |  | 0 | 1
MAT | DRMMAT | Materiál pro uchycení, odbočné a koncové svorky |  | 0 | 640 | m |  | 0 |  |  | 0 | 1
| CYK-PA15 | Kabel CYKY-O 3x1,5 (3A) - pod omítku
741 | 744441220 | Kabel CYKY-O 3x1,5 (3A) - pod omítku | 0 |  | 2270 | m | 0 |  | 4.08 | 0
MAT |  | Kabel CYKY-O 3x1,5 (3A) |  | 0 | 2270 | m |  | 0 |  |  | 0 | 1
| CYK-PB05 | Kabel CYKY-J 3x1,5 (3C) - pod omítku
741 | 744441220 | Kabel CYKY-J 3x1,5 (3C) - pod omítku | 0 |  | 8050 | m | 0 |  | 4.08 | 0
MAT |  | Kabel CYKY-J 3x1,5 (3C) |  | 0 | 8050 | m |  | 0 |  |  | 0 | 1
| CYK-PB10 | Kabel CYKY-J 3x2,5 (3C) - pod omíttku
741 | 744441220 | Kabel CYKY-J 3x2,5 (3C) - pod omítku | 0 |  | 12270 | m | 0 |  | 4.08 | 0
MAT |  | Kabel CYKY-J 3x2,5 (3C) |  | 0 | 12270 | m |  | 0 |  |  | 0 | 1
| CYK-PB15 | Kabel CYKY-J 3x4 (3C) - pevně
741 | 744441100 | Kabel CYKY-J 3x4 (3C) - pevně | 0 |  | 140 | m | 0 |  | 5.4 | 0
MAT |  | Kabel CYKY-J 3x4 (3C) |  | 0 | 140 | m |  | 0 |  |  | 0 | 1
| CYK-PE10 | Kabel CYKY-J 5x2,5 (5C) - pevně
741 | 744441100 | Kabel CYKY-J 5x2,5 (5C) - pevně | 0 |  | 175 | m | 0 |  | 5.4 | 0
MAT |  | Kabel CYKY-J 5x2,5 (5C) |  | 0 | 175 | m |  | 0 |  |  | 0 | 1
| CYK-PE15 | Kabel CYKY-J 5x4 (5C) - pevně
741 | 744441200 | Kabel CYKY-J 5x4 (5C) - pevně | 0 |  | 280 | m | 0 |  | 5.76 | 0
MAT |  | Kabel CYKY-J 5x4 (5C) |  | 0 | 280 | m |  | 0 |  |  | 0 | 1
| CYK-PE20 | Kabel CYKY-J 5x6 (5C) - pevně
741 | 744441200 | Kabel CYKY-J 5x6 (5C) - pevně | 0 |  | 375 | m | 0 |  | 5.76 | 0
MAT |  | Kabel CYKY-J 5x6 (5C) |  | 0 | 375 | m |  | 0 |  |  | 0 | 1
| CYK-PE25 | Kabel CYKY-J 5x10 (5C) - pevně
741 | 744441300 | Kabel CYKY-J 5x10 (5C) - pevně | 0 |  | 125 | m | 0 |  | 6.36 | 0
MAT |  | Kabel CYKY-J 5x10 (5C) |  | 0 | 125 | m |  | 0 |  |  | 0 | 1
| CYK-PE40 | Kabel CYKY-J 5x25 (5C) - pevně
741 | 744441400 | Kabel CYKY-J 5x25 (5C) - pevně | 0 |  | 480 | m | 0 |  | 7.56 | 0
MAT |  | Kabel CYKY-J 5x25 (5C) |  | 0 | 480 | m |  | 0 |  |  | 0 | 1
| CYK-PE60 | Kabel CYKY-J 3x185+95 (4B) - pevně
741 | 744441700 | Kabel CYKY-J 3x185+95 (4B) - pevně | 0 |  | 15 | m | 0 |  | 14.52 | 0
MAT |  | Kabel CYKY-J 3x185+95 (4B) |  | 0 | 15 | m |  | 0 |  |  | 0 | 1
| TRO-AV05 | Trubka ohebná PVC 25 volně a pod omítkou a v podlaze
741 | 743112316 | Trubka ohebná PVC 25 volně a pod omítkou a v podlaze | 0 |  | 620 | m | 0 |  | 5.22 | 0
MAT |  | Trubka ohebná PVC 25/18,3 mm, tř. hořl. hmot A-C3 |  | 0 | 620 | m |  | 0 |  |  | 0 | 1
| DRZ-AA08 | Drátěný žlab 50x50, závěs 2m
741 | 743552121 | Drátěný žlab 50x50, závěsný | 0 |  | 71 | m | 0 |  | 18.78 | 0
MAT |  | 2310201 - drátěný žlab 50/50 2,5m |  | 0 | 28 | ks |  | 0 |  |  | 0 | 1
MAT |  | 4100811 - závěs Dž 100 |  | 0 | 48 | ks |  | 0 |  |  | 0 | 1
MAT |  | 4010901 - závit.tyč M8 - 1m |  | 0 | 95 | ks |  | 0 |  |  | 0 | 1
MAT |  | 4010908 - matice M8 |  | 0 | 95 | ks |  | 0 |  |  | 0 | 1
MAT |  | 4010910 - podložka velkoplošná M8 |  | 0 | 95 | ks |  | 0 |  |  | 0 | 1
MAT |  | 4010912 - kotva kovová M8 |  | 0 | 95 | ks |  | 0 |  |  | 0 | 1
MAT |  | 2100502 - spojka SDž 2 |  | 0 | 57 | ks |  | 0 |  |  | 0 | 1
| DRZ-AA26 | Drátěný žlab 150x100, závěs 2m
741 | 743552124 | Drátěný žlab 150x100, závěsný | 0 |  | 10 | m | 0 |  | 32.82 | 0
MAT |  | 2310302 - drátěný žlab 150/100 2,5m |  | 0 | 4 | ks |  | 0 |  |  | 0 | 1
MAT |  | 4100812 - závěs Dž 150 |  | 0 | 6 | ks |  | 0 |  |  | 0 | 1
MAT |  | 4010901 - závit.tyč M8 - 1m |  | 0 | 14 | ks |  | 0 |  |  | 0 | 1
MAT |  | 4010908 - matice M8 |  | 0 | 14 | ks |  | 0 |  |  | 0 | 1
MAT |  | 4010910 - podložka velkoplošná M8 |  | 0 | 14 | ks |  | 0 |  |  | 0 | 1
MAT |  | 4010912 - kotva kovová M8 |  | 0 | 14 | ks |  | 0 |  |  | 0 | 1
MAT |  | 2100502 - spojka SDž 2 |  | 0 | 12 | ks |  | 0 |  |  | 0 | 1
| OCK-AA05 | Ocelová konstrukce všeobecná
741 | 743542100 | Ocelová konstrukce všeobecná, se zhotovením | 0 |  | 800 | kg | 0 |  | 7.02 | 0
MAT |  | Ocelové prvky pro nosné konstrukce, ocel 11.373 |  | 0 | 800 | kg |  | 0 |  |  | 0 | 1
| JVS-AL05 | Vodič AlMgSi 8 na střeše, na podpěrách - Oprava a doplnění u vzduchotechnických jednotek
741 | 743-621110 | Vodič AlMgSi 8 T/4 - montáž na podpěry, vzdálenost podpěr l=1m | 0 |  | 60 | m | 0 |  | 29.82 | 0
MAT |  | Vodič AlMgSi 8 T/4 |  | 0 | 60 | m |  | 0 |  |  | 0 | 1
MAT |  | PV se dvěma volnými úchyty |  | 0 | 60 | ks |  | 0 |  |  | 0 | 1
| SHR-SS01 | SS1 -Svorka spojovací pro FeZn D= 8-10mm
741 | 743622100 | SS -Svorka spojovací pro kulatinu D= 8-10mm | 0 |  | 10 | ks | 0 |  | 15.12 | 0
MAT |  | SS - Svorka MV, FeZn, pro prům. 8-10mm, šroub se šestihrannou hlavou |  | 0 | 10 | ks |  | 0 |  |  | 0 | 1
| SHR-SR01 | SR1 -Svorka spojovací pro spoje nad zemí a v zemi, pásek i kulatina
741 | 743622200 | SR - Svorka spojovací pro spoje nad zemí a v zemi, pásek i kulatina | 0 |  | 10 | ks | 0 |  | 21.12 | 0
MAT |  | SR - Svorka křížová 60x60 mm s destičkou, FeZn, Rd 8-10/Fl 30 |  | 0 | 10 | ks |  | 0 |  |  | 0 | 1
| SHR-SP01 | SP1 -Svorka připojovací
741 | 743622200 | SP1 - Svorka připojovací | 0 |  | 6 | ks | 0 |  | 21.12 | 0
MAT |  | SP1 - Svorka připojovací, rozsah Rd 5-18mm, NEREZ V2A |  | 0 | 6 | ks |  | 0 |  |  | 0 | 1
| JTH-JT2C | JT2 - Jímací tyč, L=2000 mm na střechu
741 | 743631130 | JT - Jímací tyč, L=2000 mm | 0 |  | 8 | ks | 0 |  | 80.1 | 0
741 | 743624300 | Sestavení jímací tyče z dílů | 0 |  | 8 | ks | 0 |  | 17.04 | 0
MAT |  | Jímací tyč D 16mm L 2000mm, AlMgSi F22 zúžená na 10mm |  | 0 | 8 | ks |  | 0 |  |  | 0 | 1
MAT |  | Kotevní podstavec na střechu pro jímací tyč |  | 0 | 8 | ks |  | 0 |  |  | 0 | 1
| UZZ-FE30 | Pásek FeZn 30/4 v zemi
741 | 743-612111 | Uzemnění - Pásek ocelový FeZn 30/4 v zemi v městské zástavbě | 0 |  | 140 | m | 0 |  | 8.4 | 0
MAT |  | Pásek ocelový FeZn 30/4 |  | 0 | 140 | m |  | 0 |  |  | 0 | 1
| UZZ-FE10 | Drát FeZn D10 v zemi
741 | 743-612121 | Uzemnění - Drát ocelový FeZn průměr 10mm v zemi | 0 |  | 30 | m | 0 |  | 8.4 | 0
MAT |  | Drát ocelový FeZn průměr 10mm, (0,62kg/1m) |  | 0 | 30 | m |  | 0 |  |  | 0 | 1
| FIR-AA05 | Protipožární přepážka ve stěnovém průchodu do 150 mm
741 | 749212221 | Protipožární přepážka ve stěnovém průchodu do 150 mm, EI-90 | 0 |  | 1 | m2 | 0 |  | 1100.58 | 0
MAT |  | Minerální plsť 80 kg/m3 |  | 0 | 0.2 | m3 |  | 0 |  |  | 0 | 1
MAT |  | Zpěňující protipožární tmel CP 611A |  | 0 | 26 | litr |  | 0 |  |  | 0 | 1
Celkem za ceník:
[7 empty] | 0 | 0
846-9 - Stavební práce při elektromontážích
ceník | číslo pol. | popis položky | cena mon/J | cena mat/J | množství | jedn. | cena montáž | cena mater. | minuty | HZS | mater | koef
| RYH-CH25 | Vysekání rýhy do zděného zdiva šíře 5cm, hloubky 5cm
846-9 | 974031220 | Vysekání rýhy do zděného zdiva šíře 5cm, hloubky 5cm | 0 |  | 2150 | m | 0 |  | 14.68 | 0
| KAP-KO68 | Vysekání kapsy do zděného zdiva, velikosti 7x7x5 cm
846-9 | 973011100 | Vysekání kapsy do zděného zdiva, velikosti 7x7x5 cm | 0 |  | 1150 | ks | 0 |  | 3.18 | 0
| OTV-AB03 | Vysekání otvoru ve zděném zdivu
846-9 | 973022405P | Vysekání otvoru ve zděném zdivu | 0 |  | 1.5 | m3 | 0 |  | 868 | 0
MAT | štuková směs | Sádra a štuková směs |  | 0 | 1 | set |  | 0 |  |  | 0 | 1
Celkem za ceník:
[7 empty] | 0 | 0

## Nouzové osvětlení
800-741 - Elektromontážní práce
ceník | číslo pol. | popis položky | cena mon/J | cena mat/J | množství | jedn. | cena montáž | cena mater. | minuty | HZS | mater | koef
| HZS-RE01 | Výchozí revize elektro
741 | 74099H010 | Výchozí revize elektro | 0 |  | 25 | hod | 0 |  | 60 | 0
| HZS-DS01 | Dokumentace skutečného stavu (zajistí dodavatel elektro)
741 | 74099H010 | Dokumentace skutečného stavu | 0 |  | 25 | hod | 0 |  | 60 | 0
| UKC-A002 | Ukončení vodiče Cu do 2,5mm2
741 | 746211110 | Ukončení vodiče izolovaného do 2,5mm2 | 0 |  | 120 | kus | 0 |  | 3.06 | 0
| UKC-A006 | Ukončení vodiče Cu do 6mm2
741 | 746211130 | Ukončení vodiče izolovaného do 6mm2 | 0 |  | 120 | kus | 0 |  | 4.08 | 0
| KRA-KP02 | Krabice rozvodná, se zachováním funkčnosti při požáru, IP54
741 | 743414321 | Krabice rozvodná 8135 PO, IP54, 5 svorek | 0 |  | 20 | ks | 0 |  | 40.5 | 0
MAT | KOPOS 8135 PO | Krabice rozvodná 8135 PO, IP54, 5 svorek 1,5-6mm2, 105x105x40 |  | 0 | 20 | ks |  | 0 |  |  | 0 | 1
| CSF-PA15 | Kabel stíněný PRAFlaDur® F - CSFH–V180 P75090-R B2ca s1d0 - 3 x 1,5 RE (3A) - pevně
741 | 744441100 | Kabel PRAFlaDur® F 3 x 1,5 RE (3A) - pevně | 0 |  | 695 | m | 0 |  | 5.4 | 0
MAT |  | Kabel PRAFlaDur® F - CSFH–V180 P75090-R B2ca s1d0 - 3Ox1,5 RE (vodiče 3Ox1,5 /3A/) |  | 0 | 695 | m |  | 0 |  |  | 0 | 1
MAT |  | Kabelová příchytka E30-E90 pro kabel o průměru 12mm, s dírou 8mm |  | 0 | 2316 | ks |  | 0 |  |  | 0 | 1
MAT |  | Turbo šroub do betonu, nebo do zdiva E30-E90, 7,5x52 mm |  | 0 | 2316 | ks |  | 0 |  |  | 0 | 1
| CSF-PF05 | Kabel stíněný PRAFlaDur® F - CSFH–V180 P75090-R B2ca s1d0 - 3 x 1,5 RE (3C) - pevně
741 | 744441100 | Kabel PRAFlaDur® F 3 x 1,5 RE (3C) - pevně | 0 |  | 2960 | m | 0 |  | 5.4 | 0
MAT |  | Kabel PRAFlaDur® F - CSFH–V180 P75090-R B2ca s1d0 - 3Jx1,5 RE (vodiče 3Jx1,5 /3C/) |  | 0 | 2960 | m |  | 0 |  |  | 0 | 1
MAT |  | Kabelová příchytka E30-E90 pro kabel o průměru 12mm, s dírou 8mm |  | 0 | 9866 | ks |  | 0 |  |  | 0 | 1
MAT |  | Turbo šroub do betonu, nebo do zdiva E30-E90, 7,5x52 mm |  | 0 | 9866 | ks |  | 0 |  |  | 0 | 1
| CSF-PE20 | Kabel stíněný PRAFlaDur® F - CSFH–V180 P75090-R B2ca s1d0 - 5 x 6 RE (5C) - pevně
741 | 744441200 | Kabel PRAFlaDur® F 5 x 6 RE (5C) - pevně | 0 |  | 15 | m | 0 |  | 5.76 | 0
MAT |  | Kabel PRAFlaDur® F - CSFH–V180 P75090-R B2ca s1d0 - 5Jx6 RE (vodiče 5Jx6 /5C/) |  | 0 | 15 | m |  | 0 |  |  | 0 | 1
MAT |  | Kabelová příchytka E30-E90 pro kabel o průměru 12mm, s dírou 8mm |  | 0 | 50 | ks |  | 0 |  |  | 0 | 1
MAT |  | Turbo šroub do betonu, nebo do zdiva E30-E90, 7,5x52 mm |  | 0 | 50 | ks |  | 0 |  |  | 0 | 1
| FIR-AA05 | Protipožární přepážka ve stěnovém průchodu do 150 mm
741 | 749212221 | Protipožární přepážka ve stěnovém průchodu do 150 mm, EI-90 | 0 |  | 0.25 | m2 | 0 |  | 1100.58 | 0
MAT |  | Minerální plsť 80 kg/m3 |  | 0 | 0.05 | m3 |  | 0 |  |  | 0 | 1
MAT |  | Zpěňující protipožární tmel CP 611A |  | 0 | 6.5 | litr |  | 0 |  |  | 0 | 1
| SCR-NZ05 | EN1 - Svítidlo LED pro nouzový centrální systém univerzální montáž, bez piktogramu
741 | 748121112 | Montáž svítidla | 0 |  | 106 | ks | 0 |  | 48.12 | 0
MAT |  | Nouzové svítidlo modulární pro všestranné použití, s ERT-LED technologií, pro provoz s centrálním bateriovým systémem, adresný systém. Univerzální použití pro osvětlení únikových cest a nouzové protipanické osvětlení. Nástěnná i stropní montáž, volitelně i vestavná montáž, penda, řetízek, lanko. V případě nástěnné montáže bude svítidlo doplněno jednostranným piktogramem s dohledovou vzdáleností 14m. Napájecí napětí 230V AC 50Hz, 230V DC (pro provoz s CBS). IP65 (IP40 při závěsné montáži), třída ochrany II. Pro okolní teploty -5°C až +40°C. Materiál tělesa plast, barva bílá. Příkon 3W, 300 lumen. |  | 0 | 106 | ks |  | 0 |  |  | 0 | 1
| SCR-NZ10 | EN1 - Svítidlo LED pro nouzový centrální systém univerzální montáž, s piktogramem
741 | 748121112 | Montáž svítidla | 0 |  | 100 | ks | 0 |  | 48.12 | 0
MAT |  | Nouzové svítidlo modulární pro všestranné použití, s ERT-LED technologií, pro provoz s centrálním bateriovým systémem, adresný systém. Univerzální použití pro osvětlení únikových cest a nouzové protipanické osvětlení. Nástěnná i stropní montáž, volitelně i vestavná montáž, penda, řetízek, lanko. V případě nástěnné montáže bude svítidlo doplněno jednostranným piktogramem s dohledovou vzdáleností 14m. Napájecí napětí 230V AC 50Hz, 230V DC (pro provoz s CBS). IP65 (IP40 při závěsné montáži), třída ochrany II. Pro okolní teploty -5°C až +40°C. Materiál tělesa plast, barva bílá. Příkon 3W, 300 lumen, včetně plastové tabulky s piktogramem. |  | 0 | 100 | ks |  | 0 |  |  | 0 | 1
| SCR-NZ10 | EN2 - Svítidlo LED pro nouzový centrální systém univerzální montáž, s piktogramem, IP65
741 | 748121112 | Montáž svítidla | 0 |  | 8 | ks | 0 |  | 48.12 | 0
MAT |  | Nouzové svítidlo univerzální, s ERT-LED technologií, pro provoz s centrálním bateriovým systémem, adresný systém. Nástěnná i stropní montáž, volitelně i vestavná montáž, penda, řetízek, lanko. V případě nástěnné montáže bude svítidlo doplněno jednostranným piktogramem s pozorovací vzdáleností až 30m. Napájecí napětí 230V AC 50Hz, 230V DC (pro provoz s CBS). IP55, třída ochrany II. Pro okolní teploty -30°C až +55°C. Materiál tělesa plast, barva bílá. Příkon 5W, 500 lumen. |  | 0 | 8 | ks |  | 0 |  |  | 0 | 1
| SCR-NZ30 | Ústředna centrálního nouzového systému
741 | 742111100 | Montáž ústředny na stěnu | 0 |  | 1 | ks | 0 |  | 30.36 | 0
MAT |  | Ústředna centrálního nouzového systému, 1000 VA, 18 x monitorovaný výstup 230V, 12 x vstup pro monitorování výpadku patrových rozváděčů, adresný systém |  | 0 | 1 | ks |  | 0 |  |  | 0 | 1
| SCR-NZ50 | Modul do patrových rozváděčů pro monitorování stavu napájení
741 | 747231110 | Montáž modulu | 0 |  | 9 | ks | 0 |  | 11.4 | 0
MAT |  | Modul do patrových rozváděčů pro monitorování stavu napájení, 3 fáze |  | 0 | 9 | ks |  | 0 |  |  | 0 | 1
Celkem za ceník:
[7 empty] | 0 | 0

## KNIHOVNA RH1
Cenová kalkulace - Rozváděč RH1
Výrobce | Popis materiálu včetně montáže a zapojení | M.j. | Počet | koef. | Cena | Cena | Celkem
| Protokol o kusové zkoušce, výrobní dokumentace | KS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
| Skříň rozváděče kompletní, 800x2000x400 (šxvxh), IP40/IP20, včetně soklů, zákrytů a lišt | SET | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
| Přepěťová ochrana tř. B+C | KS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
| Propojovací lišty, sběrnice, vodiče a ostatní příslušenství | SET | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
| Jistič 25kA B25/3 | KS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
| Jistič 25kA B50/3 | KS | 3 | 1 | 0 | 0 | 0
| Jistič 25kA B80/3 | KS | 7 | 1 | 0 | 0 | 0
| Elektroměr trojfázový pro přímé měření do 100, tř.př. 1, LCD, jednosazbový | KS | 11 | 1 | 0 | 0 | 0
| Pojistkový odpínač do 160A + pojistky 160A gG | KS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
| Připojovací sada pro 1 kabel Al/Cu 120-240 mm2 | KS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
| Hlavní vypínač, 160A, na dno, s dveřní spojkou, IP65 | KS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
| Svorka RSA 10 | KS | 12 | 1 | 0 | 0 | 0
| Svorka RSA 35 | KS | 21 | 1 | 0 | 0 | 0
| Svorka RSA PE 35 zelenožlutá | KS | 21 | 1 | 0 | 0 | 0
| Univerzální řadová svorka 95/1x2 zelenožlutá, dvojitá, 6-95mm2 | KS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
| Cena rozváděče celkem bez DPH ( Kč ) | [5 empty] | 0
MP® SR2000

## KNIHOVNA RH2
Cenová kalkulace - Rozváděč RH2
Výrobce | Popis materiálu včetně montáže a zapojení | M.j. | Počet | koef. | Cena | Cena | Celkem
| Protokol o kusové zkoušce, výrobní dokumentace | KS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
| Skříň rozváděče kompletní, 600x2000x400 (šxvxh), IP40/IP20, včetně soklů, zákrytů a lišt | SET | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
| Přepěťová ochrana tř. B+C | KS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
| Propojovací lišty, sběrnice, vodiče a ostatní příslušenství | SET | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
| Jistič B50/3 | KS | 2 | 1 | 0 | 0 | 0
| Elektroměr trojfázový pro přímé měření do 100, tř.př. 1, LCD, jednosazbový | KS | 2 | 1 | 0 | 0 | 0
| Pojistkový odpínač do 125A + pojistky 50A gG | KS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
| Hlavní vypínač, 100A, na dno, s dveřní spojkou, IP65 | KS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
| Svorka RSA 35 | KS | 9 | 1 | 0 | 0 | 0
| Svorka RSA PE 35 zelenožlutá | KS | 3 | 1 | 0 | 0 | 0
| Univerzální řadová svorka 95/1x2 zelenožlutá, dvojitá, 6-95mm2 | KS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
| Cena rozváděče celkem bez DPH ( Kč ) | [5 empty] | 0
MP® SR2000

## KNIHOVNA RE
Cenová kalkulace - Rozváděč RE
Výrobce | Popis materiálu včetně montáže a zapojení | M.j. | Počet | koef. | Cena | Cena | Celkem
| Protokol o kusové zkoušce, výrobní dokumentace | KS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
| Skříň rozváděče kompletní, 800x2000x400 (šxvxh), IP40/IP20, včetně soklů, zákrytů a lišt a plombování | SET | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
| Propojovací lišty, sběrnice, vodiče a ostatní příslušenství | SET | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
| Sada pro nepřímé měření, jistič 160A/3/B, zapojení ČEZ, | KS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
| Sada pro přímé měření, jistič 50A/3/B, zapojení ČEZ, | KS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
| Připojovací sada pro 1 kabel Al/Cu 120-240 mm2 | KS | 2 | 1 | 0 | 0 | 0
| Svorka RSA 35 | KS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
| Svorka RSA PE 35 zelenožlutá | KS | 3 | 1 | 0 | 0 | 0
| Univerzální řadová svorka 95/1x2 zelenožlutá, dvojitá, 6-95mm2 | KS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
| Cena rozváděče celkem bez DPH ( Kč ) | [5 empty] | 0
MP® SR2000

## KNIHOVNA RSL
Cenová kalkulace - Rozváděč RSL
Výrobce | Popis materiálu včetně montáže a zapojení | M.j. | Počet | koef. | Cena | Cena | Celkem
| Protokol o kusové zkoušce, výrobní dokumentace | KS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
| Skříň rozváděče kompletní, plastová, 54 modulů, IP65, na povrch | SET | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
| Propojovací lišty, sběrnice, vodiče a ostatní příslušenství | SET | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
| Jistič B16/1 | KS | 15 | 1 | 0 | 0 | 0
| Jistič C20/1 | KS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
| Pojistkový odpínač do 63A včetně pojistek 50A gG | KS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
| TNS 275 - přepěťová ochrana tř. C, 400V | KS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
| Hlavní vypínač, 63A na DIN lištu | KS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
| Svorka RSA 2,5 | KS | 16 | 1 | 0 | 0 | 0
| Svorka RSA 10 | KS | 3 | 1 | 0 | 0 | 0
| Cena rozváděče celkem bez DPH ( Kč ) | [5 empty] | 0
MP® SR2000

## KNIHOVNA R71
Cenová kalkulace - Rozváděč R71
Výrobce | Popis materiálu včetně montáže a zapojení | M.j. | Počet | koef. | Cena | Cena | Celkem
| Protokol o kusové zkoušce, výrobní dokumentace | KS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
| Skříň rozváděče kompletní, plastová, 54 modulů, IP65, na povrch | SET | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
| Propojovací lišty, sběrnice, vodiče a ostatní příslušenství | SET | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
| Pojistkový odpínač do 63A včetně pojistek 50A gG | KS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
| TNS 275 - přepěťová ochrana tř. C, 400V | KS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
| Jistič B4/1 | KS | 2 | 1 | 0 | 0 | 0
| Jistič B10/3 | KS | 2 | 1 | 0 | 0 | 0
| Jistič B16/3 | KS | 4 | 1 | 0 | 0 | 0
| Jistič B25/3 | KS | 2 | 1 | 0 | 0 | 0
| Stykač 25A/4/230V | KS | 2 | 1 | 0 | 0 | 0
| Relé impulsní 230V/SS, 2 zap | KS | 2 | 1 | 0 | 0 | 0
| Proudový chránič/jistič 16A/1N/B/003 | KS | 3 | 1 | 0 | 0 | 0
| Hlavní vypínač, 63A na DIN lištu | KS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
| Svorka RSA 2,5 | KS | 21 | 1 | 0 | 0 | 0
| Svorka RSA 4 | KS | 12 | 1 | 0 | 0 | 0
| Svorka RSA 6 | KS | 9 | 1 | 0 | 0 | 0
| Svorka RSA 35 | KS | 3 | 1 | 0 | 0 | 0
| Cena rozváděče celkem bez DPH ( Kč ) | [5 empty] | 0
MP® SR2000

## KNIHOVNA R11
Cenová kalkulace - Rozváděč R11
Výrobce | Popis materiálu včetně montáže a zapojení | M.j. | Počet | koef. | Cena | Cena | Celkem
| Protokol o kusové zkoušce, výrobní dokumentace | KS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
| Skříň rozváděče kompletní, do zdiva, s požární odolností EI 30 DP1-S, rozměry 826 x 1754 x 240, včetně bočnic, DIN lišt, upevňovacích úchytek, a krycích desek | SET | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
| Propojovací lišty, sběrnice, vodiče a ostatní příslušenství | SET | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
| Pojistkový odpínač do 63A včetně pojistek 50A gG | KS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
| TNS 275 - přepěťová ochrana tř. C, 400V | KS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
| Hlavní vypínač, 100A na DIN lištu | KS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
| Jistič B10/1 | KS | 23 | 1 | 0 | 0 | 0
| Jistič B16/1 | KS | 42 | 1 | 0 | 0 | 0
| Jistič B40/1 | KS | 14 | 1 | 0 | 0 | 0
| Jistič B16/3 | KS | 2 | 1 | 0 | 0 | 0
| Jistič B32/3 | KS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
| Relé impulsní 230V/SS, 2 zap | KS | 12 | 1 | 0 | 0 | 0
| Proudový chránič/jistič 10A/1N/B/003 | KS | 4 | 1 | 0 | 0 | 0
| Proudový chránič/jistič 16A/1N/B/003 | KS | 8 | 1 | 0 | 0 | 0
| Proudový chránič 40A/2/003 | KS | 14 | 1 | 0 | 0 | 0
| Proudový chránič 40A/4/003 | KS | 3 | 1 | 0 | 0 | 0
| Svorka RSA 2,5 | KS | 203 | 1 | 0 | 0 | 0
| Svorka RSA 6 | KS | 4 | 1 | 0 | 0 | 0
| Svorka RSA 35 | KS | 4 | 1 | 0 | 0 | 0
| Cena rozváděče celkem bez DPH ( Kč ) | [5 empty] | 0
MP® SR2000

## KNIHOVNA R12
Cenová kalkulace - Rozváděč R12
Výrobce | Popis materiálu včetně montáže a zapojení | M.j. | Počet | koef. | Cena | Cena | Celkem
| Protokol o kusové zkoušce, výrobní dokumentace | KS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
| Skříň rozváděče kompletní, do zdiva, s požární odolností EI 30 DP1-S, rozměry 826 x 1754 x 240, včetně bočnic, DIN lišt, upevňovacích úchytek, a krycích desek | SET | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
| Propojovací lišty, sběrnice, vodiče a ostatní příslušenství | SET | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
| Pojistkový odpínač do 63A včetně pojistek 50A gG | KS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
| TNS 275 - přepěťová ochrana tř. C, 400V | KS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
| Hlavní vypínač, 100A na DIN lištu | KS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
| Jistič B10/1 | KS | 23 | 1 | 0 | 0 | 0
| Jistič B16/1 | KS | 40 | 1 | 0 | 0 | 0
| Jistič B40/1 | KS | 10 | 1 | 0 | 0 | 0
| Jistič B16/3 | KS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
| Jistič B32/3 | KS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
| Relé impulsní 230V/SS, 2 zap | KS | 12 | 1 | 0 | 0 | 0
| Proudový chránič/jistič 10A/1N/B/003 | KS | 3 | 1 | 0 | 0 | 0
| Proudový chránič/jistič 16A/1N/B/003 | KS | 7 | 1 | 0 | 0 | 0
| Proudový chránič 40A/2/003 | KS | 10 | 1 | 0 | 0 | 0
| Proudový chránič 40A/4/003 | KS | 2 | 1 | 0 | 0 | 0
| Svorka RSA 2,5 | KS | 159 | 1 | 0 | 0 | 0
| Svorka RSA 6 | KS | 4 | 1 | 0 | 0 | 0
| Svorka RSA 35 | KS | 4 | 1 | 0 | 0 | 0
| Cena rozváděče celkem bez DPH ( Kč ) | [5 empty] | 0
MP® SR2000

## KNIHOVNA R21
Cenová kalkulace - Rozváděč R21
Výrobce | Popis materiálu včetně montáže a zapojení | M.j. | Počet | koef. | Cena | Cena | Celkem
| Protokol o kusové zkoušce, výrobní dokumentace | KS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
| Skříň rozváděče kompletní, do zdiva, s požární odolností EI 30 DP1-S, rozměry 826 x 1754 x 240, včetně bočnic, DIN lišt, upevňovacích úchytek, a krycích desek | SET | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
| Propojovací lišty, sběrnice, vodiče a ostatní příslušenství | SET | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
| Pojistkový odpínač do 63A včetně pojistek 50A gG | KS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
| TNS 275 - přepěťová ochrana tř. C, 400V | KS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
| Hlavní vypínač, 100A na DIN lištu | KS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
| Jistič B10/1 | KS | 19 | 1 | 0 | 0 | 0
| Jistič B16/1 | KS | 44 | 1 | 0 | 0 | 0
| Jistič B40/1 | KS | 11 | 1 | 0 | 0 | 0
| Jistič B16/3 | KS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
| Jistič B32/3 | KS | 2 | 1 | 0 | 0 | 0
| Relé impulsní 230V/SS, 2 zap | KS | 9 | 1 | 0 | 0 | 0
| Proudový chránič/jistič 16A/1N/B/003 | KS | 5 | 1 | 0 | 0 | 0
| Proudový chránič 40A/2/003 | KS | 11 | 1 | 0 | 0 | 0
| Proudový chránič 40A/4/003 | KS | 3 | 1 | 0 | 0 | 0
| Svorka RSA 2,5 | KS | 148 | 1 | 0 | 0 | 0
| Svorka RSA 6 | KS | 4 | 1 | 0 | 0 | 0
| Svorka RSA 35 | KS | 4 | 1 | 0 | 0 | 0
| Cena rozváděče celkem bez DPH ( Kč ) | [5 empty] | 0
MP® SR2000

## KNIHOVNA R22
Cenová kalkulace - Rozváděč R22
Výrobce | Popis materiálu včetně montáže a zapojení | M.j. | Počet | koef. | Cena | Cena | Celkem
| Protokol o kusové zkoušce, výrobní dokumentace | KS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
| Skříň rozváděče kompletní, do zdiva, s požární odolností EI 30 DP1-S, rozměry 826 x 1754 x 240, včetně bočnic, DIN lišt, upevňovacích úchytek, a krycích desek | SET | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
| Propojovací lišty, sběrnice, vodiče a ostatní příslušenství | SET | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
| Pojistkový odpínač do 63A včetně pojistek 50A gG | KS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
| TNS 275 - přepěťová ochrana tř. C, 400V | KS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
| Hlavní vypínač, 100A na DIN lištu | KS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
| Jistič B10/1 | KS | 10 | 1 | 0 | 0 | 0
| Jistič B16/1 | KS | 28 | 1 | 0 | 0 | 0
| Jistič B40/1 | KS | 7 | 1 | 0 | 0 | 0
| Jistič B16/3 | KS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
| Jistič B32/3 | KS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
| Proudový chránič/jistič 16A/1N/B/003 | KS | 6 | 1 | 0 | 0 | 0
| Proudový chránič 40A/2/003 | KS | 7 | 1 | 0 | 0 | 0
| Proudový chránič 40A/4/003 | KS | 2 | 1 | 0 | 0 | 0
| Svorka RSA 2,5 | KS | 82 | 1 | 0 | 0 | 0
| Svorka RSA 6 | KS | 4 | 1 | 0 | 0 | 0
| Svorka RSA 35 | KS | 4 | 1 | 0 | 0 | 0
| Cena rozváděče celkem bez DPH ( Kč ) | [5 empty] | 0
MP® SR2000

## KNIHOVNA R31
Cenová kalkulace - Rozváděč R31
Výrobce | Popis materiálu včetně montáže a zapojení | M.j. | Počet | koef. | Cena | Cena | Celkem
| Protokol o kusové zkoušce, výrobní dokumentace | KS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
| Skříň rozváděče kompletní, do zdiva, s požární odolností EI 30 DP1-S, rozměry 826 x 1754 x 240, včetně bočnic, DIN lišt, upevňovacích úchytek, a krycích desek | SET | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
| Propojovací lišty, sběrnice, vodiče a ostatní příslušenství | SET | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
| Pojistkový odpínač do 63A včetně pojistek 50A gG | KS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
| TNS 275 - přepěťová ochrana tř. C, 400V | KS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
| Hlavní vypínač, 100A na DIN lištu | KS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
| Jistič B10/1 | KS | 22 | 1 | 0 | 0 | 0
| Jistič B16/1 | KS | 36 | 1 | 0 | 0 | 0
| Jistič B40/1 | KS | 9 | 1 | 0 | 0 | 0
| Jistič B16/3 | KS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
| Jistič B32/3 | KS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
| Relé impulsní 230V/SS, 2 zap | KS | 12 | 1 | 0 | 0 | 0
| Proudový chránič/jistič 16A/1N/B/003 | KS | 5 | 1 | 0 | 0 | 0
| Proudový chránič 40A/2/003 | KS | 9 | 1 | 0 | 0 | 0
| Proudový chránič 40A/4/003 | KS | 2 | 1 | 0 | 0 | 0
| Svorka RSA 2,5 | KS | 144 | 1 | 0 | 0 | 0
| Svorka RSA 6 | KS | 4 | 1 | 0 | 0 | 0
| Svorka RSA 35 | KS | 4 | 1 | 0 | 0 | 0
| Cena rozváděče celkem bez DPH ( Kč ) | [5 empty] | 0
MP® SR2000

## KNIHOVNA R32
Cenová kalkulace - Rozváděč R32
Výrobce | Popis materiálu včetně montáže a zapojení | M.j. | Počet | koef. | Cena | Cena | Celkem
| Protokol o kusové zkoušce, výrobní dokumentace | KS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
| Skříň rozváděče kompletní, do zdiva, s požární odolností EI 30 DP1-S, rozměry 826 x 1754 x 240, včetně bočnic, DIN lišt, upevňovacích úchytek, a krycích desek | SET | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
| Propojovací lišty, sběrnice, vodiče a ostatní příslušenství | SET | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
| Pojistkový odpínač do 63A včetně pojistek 50A gG | KS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
| TNS 275 - přepěťová ochrana tř. C, 400V | KS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
| Hlavní vypínač, 100A na DIN lištu | KS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
| Jistič B10/1 | KS | 13 | 1 | 0 | 0 | 0
| Jistič B16/1 | KS | 32 | 1 | 0 | 0 | 0
| Jistič B40/1 | KS | 8 | 1 | 0 | 0 | 0
| Jistič B16/3 | KS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
| Jistič B32/3 | KS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
| Proudový chránič/jistič 11A/1N/B/003 | KS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
| Proudový chránič/jistič 16A/1N/B/003 | KS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
| Proudový chránič 40A/2/003 | KS | 8 | 1 | 0 | 0 | 0
| Proudový chránič 40A/4/003 | KS | 2 | 1 | 0 | 0 | 0
| Svorka RSA 2,5 | KS | 81 | 1 | 0 | 0 | 0
| Svorka RSA 6 | KS | 4 | 1 | 0 | 0 | 0
| Svorka RSA 35 | KS | 4 | 1 | 0 | 0 | 0
| Cena rozváděče celkem bez DPH ( Kč ) | [5 empty] | 0
MP® SR2000

## KNIHOVNA R41
Cenová kalkulace - Rozváděč R41
Výrobce | Popis materiálu včetně montáže a zapojení | M.j. | Počet | koef. | Cena | Cena | Celkem
| Protokol o kusové zkoušce, výrobní dokumentace | KS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
| Skříň rozváděče kompletní, do zdiva, s požární odolností EI 30 DP1-S, rozměry 826 x 1754 x 240, včetně bočnic, DIN lišt, upevňovacích úchytek, a krycích desek | SET | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
| Propojovací lišty, sběrnice, vodiče a ostatní příslušenství | SET | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
| Pojistkový odpínač do 63A včetně pojistek 50A gG | KS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
| TNS 275 - přepěťová ochrana tř. C, 400V | KS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
| Hlavní vypínač, 100A na DIN lištu | KS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
| Jistič B10/1 | KS | 19 | 1 | 0 | 0 | 0
| Jistič B16/1 | KS | 24 | 1 | 0 | 0 | 0
| Jistič B40/1 | KS | 6 | 1 | 0 | 0 | 0
| Jistič B16/3 | KS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
| Jistič B32/3 | KS | 3 | 1 | 0 | 0 | 0
| Relé impulsní 230V/SS, 2 zap | KS | 9 | 1 | 0 | 0 | 0
| Proudový chránič/jistič 16A/1N/B/003 | KS | 3 | 1 | 0 | 0 | 0
| Proudový chránič 40A/2/003 | KS | 6 | 1 | 0 | 0 | 0
| Proudový chránič 40A/4/003 | KS | 4 | 1 | 0 | 0 | 0
| Svorka RSA 2,5 | KS | 104 | 1 | 0 | 0 | 0
| Svorka RSA 6 | KS | 24 | 1 | 0 | 0 | 0
| Svorka RSA 35 | KS | 4 | 1 | 0 | 0 | 0
| Cena rozváděče celkem bez DPH ( Kč ) | [5 empty] | 0
MP® SR2000

## KNIHOVNA R42
Cenová kalkulace - Rozváděč R42
Výrobce | Popis materiálu včetně montáže a zapojení | M.j. | Počet | koef. | Cena | Cena | Celkem
| Protokol o kusové zkoušce, výrobní dokumentace | KS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
| Skříň rozváděče kompletní, do zdiva, s požární odolností EI 30 DP1-S, rozměry 826 x 1754 x 240, včetně bočnic, DIN lišt, upevňovacích úchytek, a krycích desek | SET | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
| Propojovací lišty, sběrnice, vodiče a ostatní příslušenství | SET | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
| Pojistkový odpínač do 63A včetně pojistek 50A gG | KS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
| TNS 275 - přepěťová ochrana tř. C, 400V | KS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
| Hlavní vypínač, 100A na DIN lištu | KS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
| Jistič B10/1 | KS | 10 | 1 | 0 | 0 | 0
| Jistič B16/1 | KS | 16 | 1 | 0 | 0 | 0
| Jistič B40/1 | KS | 4 | 1 | 0 | 0 | 0
| Jistič B16/3 | KS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
| Jistič B32/3 | KS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
| Proudový chránič/jistič 16A/1N/B/003 | KS | 6 | 1 | 0 | 0 | 0
| Proudový chránič 40A/2/003 | KS | 4 | 1 | 0 | 0 | 0
| Proudový chránič 40A/4/003 | KS | 2 | 1 | 0 | 0 | 0
| Svorka RSA 2,5 | KS | 58 | 1 | 0 | 0 | 0
| Svorka RSA 6 | KS | 4 | 1 | 0 | 0 | 0
| Svorka RSA 35 | KS | 4 | 1 | 0 | 0 | 0
| Cena rozváděče celkem bez DPH ( Kč ) | [5 empty] | 0
MP® SR2000