## ZTI
Číslo |  |  | Měrná |  | Jednotková | cena | Dodávka | Montáž
položky | Zkrácený zápis |  | jedn. | Množ. | Dodávka | Montáž | celkem | celkem
ceníku
VODOVOD
předb.cena | vodovodní přípojka HDPE 63x5,8, SDR 11 |  | bm | 30 |  | 0 |  | 0
vč. zemních prací, podsypu, obsypu, zásypu,
krycí folie, vodiče a uvedení do pův. stavu
předb.cena | vodoměrná sestava |  | soub | 1 | 0 |  | 0
KK G 2“, filtr G 2“, KK G 2“ s vyp., ZV G 2“
vč. držáku, montáže
předb.cena | exp. nádoba na vodu (V/p) 8/6 + průtoková |  | soub | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
armatura +T kus G 3/4“
předb.cena | exp. nádoba na vodu (V/p) 18/6 + průtoková |  | soub | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
armatura + T kus G 3/4“
předb.cena | Podružný vodměr – 1,5 m3/hod |  | ks | 1 | 0 |  | 0
předb.cena | Podružný vodměr – 2,5 m3/hod |  | ks | 2 | 0 |  | 0
| montáž vodoměrů |  | soub | 3 |  | 0 |  | 0
předb.cena | kulový kohout G 2" s odvodněním |  | ks | 2 | 0 |  | 0
předb.cena | elektrovenitl G 2" |  | ks | 1 | 0 |  | 0
(el. pohon a ovládání viz. PD elektro)
předb.cena | zpětná klapka G 2" |  | ks | 1 | 0 |  | 0
předb.cena | kulový kohout G 6/4" |  | ks | 1 | 0 |  | 0
předb.cena | kulový kohout G 1" |  | ks | 7 | 0 |  | 0
předb.cena | kulový kohout G 1" s odvodněním |  | ks | 4 | 0 |  | 0
předb.cena | kulový kohout G ¾" |  | ks | 16 | 0 |  | 0
předb.cena | kulový kohout G 3/4" s odvodněním |  | ks | 4 | 0 |  | 0
předb.cena | filtr G 3/4" |  | ks | 1 | 0 |  | 0
předb.cena | zpětná klapka G ¾" s vypouštěním |  | ks | 6 | 0 |  | 0
předb.cena | zpětná klapka G 3/4“ |  | ks | 1 | 0 |  | 0
předb.cena | kulový kohout G ½" |  | ks | 10 | 0 |  | 0
předb.cena | filtr G 3/4" |  | ks | 1 | 0 |  | 0
předb.cena | zpětná klapka G 1/2" s vypouštěním |  | ks | 5 | 0 |  | 0
předb.cena | zpětná klapka G 3/4“ |  | ks | 1 | 0 |  | 0
předb.cena | pojistný ventil G 1/2", pot=600 kPa |  | ks | 11 | 0 |  | 0
předb.cena | tlakoměr 0-1,0 MPa |  | ks | 6 | 0 |  | 0
předb.cena | bezpečnostní ventil pro myčku nádobí |  | ks | 2 | 0 |  | 0
předb.cena | rohový ventil G 1/2" |  | ks | 120 | 0 |  | 0
předb. cena | vypouštěcí kohout G 1/2“ |  | ks | 6 | 0 |  | 0
| montáž armatur |  | ks | 206 |  | 0 |  | 0
předb.cena | nástěnka |  | ks | 134 |  | 0 |  | 0
předb.cena | nerezové pancéřové hadice G 1/2" l=0,5 m |  | ks | 120 | 0 |  | 0
předb. cena | cirkulační čerpadlo na vodu typ 25/2 |  | soub | 1 | 0 |  | 0
s elektronoickou regulací vč. spínacích hodin
| montáž čerpadel |  | soub | 1 |  | 0 |  | 0
předb.cena | hydrantová skříň s výzbrojí D25 – nerez |  | soub | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
s hadicí 30 m vč. výchozí revize
CELKEM KČ | [6 empty] | 0 | 0
Číslo |  |  | Měrná |  | Jednotková | cena | Dodávka | Montáž
položky | Zkrácený zápis |  | jedn. | Množ. | Dodávka | Montáž | celkem | celkem
ceníku
| Převod součtů ze strany č. 1 | [5 empty] | 0 | 0
předb.cena | el. ohřívač vody V=80 l vč. mnt |  | soub | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
předb.cena | el. ohřívač vody V=152 l vč. mnt |  | soub | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
předb.cena | el. ohřívač vody V=200 l vč. mnt |  | soub | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
předb.cena | el. ohřívač vody V=15 l pod dřez |  | soub | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
vč. příslušenství, montáže
předb.cena | el. ohřívač vody V=5 l pod umvadlo/dřez |  | soub | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
vč. příslušenství, montáže
předb.cena | el. ohřívač vody průtokový pod umvadlo |  | soub | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
vč. příslušenství, montáže
předb.cena | baterie umyvadlová stojánková páková |  | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
– pro ZTP
předb.cena | baterie umyvadlová stojánková páková |  | ks | 30 | 0 | 0 | 0 | 0
předb.cena | baterie dřezová stojánková páková |  | ks | 7 | 0 | 0 | 0 | 0
předb.cena | baterie nástěnná páková pro výlevky |  | ks | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
předb. cena | baterie nástěnná páková sprchová |  | soub | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
se sprchovým setem
vč. montáže
předb. cena | potrubí PP-RCT SDR 7,4
vč. uchycení, montáže,
stavební připravenosti - drážek atp.
| DN 15 20x2,8 |  | bm | 305 |  | 0 |  | 0
| DN 20 25x3,5 |  | bm | 180 |  | 0 |  | 0
| DN 25 32x45 |  | bm | 160 |  | 0 |  | 0
| DN 32 40x5,6 |  | bm | 40 |  | 0 |  | 0
| DN 40 50x6,9 |  | bm | 8 |  | 0 |  | 0
| DN 50 63x8,6 |  | bm | 15 |  | 0 |  | 0
předb.cena | potrubí pozinkované vč. uchycení, montáže
stavební připravenosti - drážek atp.
| DN 50 |  | bm | 35 |  | 0 |  | 0
| DN 40 |  | bm | 25 |  | 0 |  | 0
| DN 25 |  | bm | 14 |  | 0 |  | 0
72218-1131 | ochrana potrubí pryžovými vložkami |  | bm | 708 |  | 0 |  | 0
72229-0226 | tlakové zkoušky potrubí do G 2" |  | bm | 782 |  | 0 |  | 0
72229-0234 | proplach a desinfekce |  | bm | 782 |  | 0 |  | 0
CELKEM KČ | [6 empty] | 0 | 0
Číslo |  |  | Měrná |  | Jednotková | cena | Dodávka | Montáž
položky | Zkrácený zápis |  | jedn. | Množ. | Dodávka | Montáž | celkem | celkem
ceníku
| Převod součtů ze strany č. 2 | [5 empty] | 0 | 0
KANALIZACE
RŠ1 revizní šachta
kanalizační šachta DN 1000 plastová
předb. cena | šachtové dno slepé |  | ks | 1 | 0 |  | 0
předb. cena | šachtová roura 1000/2400 |  | ks | 1 | 0 |  | 0
předb. cena | těsnění |  | soub | 2 | 0 |  | 0
předb. cena | přechodový konus 1000/600 |  | ks | 1 | 0 |  | 0
předb. cena | žebřík vč. příslušenství |  | soub | 1 | 0 |  | 0
předb. cena | betonový prstenec |  | ks | 1 | 0 |  | 0
předb. cena | poklop litinový 12,5 t |  | ks | 1 | 0 |  | 0
předb. cena | spojka IN-SITU DN 160 |  | ks | 2 | 0 |  | 0
předb. cena | zpětná klapka DN 150 pro splaškovou |  | ks | 1 | 0 |  | 0
kanalizaci
RŠ2 revizní šachta
kanalizační šachta DN 1000 plastová
předb. cena | šachtové dno slepé |  | ks | 1 | 0 |  | 0
předb. cena | šachtová roura 1000/2400 |  | ks | 1 | 0 |  | 0
předb. cena | těsnění |  | soub | 2 | 0 |  | 0
předb. cena | přechodový konus 1000/600 |  | ks | 1 | 0 |  | 0
předb. cena | žebřík vč. příslušenství |  | soub | 1 | 0 |  | 0
předb. cena | betonový prstenec |  | ks | 1 | 0 |  | 0
předb. cena | poklop litinový 12,5 t |  | ks | 1 | 0 |  | 0
předb. cena | spojka IN-SITU DN 160 |  | ks | 2 | 0 |  | 0
předb. cena | zpětná klapka DN 150 pro splaškovou |  | ks | 1 | 0 |  | 0
kanalizaci
předb. cena | montáž kanalizačních šachet |  | soub | 2 |  | 0 |  | 0
vč. výkopových a zemních prací, usazení atp.
a napojení na kanalizaci areálu
kanalizační svody
potrubí PVC - KG vč. montáže
721 17-6222 | DN 100 (PVC 110) |  | bm | 5 |  | 0 |  | 0
721 17-6223 | DN 125 (PVC 125) |  | bm | 20 |  | 0 |  | 0
721 17-6224 | DN 150 (PVC 160) |  | bm | 4 |  | 0 |  | 0
kanalizační svody
potrubí PE svařované vč. montáže
721 154206 | 75x3 |  | bm | 8 |  | 0 |  | 0
721 154208 | 110x4,3 |  | bm | 35 |  | 0 |  | 0
721 154209 | 125x4,9 |  | bm | 25 |  | 0 |  | 0
721 154210 | 160x6,2 |  | bm | 14 |  | 0 |  | 0
předb. cena | zemní práce kanalizace vč. podsypu, obsypu, |  | bm | 111 |  | 0 |  | 0
zásypu a uvedení do původního stavu
CELKEM KČ | [6 empty] | 0 | 0
Číslo |  |  | Měrná |  | Jednotková | cena | Dodávka | Montáž
položky | Zkrácený zápis |  | jedn. | Množ. | Dodávka | Montáž | celkem | celkem
ceníku
| Převod součtů ze strany č. 3 | [5 empty] | 0 | 0
připojovací potrubí PP - HT
vč. montáže, stavebních úprav - drážek atp.
72117-3204 | DN 40 |  | bm | 60 |  | 0 |  | 0
72117-3205 | DN 50 |  | bm | 68 |  | 0 |  | 0
72117-3206 | DN 70 |  | bm | 80 |  | 0 |  | 0
72117-3207 | DN 100 |  | bm | 275 |  | 0 |  | 0
72117-3208 | DN 125 |  | bm | 46 |  | 0 |  | 0
čistící kusy vč. montáže
předb. cena | čistící tvarovka DN 70 |  | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
předb. cena | čistící tvarovka DN 100 |  | ks | 17 | 0 | 0 | 0 | 0
předb. cena | čistící tvarovka DN 125 |  | ks | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
předb. cena | revizních dvířka |  | ks | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
721 29-0112 | zkouška těsnosti vodou |  | bm | 640 |  | 0 |  | 0
předb. cena | zápachová uzávěrka pro:
| umyvadlo ZTP |  | ks | 3 | 0 |  | 0
| umyvadlo - chrom |  | ks | 30 | 0 |  | 0
| OV, PK - pro suchý stav |  | ks | 13 | 0 |  | 0
| VZT nástěnná- pro suchý stav |  | ks | 7 | 0 |  | 0
| pro sprchu – součást dodávky sprchy |  | ks | 1 | 0 |  | 0
| pro dřez – součást dodávky kuchyně |  | ks | 7 | 0 |  | 0
| pro pisoár – součást dodávky pisoáru |  | ks | 10 | 0 |  | 0
| pro myčku |  | ks | 2 | 0 |  | 0
přívzušňovací ventil
| DN /OD 110 |  | ks | 5 | 0 |  | 0
| DN /OD 75 |  | ks | 4 | 0 |  | 0
| DN /OD 50 |  | ks | 4 | 0 |  | 0
| podlahová vpusť s uzávěrem pro |  | ks | 1 | 0 |  | 0
suchý stav
předb.cena | montáž zápachových uzávěrek |  | soub | 87 |  | 0 |  | 0
předb.cena | ochrana přivzdušňovacích ventilů a kan. |  | HZS | 10 |  | 0 |  | 0
potrubí proti zarmznutí
předb. cena | izolační návlek tl. Izolace 20 mm vč. mnt
| DN 100 |  | bm | 40 | 0 |  | 0
| DN 75 |  | bm | 7 | 0 |  | 0
větrací potrubí proti orosování
| tepelná izolace vč. uchycení, montáže, | tepelná izolace vč. uchycení, montáže,
| povrchové úpravy | povrchové úpravy
předb. cena | DN 50 tl. Min. 40 mm |  | bm | 20 |  | 0 |  | 0
CELKEM KČ | [6 empty] | 0 | 0
Číslo |  |  | Měrná |  | Jednotková | cena | Dodávka | Montáž
položky | Zkrácený zápis |  | jedn. | Množ. | Dodávka | Montáž | celkem | celkem
ceníku
| Převod součtů ze strany č. 4 | [5 empty] | 0 | 0
ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY
předb.cena | umyvadlo diturvit vč. mnt |  | ks | 30 | 0 | 0 | 0 | 0
dsd | umyvadlo pro ZTP vč. mnt |  | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
předb.cena | Klozet závěsný pro ZTP |  | soub | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
předb.cena | sedátko klozetové antibakteriální |  | soub | 3 | 0 |  | 0
předb.cena | kostrukce pro závěsná WC |  | soub | 3 | 0 |  | 0
předb.cena | splachovacího tlačítko |  | soub | 3 | 0 |  | 0
vč. montáže
předb.cena | Klozet závěsný |  | soub | 25 | 0 | 0 | 0 | 0
předb.cena | sedátko klozetové antibakteriální |  | soub | 25 | 0 |  | 0
předb.cena | kostrukce pro závěsná WC |  | soub | 25 | 0 |  | 0
předb.cena | splachovacího tlačítko |  | soub | 25 | 0 |  | 0
vč. montáže
předb.cena | výlevka keramická závěsná vč. mřížky |  | soub | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
předb.cena | kostrukce pro závěsnou výlevku |  | soub | 4 | 0 |  | 0
vč. montáže
předb.cena | urinál s radarovým senzorem vč. příslušenství |  | soub | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
vč. mnt.
| napájecí zdroj |  | soub | 5 | 0 |  | 0
předb. cena | sprchová vanička 900x900 mm vč. sifonu |  | soub | 1 | 0 |  | 0
| sprchová zástěna dle interiéru |  | soub | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
vč. montáže
Dřezy, myčky nádobí - součást dodávky interieru
ZAŘIZOAVACÍ PŘEDMĚTY VČ. PŘÍSLUŠENSTVÍ
(BATERIE, NÁBYTEK, ZÁSTĚNY ATP.)
ŘEŠIT DLE ZPRACOVATELE INTERIÉRU !
KONKRÉTNÍ TYP ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ
BUDE PŘED REALIZACÍ UPŘESNĚN
HZS | demontáž stavájícího zařízení ZTI |  | hod | 240 |  | 0 |  | 0
vč. úpravy povrchů, vyčištění
prostoru, likvidace demontovaných zařízení
CELKEM KČ | [6 empty] | 0 | 0
DODÁVKA + MONTÁŽ CELKEM Kč | [6 empty] | 0

## plyn
Číslo |  | Měrná |  | Jednotková | cena | Dodávka | Montáž
položky | Zkrácený zápis | jedn. | Množ. | Dodávka | Montáž | celkem | celkem
ceníku
Plynová zařízení
předb. cena | úprava stávající ochranné skříně | soub | 1 |  | 0 |  | 0
dsd | regulační a měřící zařízení
typové řešení s rohovým regulátorem
| Qmax=70 m3/hod , tlakoměrem atp. | soub | 1 | 0 |  | 0
pro plynoměr G 25
předb.cena | Montáž zařízení ReSo vč. uchycení | soub | 1 |  | 0 |  | 0
předb.cena | elektromagnetický havarijní uzavírací ventil -
uzávěr při úniku plynu ovl. dle čidla úniku
plynu vč. montáže
předb.cena | EVHNC 1050.x2/L | soub | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
předb.cena | plynový kohout K-85-171-516, PN 16
| KK 80 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
vč. montáže
předb.cena | tlakoměr deroramční d=160 mm 0-60 mbar | soub | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
s kul. kohoutem G1/2" a kul. kohoutem G1/2"
s plyn. zátkou
předb.cena | plynový kohout kulový s tepelnou pojistkou
| K1" -chromovaný | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
předb.cena | plynový kohout kulový
| K 1/2" | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
předb.cena | vzorkovací plynový kohout
| G 1/2" | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
předb. cena | trubky ocelové závitové černé
bezešvé svařované běžné
| DN 15 (1/2“) | bm | 7 |  | 0 |  | 0
| DN 20 (3/4“) | bm | 40 |  | 0 |  | 0
| DN 40 (6/4“) | bm | 4 |  | 0 |  | 0
| DN 50 (2“) | bm | 2 |  | 0 |  | 0
vč. montáže, nátěrů, uchycení
předb. cena | potrubí ocelové hladké černé bezešvé
spojované svařováním tvářené za tepla
| D 89x3,6 mm (DN 80) | bm | 50 |  | 0 |  | 0
vč. montáže, nátěrů, uchycení
HZS | odvzdušnění a napuštění plynového potrubí,
| tlakové zkoušky, zkoušky těsnosti a revize, | hod | 80 |  | 0 |  | 0
předávací dokumentace
dle EN 1775 a ČSN 070703
vč. měření emisí při uvedení do provozu
HZS | demontáž stavájícího zařízení v kotelně | hod | 80 |  | 0 |  | 0
a strojovně vč. úpravy povrchů, vyčištění
prostoru, likvidace demontovaných zařízení
Při likvidaci DMT zařízení určí investor jejich
event. využití!
CELKEM KČ | [5 empty] | 0 | 0
DODÁVKA + MONTÁŽ CELKEM Kč | [5 empty] | 0

## UT
Číslo |  | Měrná |  | Jednotková | cena | Dodávka | Montáž
položky | Zkrácený zápis | jedn. | Množ. | Dodávka | Montáž | celkem | celkem
ceníku
ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ
předb. cena | Plynový kondenzační kotel pro nízkotep. Vyt. | soub | 2 | 0 |  | 0
Tep. vody do 90 °C, provozní tlak max.0,6 MPa
Modulovaný hořák s nízkou hlučností a
extrémně nízkými hodnotami škodlivin,
s výměníkem tepla ze slitiny Al, Si, elektronickým
zapalováním a elektronickým hlídáním teploty
spalin. Normový stupeň využití do 110 %.
Stacionární kotel a přívodem
spalovacího vzduchu závislý na prostoru
| kotelny. | [5 empty] | .
Q=23-120 kW
předb. cena | pojistná skupina kotle – na potrubí G 6/4“ | soub | 2 | 0 |  | 0
obsahující tlakomě 0-10 bar, teploměr, PV
dod. příslušenství kotlů
předb. cena | neutralizační jednotka s držáky pro | ks | 2 | 0 |  | 0
zabudování do kotle
dod. příslušenství kotlů
předb. cena | regulace kotlů
| ovládací modul bez vnějšího snímače | ks | 1 | 0 |  | 0
a s nástěnným držákem
| zobrazovací modu pro zabudování do kotle | ks | 1 | 0 |  | 0
| modul směšovače a řadiče kaskády | ks | 1 | 0 |  | 0
| modul směšovače | ks | 4 | 0 |  | 0
předb. cena | montáž kotlů a uvedení do provozu | soub | 2 |  | 0 |  | 0
vč. odkouření
předb. cena | odkouření kotlů v kotelně – mimo komín
| trubkový díl s 87° s odbočkou DN 200/160 | ks | 2 | 0 |  | 0
| koncový kus kaskády, DN 200 se sifonem | ks | 1 | 0 |  | 0
| odvaděč kondenzátu DN 200 | ks | 1 | 0 |  | 0
| sifon DN 40 | ks | 1 | 0 |  | 0
| trubka s hrdlem DN 200, l=1,0 m | ks | 2 | 0 |  | 0
| revizní T-kus s víčkem DN 200 | ks | 1 | 0 |  | 0
| pateční koleno 87°s kotvením, DN 200 | ks | 1 | 0 |  | 0
| předběžná technická prohlídka + doprava | soub | 1 | 0 |  | 0
| doprava | soub | 1 | 0 |  | 0
| montáž komína | ks | 1 | 0 |  | 0
| ostatní režie | ks | 1 | 0 |  | 0
| revizní zpráva | ks | 1 | 0 |  | 0
CELKEM KČ | [5 empty] | 0 | 0
Číslo |  | Měrná |  | Jednotková | cena | Dodávka | Montáž
položky | Zkrácený zápis | jedn. | Množ. | Dodávka | Montáž | celkem | celkem
ceníku
| Převod součtů ze strany č. 1 |  |  |  |  | 0 | 0
předb. cena | tlaková expanzní nádoba vč. uzavírací
armatury se zajištěním v otev. Poloze a vyp.
| V=250 l/ 6 bar/ 120°C | ks | 2 | 0 |  | 0
| kulový kohout se zajištěním 1" | ks | 2 | 0 |  | 0
| doplňovací zařízení bez čerpadla | ks | 1 | 0 |  | 0
předb. cena | montáž a uvedení do provozu | soub | 1 |  | 0 |  | 0
předb. cena | demineralizační kolona | soub | 1 | 0 |  | 0
Průtok 0,4 m3/hod, max. P=6 bar, max t=45°C
objem náplně 37 l mixbedové pryskyřice
| MBV 3/4“ montážní bypassový blok | ks | 1 | 0 |  | 0
S vodoměrem, připojení G 3/4“
| pár připojovacích flexi hadic G 3/4“ | soub | 1 | 0 |  | 0
| souprava pro stanovení tvrdosti kapesní | soub | 1 | 0 |  | 0
| filtr mechanických nečistot 100 mikrometrů | soub | 1 | 0 |  | 0
G 3/4“, FF 06-3/4AA
| potrubní oddělovač CA295-3/4A | soub | 1 | 0 |  | 0
předb. cena | montáž a uvedení do provozu | soub | 1 |  | 0 |  | 0
předb. cena | hydraulický vyrovnávač dyn. tlaků
| přírubové připojení vč. protipřírub | soub | 1 | 0 |  | 0
Qmax=20m3/hod
| izolace PUR 35 mm, kašírovaná, Alu plech.folie | ks | 1 | 0 |  | 0
předb. cena | montáž | soub | 1 |  | 0 |  | 0
předb. cena | kombinovaný rozdělovač se sběračem
| L=2,7 m 5- okruhů | soub | 1 | 0 |  | 0
| stavitelný stojan 80/150 –420/670 | ks | 2 | 0 |  | 0
| izolace PUR 35 mm, kašírovaná, Alu plech.folie | bm | 2.7 | 0 |  | 0
předb. cena | montáž | soub | 1 |  | 0 |  | 0
předb. cena | trojcestný směšovač
| DN 20, kvs=4 m3/hod | ks | 3 | 0 |  | 0
| DN 20, kvs=6,3 m3/hod | ks | 1 | 0 |  | 0
| DN 40, kvs=25 m3/hod | ks | 1 | 0 |  | 0
předb. cena | servopohon - typ určí MaR | ks | 5 | 0 |  | 0
předb. cena | montáž směšovačů | ks | 5 |  | 0 |  | 0
dsd | oběhové čerpadlo s vestavěným intelig.
frenkvenčním měničem, motor s permanentím
magnetem, umožňující provoz s regulací otáček
dle požadavků soustavy
| Typ 25-60 | ks | 2 | 0 |  | 0
| Typ 25-80 | ks | 2 | 0 |  | 0
| Typ 32-60 | ks | 2 | 0 |  | 0
| typ 40-80 F | ks | 1 | 0 |  | 0
předb. cena | montáž čerpadel (event. vč. přírub) | ks | 5 |  | 0 |  | 0
CELKEM KČ | [5 empty] | 0 | 0
Číslo |  | Měrná |  | Jednotková | cena | Dodávka | Montáž
položky | Zkrácený zápis | jedn. | Množ. | Dodávka | Montáž | celkem | celkem
ceníku
| Převod součtů ze strany č. 2 |  |  |  |  | 0 | 0
dsd | pojistný ventil DUCO MEIBES 1"x1.1/4" KD | ks | 1 | 0 |  | 0
předb. cena | tlakoměr 0-600 kPa | ks | 1 | 0 |  | 0
předb. cena | teploměr 0-120°C | ks | 14 | 0 |  | 0
předb. cena | vypouštěcí kohout G 1/2 " | ks | 12 | 0 |  | 0
předb. cena | kulový kohout G21/2" | ks | 4 | 0 |  | 0
předb. cena | zpětná klapka G21/2" | ks | 1 | 0 |  | 0
předb. cena | filtr G 21/2" | ks | 1 | 0 |  | 0
předb. cena | kulový kohout G 6/4" | ks | 4 | 0 |  | 0
předb. cena | zpětná klapka G 6/4" | ks | 2 | 0 |  | 0
předb. cena | filtr G 6/4" | ks | 2 | 0 |  | 0
předb. cena | kulový kohout G 1" | ks | 16 | 0 |  | 0
předb. cena | zpětná klapka G 1" | ks | 4 | 0 |  | 0
předb. cena | filtr G 1" | ks | 4 | 0 |  | 0
předb. cena | kulový kohout G 1" s odv. | ks | 10 | 0 |  | 0
předb. cena | kulový kohout G ¾" s odv. | ks | 32 | 0 |  | 0
předb. cena | kulový kohout G 1/2" s odv. | ks | 20 | 0 |  | 0
předb. cena | Regulační ventil DN 20 | ks | 1 | 0 |  | 0
předb. cena | elektrotermická hlavice | ks | 1 | 0 |  | 0
předb. cena | automatický odvzušňovací ventil G 3/8" | ks | 14 | 0 |  | 0
předb. cena | hadicová spojka s uzávěrem pro měření | ks | 10 | 0 |  | 0
tlakové diference V 4318 A
předb. cena | radiátorové šroubení uzavírat. Přímé DN 15 | soub | 143 | 0 |  | 0
předb. cena | radiátorový trmostat. Ventil přímý DN 15 | soub | 143 | 0 |  | 0
předb. cena | termostatická hlavice | ks | 143 | 0 |  | 0
73420-9103 | montáž závitových armatur | ks | 583 |  | 0 |  | 0
trubky ocelové závitové černé vč. nátěrů
1x základ, 2x emali, montáže, uchycení
izolace z izolační pouzdra MV stupeň hořla-
vosti A, povrchová úprava Al folie
předb. cena | G 6/4" | bm | 5 | 0 |  | 0
předb. cena | G 1" | bm | 6 | 0 |  | 0
trubky ocelové bezešvé hladké vč. nátěrů
1x základ, 2x emali, montáže, uchycení
izolace z izolační pouzdra MV stupeň hořla-
vosti A, povrchová úprava Al folie
předb. cena | 108x4 | bm | 30 | 0 |  | 0
odhad | trubky měděné vč. uchycení, montáže
drážek, montáže, stavební připravenosti
733 16-1104 | 15 x 1 | bm | 520 |  | 0 |  | 0
733 16-1106 | 18 x 1 | bm | 500 |  | 0 |  | 0
733 16-1107 | 22 x 1 | bm | 470 |  | 0 |  | 0
733 16-1108 | 28 x 1,5 | bm | 190 |  | 0 |  | 0
733 16-1109 | 35 x 1,5 | bm | 295 |  | 0 |  | 0
733 16-1110 | 42x1,5 | bm | 50 |  | 0 |  | 0
733 16-1111 | 54x2 | bm | 45 |  | 0 |  | 0
733 16-1112 | 64x2 | bm | 5 |  | 0 |  | 0
733 16-1113 | 79,1x2 | bm | 8 |  | 0 |  | 0
CELKEM KČ | [5 empty] | 0 | 0
Číslo |  | Měrná |  | Jednotková | cena | Dodávka | Montáž
položky | Zkrácený zápis | jedn. | Množ. | Dodávka | Montáž | celkem | celkem
ceníku
| Převod součtů ze strany č. 3 |  |  |  |  | 0 | 0
tepelná izolace vč. uchycení, montáže,
povrchové úpravy
předb. cena | d15 tl. 20 mm | bm | 520 |  | 0 |  | 0
předb. cena | d18 tl. 20 mm | bm | 500 |  | 0 |  | 0
předb. cena | d22 tl. 20 mm | bm | 470 |  | 0 |  | 0
předb. cena | d28 tl. 30 mm | bm | 190 |  | 0 |  | 0
předb. cena | d35 tl. 30 mm | bm | 295 |  | 0 |  | 0
předb. cena | d42 tl. 40 mm | bm | 50 |  | 0 |  | 0
předb. cena | d54 tl. 50 mm | bm | 45 |  | 0 |  | 0
předb. cena | d64 tl. 60 mm | bm | 5 |  | 0 |  | 0
předb. cena | d76 tl. 60 mm | bm | 8 |  | 0 |  | 0
předb. cena | tlaková zkouška potrubí | bm | 2124 |  | 0 |  | 0
dsd | otopná tělesa ocelová desková
vč. odvzdušnění, uchycení, atp.
RADIK KLASIK
| 11-600/600 | ks | 8 | 0 |  | 0
| 11-600/1000 | ks | 1 | 0 |  | 0
| 21-600/600 | ks | 6 | 0 |  | 0
| 21-600/800 | ks | 1 | 0 |  | 0
| 21-600/1000 | ks | 17 | 0 |  | 0
| 21-600/1200 | ks | 5 | 0 |  | 0
| 21-600/1400 | ks | 3 | 0 |  | 0
| 22-600/600 | ks | 2 | 0 |  | 0
| 22-600/800 | ks | 2 | 0 |  | 0
| 22-600/1000 | ks | 6 | 0 |  | 0
| 22-600/1100 | ks | 1 | 0 |  | 0
| 22-600/1200 | ks | 24 | 0 |  | 0
| 22-600/1400 | ks | 45 | 0 |  | 0
| 22-600/1600 | ks | 16 | 0 |  | 0
| 22-600/1800 | ks | 3 | 0 |  | 0
| 33-600/1100 | ks | 2 | 0 |  | 0
| 33-600/1400 | ks | 1 | 0 |  | 0
předb. cena | montáž otopných těles | ks | 143 |  | 0 |  | 0
předb. cena | příplatek za přípojku z trub závit DN 15 | ks | 286 |  | 0 |  | 0
HZS | topná zkouška | hod | 48 |  | 0 |  | 0
HZS | prostupy požárními úseky-pož. ucpávky | soub | 1 |  | 0 |  | 0
dle požadavků pož. Zprávy vč. Revize
HZS | demontáž stavájícího zařízení UT | hod | 260 |  | 0 |  | 0
vč. úpravy povrchů, vyčištění
prostoru, likvidace demontovaných zařízení
CELKEM KČ | [5 empty] | 0 | 0
DODÁVKA + MONTÁŽ CELKEM Kč | [5 empty] | 0