## Rekapitulace
Akce : | Knihovna Šumperk
Dat. : | 2016-07-15
Část : | Vzduchotechnika
REKAPITULACE
poz. | zkrácený text | ks/m/m2 | jednotka | celkem
| Z-1 Větrání malého sálu 203 | 1 | 0 | 0
| Z-2 Větrání velkého sálu 334 | 1 | 0 | 0
| Z-3 Odvlhčování depozitáře, klimatizace serveru. | 1 | 0 | 0
| Z-4 Malá VZT – větrání hygienického zázemí | 1 | 0 | 0
| Celkem bez DPH |  | 0 | 0

## Zařízení č. 1.
Z-1 Větránímalého sálu 203.
poz. | zkrácený text | ks/kpl/m2 | jednotka | celkem
1.01 | Vzduchotechnická jednotka vel. 2,5 s rekuperací tepla se suchou účinností 69,5%, přímý chladič s reverzním chodem Qt=8,2 kW, Qt= 10,5 kW/chladivo R410A, Vo=2 000 m3/h/ 350 Pa, P=0,75 kW/400V, Vp=2 000 m3/350 Pa, P=0,75 kW/400, filtr M5 na přívodu, filtr na odvodu M5, klapky se servopohony. frekvenční měniče, regulační prvky a řídící systém, sifony pro odvod kondenzátu, tl. izolace 50mm- 50kg/m3, průřezová rychlost 2,2 m/s, povrchová úprava vnější pozink vnitřní pozink. Mechanická stabilita D1, Netěsnost skříně L1, tepelné ztráty panelem T3, Tepelné mosty TB 2. Specifikace- viz příloha 1 . ZAŘÍZENÍ SPLŇUJE ErP 2016! | 1 | 0 | 0
1.02 | MaR | 1 | 0 | 0
1.02a | Kabeláž, oživení | 1 | 0 | 0
1.03 | Venkovní kondenzační jednotka, Inverter, Qch = 7,1 kW, Qch(max)= 7,7 kW, Qt = 7,1 kW, 230 V/1-fáze/50 Hz, N = 2,19 kW, I = 10,7 A, Lw = 70/70 dB(A), Lp(1m) = 50/52 dB(A), m = 42 kg, chladivo R410A, max.délka potrubí 50m, celoroční provoz | 1 | 0 | 0
1.03a | Plynulá regulace pro výměníky v AHU jednotkách: AHUbox-Basic-14DCi-L-2212 včetně možnosti řízení VZT jedn. (ventilátoru + TK); beznapěťového kont. relé CHOD, PORUCHA, DEFROST; povolení chodu ON/OFF; blokování RC; exp. ventil je součástí venk. jedn., 0-10V, ovladač | 1 | 0 | 0
1.04 | Propojovací potrubí Cu s tepelnou izolací a ovládacím kabelem | 20 | 0 | 0
1.05 | Textilní vyústka H500/9500 SB/PMS-8AL/LGO + DSH315x315-500/350 F/WIN, nabídka 161584 | 1 | 0 | 0
1.06 | Tlumič hluku buňkový 200*500*1500.1 | 4 | 0 | 0
1.07 | Výustka do čtyřhranného potrubí A- 1- 500x200.R1-UR | 4 | 0 | 0
1.08 | Žaluzie PZ- AL- 500x500 | 1 | 0 | 0
1.09 | Požární klapka PKIS-3G-315x315-ZV; montáž dle certifikačního postupu výrobce pro požadovanou požární odolnost | 2 | 0 | 0
1.10 | Potrubí čtyřhranné ocelové pozink. plech do průřezu 0,28m2 včetně tvarovek a montáže | 20 | 0 | 0
1.11 | Potrubí čtyřhranné ocelové pozink. plech do průřezu 0,13m2 včetně tvarovek a montáže | 35 | 0 | 0
1.12 | Výfukový nástavec od kondenzační jednotky pozink.plech s žaluzií PZALS-1600x560-UR | 1 | 0 | 0
1.13 | neobsazeno | 1 | 0 | 0
1.14 | Tepelná izolace s Al polepem tl. 50mm | 15 | 0 | 0
1.15 | Materiál spojovací, těsnící, na závěsy | 1 | 0 | 0
1.16 | Montáž zařízení | 1 | 0 | 0
1.17 | Doprava zařízení | 1 | 0 | 0
| Kabeláže přívodů a ovládání provede profese - elektro | 1
| Odvody kondenzátů provede profese - voda | 1
| Zřízení a zapravení prostupů profese - Stavba | 1
| Celkem bez DPH |  |  | 0

## Zařízení č.2
Z-2 Větrání velkého sálu.
poz. | zkrácený text | ks/m/m2 | jednotka | celkem
2.01 | Vzduchotechnická jednotka vel.4,5 s rekuperací tepla se suchou účinností 70,5%, přímý chladič s reverzním chodem Qt=17 kW, Qt= 16 kW/chladivo R410A, Vo=4 000 m3/h/ 350 Pa, P=1,5 kW/400V, Vp=4 000 m3/350 Pa, P=1,5 kW/400, filtr M5 na přívodu, filtr na odvodu M5, klapky se servopohony. frekvenční měniče, regulační prvky a řídící systém, sifony pro odvod kondenzátu, tl. izolace 50mm- 50kg/m3, průřezová rychlost 2,2 m/s, povrchová úprava vnější pozink vnitřní pozink. Mechanická stabilita D1, Netěsnost skříně L1, tepelné ztráty panelem T3, Tepelné mosty TB 2. Specifikace- viz příloha 2 . ZAŘÍZENÍ SPLŇUJE ErP2016! | 1 | 0 | 0
2.02 | MaR | 1 | 0 | 0
2.02a | Kabeláž, oživení jednotky | 1 | 0 | 0
2.03 | Venkovní kondenzační jednotka, Inverter, Qch = 14,0 kW, Qch(max) = 15,0 kW, Qt = 14,0 kW, 400 V/3-fáze/50 Hz, N = 4,36 kW, I = 6,85 A, Lw = 71 dB(A), Lp(1m) = 54 dB(A), m = 98 kg, chladivo R410A, max.délka potrubí 50m, celoroční provoz | 1 | 0 | 0
2.03a | Plynulá regulace pro výměníky v AHU jednotkách: AHUbox-Basic-14DCi-L-2212 včetně možnosti řízení VZT jedn. (ventilátoru + TK); beznapěťového kont. relé CHOD, PORUCHA, DEFROST; povolení chodu ON/OFF; blokování RC; exp. ventil je součástí venk. jedn., 0-10V, ovladač | 1 | 0 | 0
2.04 | Propojovací potrubí Cu s tepelnou izolací a ovládacím kabelem | 10 | 0 | 0
2.05 | Textilní vyústka H500/14500 SB/PMS-8AL/LGO + DSH400x315-500/350 F/WIN, nabídka 161584 | 2 | 0 | 0
2.06 | Tlumič hluku buňkový 200*500*1500.1 | 6 | 0 | 0
2.07 | Výustka do čtyřhranného potrubí A- 1- 600x400.R1-UR | 3 | 0 | 0
2.08 | Žaluzie PZ- AL- 560x560 | 1 | 0 | 0
2.09 | Požární klapka PKIS-3G-630x400-ZV; montáž dle certifikačního postupu výrobce pro požadovanou požární odolnost | 2 | 0 | 0
2.10 | Potrubí čtyřhranné ocelové pozink. plech do průřezu 0,5m2 včetně tvarovek a montáže | 20 | 0 | 0
2.11 | Potrubí čtyřhranné ocelové pozink. plech do průřezu 0,28m2 včetně tvarovek a montáže | 8 | 0 | 0
2.12 | Potrubí čtyřhranné ocelové pozink. plech do průřezu 0,13m2 včetně tvarovek a montáže | 18 | 0 | 0
2.13 | neobsazeno | 1 | 0 | 0
2.14 | Výfukový nástavec od kondenzační jednotky pozink. plech s žaluzií PZALS- 800x450-UR | 1 | 0 | 0
2.15 | Tepelná izolace s Al polepem tl. 50mm | 20 | 0 | 0
2.16 | Materiál spojovací, těsnící, na závěsy | 1 | 0 | 0
2.17 | Montáž zařízení | 1 | 0 | 0
2.18 | Doprava zařízení | 1 | 0 | 0
| Kabeláže přívodů a ovládání provede profese - elektro | 1
| Odvody kondenzátů provede profese - voda | 1
| Zřízení a zapravení prostupů profese - Stavba | 1
| Celkem bez DPH |  |  | 0

## Zařízení č.3
Z-3 Odvlhčování depozitáře a klimatizace serveru.
poz. | zkrácený text | ks/m/m2 | jednotka | celkem
3.01 | Mobilní odvlhčovač vzduchu, Q= 5,5 L/den při 15°C / 55% RH, 230V/1-fáze/50 Hz, N = 0,485 kW, Lp(1m) = 54 dB(A), m = 24 kg, chladivo R134A, pracovní rozsah 5-35°C, 40-99% RH | 2 | 0 | 0
3.02 | Venkovní kondenzační jednotka, Inverter+, Qch = 5,0 kW, Qt = 5,8 kW, 230 V/1-fáze/50 Hz, N = 1,44 kW, Lp(1m) = 47 dB(A), m = 46 kg, chladivo R410A,max.délka potrubí 20m, celoroční provoz | 1 | 0 | 0
3.03 | Vnitřní nástěnná jednotka ve standardním bílém provedení, Qch = 5,0 kW, Qt = 5,8 kW, Lp(1m) = 44/37/34 dB(A), m = 13 kg, včetně kabelového nástěnného ovladače CZ-RD514C | 1 | 0 | 0
3.04 | Propojovací potrubí Cu s tepelnou izolací a propojovacím kabelem | 15 | 0 | 0
3.05 | neobsazeno | 1 | 0 | 0
3.06 | Materiál spojovací, těsnící, na závěsy | 1 | 0 | 0
3.07 | Montáž zařízení | 1 | 0 | 0
3.08 | Doprava zařízení | 1 | 0 | 0
| Kabeláže přívodů a ovládání provede profese - elektro | 1
| Odvody kondenzátů provede profese - voda | 1
| Zřízení a zapravení prostupů profese - Stavba | 1
| Celkem bez DPH |  |  | 0

## Zařízení č.4
Číslo |  | Měrná |  | Jednotková | cena | Dodávka | Montáž
položky | Zkrácený zápis | jedn. | Množ. | Dodávka | Montáž | celkem | celkem
ceníku
Z-4 malá VZT
větrání kotelny
předb. cena | Potrubí čtyřhranné ocelové pozink. plech do průřezu 0,13m2
| včetně tvarovek a montáže | m2 | 13.8 | 0 |  | 0
400x200 - 8 m
400x300 – 3 m
předb. cena | tepelná izolace tl. 30 mm s povr. Úpravou | m2 | 15 | 0 |  | 0
předb. cena | Mřížka 400x200 mm vč. rámečku | ks | 2 | 0 |  | 0
předb. cena | Mřížka 400x300 mm vč. rámečku | ks | 2 | 0 |  | 0
předb. cena | diagonální ventilátor do kruhového potrubí
| DN 100 Qo=140/180 m3/hod | soub | 7 | 0 |  | 0
| DN 100, Qo=250 m3/hod | soub | 7 | 0 |  | 0
ovládání vč. doběhu viz. PD elektro
předb. cena | Axiální ventilátor DN 150, Qo=225 m3/hod | ks | 1 | 0 |  | 0
ovládání vč. doběhu viz. PD elektro
předb. cena | radiální ventilátor na zeď vč. zpětné klapky | ks | 2 | 0 |  | 0
DN 100, Qo=110 m3/hod
ovládání vč. doběhu viz. PD elektro
předb. cena | talířový ventil DN 100 – kov – nerez | ks | 41 | 0 |  | 0
předb. cena | Fasádní mřížka DN 100 | ks | 12 | 0 |  | 0
předb. cena | Fasádní mřížka DN 150 | ks | 3 | 0 |  | 0
předb. cena | dveřní mřížka | ks | 1 | 0 |  | 0
předb. cena | OBJ 90°150/150 | ks | 1 | 0 |  | 0
předb. cena | OBJ 90°100/100 | ks | 50 | 0 |  | 0
předb. cena | OBD 90°100/100 | ks | 2 | 0 |  | 0
předb. cena | OS 90°100 | ks | 5 | 0 |  | 0
předb. cena | dno DRL 100 s odvodem kondenzátu | soub | 3 | 0 |  | 0
předb. cena | dno DRL 100 | ks | 25 | 0 |  | 0
předb. cena | dno DRL 150 s odvodem kondenzátu | soub | 1 | 0 |  | 0
kruhové potrubí sk.I - pozink., páska
předb. cena | trubka d=150 mm | bm | 20 | 0 |  | 0
předb. cena | trubka d=100 mm | bm | 105 | 0 |  | 0
potrubí z ohebných hadic
předb. cena | trubka d=100 mm | bm | 2 | 0 |  | 0
předb. cena | izolační návlek tl. Izolace 25 mm s povrch. Úpr.
| DN 100 | bm | 20 | 0 |  | 0
| DN 150 | bm | 20 | 10 |  | 200
cena soubor | montáž vzduchotechniky vč. uchycení | hod | 108 |  | 0 |  | 0
a stavební připravenosti, prostupy konsturkcemi
vč. napojení na odvod kondenzátu atp.
CELKEM KČ | [5 empty] | 0 | 0
DODÁVKA + MONTÁŽ CELKEM Kč | [5 empty] | 0