## Rekapitulace
Akce : | VĚTRÁNÍ TĚLOCVIČEN A GYMNASTICKÉ HALY ZŠ SLUNEČNÍ
Dat. : | 2017-01-01
Část : | D.1.4. Technika prostředí staveb- vzduchotechnika
REKAPITULACE
poz. | zkrácený text | ks/m/m2 | jednotka | celkem
Z-1 | Větrání tělocvičen. | 1 | 0 | 0
Z-2 | Větrání sociálního zařízení. | 1 | 0 | 0
| Celkem bez DPH |  |  | 0

## 01
Akce : | VĚTRÁNÍ TĚLOCVIČEN A GYMNASTICKÉ HALY ZŠ SLUNEČNÍ
Dat. : | 2017-01-01
Část : | D.1.4. Technika prostředí staveb- vzduchotechnika
Z- 1 Zřízení pro větrání a vytápění.
poz. | zkrácený text | ks/m/m2 | jednotka | celkem
1.01 | Sestavná vzduchotechnická jednotka ve venkovním provedení s rotačním rekuperačním výměníkem tepla s účinností 77%, plynovým ohřívačem Qt=37,7kW/ zemní plyn 1,7-2,6 kPa, Vo=7 500 m3/h/ 400Pa, P= 2,2kW/400V, Vp= 7 500 m3/ 400 Pa, P= 2,2kW/300 Pa, filtr M5 kapsový na přívodu, filtr na odvodu M5, klapky se servopohony. frekvenční měniče, regulační prvky a řídící systém, tl. izolace 50mm- 50kg/m3, průřezová rychlost 2,2m/s, povrchová úprava vnější pozink vnitřní pozink. Odvod spalin 130mm. Příloha 1 | 1 | 0 | 0
1.02 | MaR | 1 | 0 | 0
1.03 | Uvedení jednotky do provozu, kabeláž | 1 | 0 | 0
1.04 | Výroba a montáž nerezového fasádního komína typ KLASIK F-3-PH, DN 130/215 mm o celkové délce 8,5 m v provedení vnitřní vložka nerez tř. 17 348 tl. 0,6 mm, izolace Knauf 65 tl. 40 mm, vnější opláštění nerez-lesk tl. 0,5 mm. Sopouch 87°. Výroba a montáž nerezového kouřovodu typ KLASIK F-3, DN 130/215 mm o celkové délce 0,6 m v provedení jako komín. Doprava, zaměření, montážní plošina, revize | 1 | 0 | 0
1.05 | Textilní výustka C355/20000 FB/PMS-2/LG,NA170061 | 1 | 0 | 0
1.06 | Textilní výustka C355/25000 FB/PMS-2/LG,NA170061 | 1 | 0 | 0
1.07 | Textilní výustka C250/8000 FB/PMS-2/LG, NA170061 | 2 | 0 | 0
1.08 | Tlumič hluku buňkový G*200*500*1000.1 | 10 | 0 | 0
1.09 | Vyústka na kruhové potrubí C- 2- 1225x225.R1 | 2 | 0 | 0
1.10 | Potrubí kruhové ocelové pozin. plech SPIRO 560 včetně tvarovek | 1 | 0 | 0
1.11 | Potrubí kruhové ocelové pozin. plech SPIRO 355 včetně tvarovek | 1 | 0 | 0
1.12 | Klapka regulační kruhová ruční R355-1-H | 5 | 0 | 0
1.13 | neobsazeno | 1 | 0 | 0
1.14 | Klapka regulační ruční RK-560x500-R | 1 | 0 | 0
1.15 | Klapka regulační ruční RK-500x500-R | 1 | 0 | 0
1.16 | Potrubí čtyřhranné ocelové pozink. plech do průřezu 1,13 m2 | 1 | 0 | 0
1.17 | Potrubí čtyřhranné ocelové pozink. plech do průřezu 0,5 m2 | 5 | 0 | 0
1.18 | Potrubí čtyřhranné tepelně izolované ALP | 45 | 0 | 0
1.19 | Materiál spojovací, těsnící na závěsy | 1 | 0 | 0
1.20 | Montáž | 1 | 0 | 0
.121 | Doprava | 1 | 0 | 0
| Celkem bez DPH |  |  | 0
Přívod plynu k ohřívači jednotky provede profese - plyn
Kabeláže přívodů a ovládání provede profese - elektro
Napojení na zemnící soustavu profese - elektro
Zřízení a zapravení prostupů profese - stavba

## 02
Akce : | VĚTRÁNÍ TĚLOCVIČEN A GYMNASTICKÉ HALY ZŠ SLUNEČNÍ
Dat. : | 2017-01-01
Část : | D.1.4. Technika prostředí staveb- vzduchotechnika
Z-1 Větrání WC.
poz. | zkrácený text | ks/m/m2 | jednotka | celkem
2.01 | Potrubní ventilátor 125 XL sileo, P= 53W/230V | 1 | 0 | 0
2.01a | Spona FK 125 | 2 | 0 | 0
2.02 | Ventil kovový 125 | 7 | 0 | 0
2.03 | Přetlaková žaluzie 12 | 1 | 0 | 0
2.04 | Potrubí SPIRO 125 včetně tvarovek | 1 | 0 | 0
2.05 | neobsazeno | 1 | 0 | 0
2.06 | Materiál spojovací, těsnící, na závěsy | 1 | 0 | 0
2.07 | Montáž zařízení | 1 | 0 | 0
2.08 | Doprava zařízení | 1 | 0 | 0
| Kabeláže přívodů a ovládání provede profese - elektro | 1
1
| Zřízení a zapravení prostupů profese - Stavba | 1
| Celkem bez DPH |  |  | 0