## EPS
Slepý rozpočet - systém EPS |  |  |  |  | Materiál celkem: |  |  |  |  | 0
[5 empty] | Montáž celkem: |  |  |  |  | 0
Objekt: | ZIMNÍ STADION ŠUMPERK |  |  |  | Cena celkem bez DPH: |  |  |  |  | 0
Část: | EPS |  |  |  | DPH 21% |  |  |  |  | 0
Datum: | 04/2017 |  |  |  | Cena celkem včetně DPH 21% |  |  |  |  | 0
[6 empty] | Dodávka: | 0 | Montáž: | 0 | 0
P.č. | Kód ceníku |  | Název položky | MJ | Počet | mat/ks | mat celkem | mont/ks | mont.celkem | Za jednotku celkem
1 |  | EPS - ústředny
2 | M21.EPS 001 |  | Ústředna: Max. dvě pozice pro mikromoduly, Max. dva analogové moduly kruhové sběrnice, Provoz na kruhové lince. Zachování provozu i při zkratu a přerušení. Možnost realizace odboček. Instalace kruhové sběrnice sdělovacím kabelem typ 0,8 v délce až do max. 3,5 km Až 127 hlásičů požáru (skupin hlásičů) na kruhové sběrnici, Až 32 kopplerů esserbus® na jedné kruhové sběrnici, Režimy provozu dle DIN VDE 0833 - 2 k vyloučení falešných poplachů, Svorkovnice pro připojení OPPO a hlavní přenosové relé na periferním modulu, Tři volně programovatelná relé, s možností funkce ve třech režimech. Možnost propojení do sítě pomocí kruhové sběrnice s až 30 dalšími ústřednami, zachování provozu sběrnice i při zkratu a přerušení, Možnost připojení na grafické systémy řízení a správy, Ovládací panel s LCD displejem, Paměť událostí až 10 000 hlášení, Možnost připojení dvou akumulátorů s hlídáním a kontrolou, Max. 2 analogové mikromoduly kruhové sběrnice - Dodávka, včetně instalace a oživení systému | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | M21.EPS 002 |  | Ústředna: Stejná jako p.č. + Max. sedm pozic pro mikromoduly, s periferním modulem, max. pět pozic pro mikromoduly - Dodávka, včetně instalace a oživení systému | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
4 | M21.EPS 003 |  | Obslužný panel "CZ" pro ústřednu - Dodávka, včetně instalace a oživení systému | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
5 | M21.EPS 004 |  | Neutrální čelní deska pro ústředny - Dodávka, včetně instalace a oživení systému | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
6 | M21.EPS 005 |  | Modul RS485 - Dodávka, včetně instalace a oživení systému | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
7 | M21.EPS 006 |  | Panel obsluhy - Dodávka, včetně instalace a oživení systému | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
8 | M21.EPS 007 |  | Rozšiřující modul 3MM - Dodávka, včetně instalace a oživení systému | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
9 | M21.EPS 008 |  | Periferní modul - Dodávka, včetně instalace a oživení systému | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
10 | M21.EPS 009 |  | Analog-Ring-Modul 127 účastníků - Dodávka, včetně instalace a oživení systému | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
11 | M21.EPS 010 |  | Mikromodul essernet 62.5 kBd - Dodávka, včetně instalace a oživení systému | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
12 | M21.EPS 011 |  | AKU - akumulátor 12V/24 Ah - Dodávka, včetně instalace a oživení systému | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
13 |  | EPS - doplňující zařízení | [6 empty] | 0 | 0
14 | M21.EPS 012 |  | OPPO obslužné pole požární ochrany - Dodávka, včetně instalace a oživení systému | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
15 | M21.EPS 013 |  | TREZOR 24V Požární trezor s přípravou pro vložku Kraj Ol, varianta 24V - Dodávka, včetně instalace a oživení systému | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
16 | M21.EPS 014 |  | Sériový modul propojení se ZDP - Dodávka, včetně instalace a oživení systému | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
17 | M21.EPS 015 |  | Maják, akustický tlak 96dB/m, IP 65 , 24Vss, barva bílá - Dodávka, včetně instalace a oživení systému | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
18 |  | EPS - prvky | [6 empty] | 0 | 0
19 | M21.EPS 016 |  | Optickokouřový hlásič - hlásič kouře pracující na principu rozptýleného světla, určený k bezpečné a spolehlivé detekci požárů. Procesně analogový hlásič s decentralizovanou inteligencí, vlastní kontrolou funkce, redundancí v nouzových situacích, pamětí poplachů a provozních dat, indikací poplachu, softwarovým adresováním a samostatnou provozní indikací. Oddělovač vedení je integrován do hlásiče. Provozní napětí 8 ... 42 V DC, Klidový proud při 19 V DC50 µAcca. 280 µA @ 42 V Proud při poplachu bez komunikace18 mA Kontrolovaná plocha max. 110 m² Kontrolovaná výška max. 12 m, Rychlost proudění vzduchu0 ... 25.4 m/s, Provozní teplota-20 °C ... 72 °C, krytíIP 43, Materiá lABS plast, Vlhkost vzduchu< 95 % (bez orosení) Barva bílá podobná RAL 9010 - Dodávka, včetně instalace a oživení systému | ks | 50 |  | 0 |  | 0 | 0
20 | M21.EPS 017 |  | Multisenzorový hlásič se dvěma integrovanými optickými snímači kouře s rozdílnými úhly detekce a s doplňkovým senzorem vyhodnocení teploty, k detekci doutnajících požárů až otevřených požárů s rovnoměrným reakčním chováním. Porovnávání signálů snímačů kouře ke klasifikaci kouře a snížení falešných poplachů, vyvolaných např. vodní párou nebo prachem, detekce testovacích požárů TF1 a TF6 popsaných v EN 54-9. Oddělovač vedení je integrován do hlásiče. Provozní napětí 8 ... 42 V DC, Klidový proud při 19 V DC50 µAcca. 280 µA @ 42 V Proud při poplachu bez komunikace18 mA Kontrolovaná plocha max. 110 m² Kontrolovaná výška max. 12 m, Rychlost proudění vzduchu0 ... 25.4 m/s, Provozní teplota-20 °C ... 72 °C, krytíIP 43, Materiá lABS plast, Vlhkost vzduchu< 95 % (bez orosení) Barva bílá podobná RAL 9010 - Dodávka, včetně instalace a oživení systému | ks | 45 |  | 0 |  | 0 | 0
21 | M21.EPS 018 |  | Automatický termodiferenciální hlásič s rychlým polovodičovým snímačem, k bezpečné a spolehlivé detekci požárů s rychle stoupající teplotou, s integrovaným rozlišením maximální hodnoty k detekci požárů s pomalými nárůsty teploty. Procesně analogový hlásič s decentralizovanou inteligencí, vlastní kontrolou funkce, redundancí v nouzových situacích, uložením poplachů a provozních dat v paměti, indikací poplachu, softwarovým adresováním a samostatnou provozní indikací. Oddělovač vedení je integrován do hlásiče. Provozní napětí8 ... 42 VDC, Klidový proud při 19 V DC 40 µAcca. 220 µA @ 42 VProud při poplachu bez komunikace18 mA, Kontrolovaná plocha max. 30 m², Kontrolovaná výška max. 7.5 m, Rychlost proudění vzduchu 0 ... 25.4 m/s, Provozní teplota-20 °C ... 50 °C Teplota skladování -25 °C ... 75 °C, Stupeň krytíIP 43, MateriálABS plast, Vlhkost vzduchu< 95 % (bez orosení), Barva bílá podobná RAL 9010, Hmotnost cca. 110 g, Specifikace hlásičeEN 54-5 A1, RozměrØ: 117 mm V: 49 mm (62 mm s paticí) - Dodávka, včetně instalace a oživení systému | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
22 | M21.EPS 019 |  | Patice STANDARD pro hlásič - Dodávka, včetně instalace a oživení systému | ks | 98 |  | 0 |  | 0 | 0
23 | M21.EPS 020 |  | Zvýšené krytí patice - Dodávka, včetně instalace a oživení systému | ks | 85 |  | 0 |  | 0 | 0
24 | M21.EPS 021 |  | Modul elektroniky tlačítkového hlásiče. Oddělovač vedení je integrován do tlačítkového hlásiče.Provozní napětí 8 ... 42 V DC, Klidový proud při 19 V DC 45 µA, Proud při poplachu bez komunikace 18 mA, Provozní teplota -20 °C ... 70 °C, Stupeň krytí IP44 (v krytu), IP55 (s příslušenstvím), Skříň / Kryt PC ASA plast, Rozměr Š: 133 mm V: 133 mm H: 36 mm - Dodávka, včetně instalace a oživení systému | ks | 31 |  | 0 |  | 0 | 0
25 | M21.EPS 022 |  | Skříň tlačítka IP54, barva červená, těžké provedení - Dodávka, včetně instalace a oživení systému | ks | 15 |  | 0 |  | 0 | 0
26 | M21.EPS 023 |  | Skříň tlačítka, stupeň krytí IP 44, Skříň / Kryt ASA plast, Montáž na povrch, RAL 3020, Rozměr Š: 133 mm V: 133 mm H: 36 mm - Dodávka, včetně instalace a oživení systému | ks | 16 |  | 0 |  | 0 | 0
27 | M21.EPS 024 |  | Modul technického alarmu, Jeden vstup a jeden výstup, Napájení ze sběrnice Programovatelné monitorování “v klidu sepnutého kontaktu” (1k klid / 10k alarm), Napájení z ústředny, Integrovaný oddělovač - Dodávka, včetně instalace a oživení systému | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
28 | M21.EPS 025 |  | Nouzové tlačítko s aretací - C invalidé - Dodávka, včetně instalace a oživení systému | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
29 | M21.EPS 026 |  | Opticko-akustická signalizace tísňového volání z WC invalidé - Dodávka, včetně instalace a oživení systému | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
30 |  | EPS -napájecí zdroje | [6 empty] | 0 | 0
31 | M21.EPS 027 |  | Modul spínaného zdroje 24V/5A s tepelnou a nadproudovou ochranou v kovovém krytu s prostorem pro 2ks akumulátorů max. 24Ah. Nastavitelný omezovač dobíjecího proudu, signalizace výpadku sítě a vybitého AKU pomocí relé, odpojovač akumulátoru. Kryt je standardně vybaven mechanickým zámkem a sabotážním kontaktem proti otevření / stržení krytu, rozměry 285 x 195 x 335 mm (š x h x v). Barva - bílá - Dodávka, včetně instalace a oživení systému | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
32 | M21.EPS 028 |  | AKU - akumulátor 12V/24 Ah - Dodávka, včetně instalace | ks | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
33 |  | EPS - vstupně výstupní prvky | [6 empty] | 0 | 0
34 | M21.EPS 029 |  | Vstupně výstupní modul 4In/2Out napojení na kruhovou linku navrženého systému - Dodávka, včetně instalace a oživení systému | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
35 | M21.EPS 030 |  | Výstupní modul 12 Rel. napojení na kruhovou linku navrženého systému - Dodávka, včetně instalace a oživení systému | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
36 | M21.EPS 031 |  | Skříň pro moduly na omítku - Dodávka, včetně instalace a oživení systému | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
37 | M21.EPS 032 |  | Přídržný magnet 85kg včetně kotvy, 24V, s tlačítkem - Dodávka, včetně instalace a oživení systému | ks | 8 |  | 0 |  | 0 | 0
38 |  | EPS - zkušební přípravky a náhradní díly | [6 empty] | 0 | 0
39 | M21.EPS 033 |  | Zkušební plyn SOLO pro systémy EPS - Dodávka materiálu, instalace do systému - pro provedení zkoušek systému | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
40 |  | EPS - elektroinstalační rozvody | [6 empty] | 0 | 0
41 | M21.EPS 034 |  | Sdělovací kabel 1x2x0,8 plášť B2cas1d0, vnitřní, stíněný s malým množstvím uvolněného tepla v případě požáru. Použití: Kabely jsou určeny pro přenos analogových a digitálních dat, do míst se zvýšeným nebezpečím požáru a velkou koncentrací osob tam, kde není požadavek na zachování funkčnosti celé kabelové instalace při požáru. Kabel v případě požáru uvolňuje malé množství tepla a kouře. - Dodávka, včetně instalace | m | 2800 |  | 0 |  | 0 | 0
42 | M21.EPS 035 |  | Sdělovací kabel - P750 90-R, B2cas1d0, sdělovací kabel 2x2x0,8 s Al stíněním s malým množstvím uvolněného tepla v případě požáru a se zachováním funkční schopnosti kabelového systému podle ZP 27/2008 - Dodávka, včetně instalace | m | 1200 |  | 0 |  | 0 | 0
43 | M21.EPS 036 |  | Sdělovací kabel - P750 90-R, B2cas1d0, sdělovací kabel 3x2x1,12 s Al stíněním s malým množstvím uvolněného tepla v případě požáru a se zachováním funkční schopnosti kabelového systému podle ZP 27/2008 - Dodávka, včetně instalace | m | 960 |  | 0 |  | 0 | 0
44 | M21.EPS 037 |  | Sdělovací kabel - P750 90-R, B2cas1d0, 10x2x0,8 - nízkofrekvenční, sdělovací kabel s Al stíněním s malým množstvím uvolněného tepla v případě požáru a se zachováním funkční schopnosti kabelového systému v případě požáru při použití předepsaných nosných prvků. - Dodávka, včetně instalace | m | 220 |  | 0 |  | 0 | 0
45 |  | EPS - úložný a elektroinstalační materiál | [6 empty] | 0 | 0
46 | M21.EPS 038 |  | Trubka ohebná vnitřní pr. 20 bezhalogenová uložení na příchytkách - Dodávka, včetně instalace | m | 180 |  | 0 |  | 0 | 0
47 | M21.EPS 039 |  | Příchytka ohebné trubky 20 - Dodávka, včetně instalace | ks | 480 |  | 0 |  | 0 | 0
48 | M21.EPS 040 |  | Trubka pevná vnitřní pr. 20 LSHZ uložení na povrch - Dodávka, včetně instalace | m | 1740 |  | 0 |  | 0 | 0
49 | M21.EPS 041 |  | Příchytka pevné trubky 20 LSHZ - Dodávka, včetně instalace | ks | 4200 |  | 0 |  | 0 | 0
50 | M21.EPS 042 |  | Pásek vázací sada 100Ks - Dodávka, včetně instalace | ks | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
51 | M21.EPS 043 |  | Stavební pojivo pro uložení el. materiálu pro obyčejné omítky - Dodávka, včetně instalace | kg | 12 |  | 0 |  | 0 | 0
52 |  | EPS - úložný a elektroinstalační materiál P - 30R | [6 empty] | 0 | 0
53 | M21.EPS 044 |  | Skupinový držák, příchytka - požární oddolnost P 30-R - Dodávka, včetně instalace | ks | 4200 |  | 0 |  | 0 | 0
54 | M21.EPS 045 |  | Hmoždinky, vruty - P 30-R - Dodávka, včetně instalace | ks | 4200 |  | 0 |  | 0 | 0
55 | M21.EPS 046 |  | Kabelový žlab ocelový 60x50x1,5 P 30-R - Dodávka, včetně instalace | ks | 60 |  | 0 |  | 0 | 0
56 | M21.EPS 047 |  | Instalační materiál pro kabelový žlab, stěna, ocelový P 30-R - Dodávka, včetně instalace | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
57 | M21.EPS 048 |  | Ostatní, drobný instalační materiál P 30-R - Dodávka, včetně instalace | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0