## ER
Slepý rozpočet - systém ER |  |  |  |  | Materiál celkem: |  |  |  |  | 0
[5 empty] | Montáž celkem: |  |  |  |  | 0
Objekt: | ZIMNÍ STADION ŠUMPERK |  |  |  | Cena celkem bez DPH: |  |  |  |  | 0
Část: | ER |  |  |  | DPH 21% |  |  |  |  | 0
Datum: | 04/2017 |  |  |  | Cena celkem včetně DPH 21% |  |  |  |  | 0
[6 empty] | Dodávka: | 0 | Montáž: | 0 | 0
P.č. | Kód ceníku |  | Název položky | MJ | Počet | mat/ks | mat celkem | mont/ks | mont.celkem | Za jednotku celkem
1 |  | ER ústředna
2 | M22.ER 001 |  | Síťová systémová jednotka digitálního evakaučního zvukového systému dle EN54-16, 4 sloty pro instalaci výkonových zesilovačů, 4 výstupní audio kanály, 4 A/B zóny s max. výkonem až 500W, 2 porty pro max. 8 mikrofonních stanic s délkou sběrnice až 1200m, 4x audio vstup Mic/Line, DSP funkce pro digitální úpravu audio signálu nezávisle v každém audio kanálu vč. potlačení zpětné vazby, VOX priority, parametrické ekvalizace, kompresoru/limiteru a zpoždění signálu, 2x LAN port s možností redundantního i daisy-chain zapojení, záložní analogová audio sběrnice, možnost nouzového režimu CPU OFF, 16+2 logických vstupů, 8+3 logických výstupů, 8 zónových logických výstupů, 1024 audio zpráv s možností sekvenčního odbavování pro vícefázovou evakuaci, 1024 úrovní priorit, veškeré dohledové funkce dle EN54-16 i EN60849, číslo certifikace 1134-CPR-195, 3HU - Dodávka, včetně instalace a oživení systému | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | M22.ER 002 |  | Síťová systémová jednotka digitálního evakaučního zvukového systému dle EN54-16, 2 sloty pro instalaci výkonových zesilovačů, 2 výstupní audio kanály, 16 zón s max. výkonem až 500W, možné provozní režimy 1->1 a 1->N s možností rozšíření až na 64 zón na společném zesilovači, 2 porty pro max. 8 mikrofonních stanic s délkou sběrnice až 1200m, 4x audio vstup Mic/Line, DSP funkce pro digitální úpravu audio signálu nezávisle v každém audio kanálu vč. potlačení zpětné vazby, VOX priority, parametrické ekvalizace, kompresoru/limiteru a zpoždění signálu, 2x LAN port s možností redundantního i daisy-chain zapojení, záložní analogová audio sběrnice, možnost nouzového režimu CPU OFF, 16+2 logických vstupů, 8+3 logických výstupů, 8 zónových logických výstupů, 1024 audio zpráv s možností sekvenčního odbavování pro vícefázovou evakuaci, 1024 úrovní priorit, veškeré dohledové funkce dle EN54-16 i EN60849, číslo certifikace 1134-CPR-195, 3HU - Dodávka, včetně instalace a oživení systému | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
4 | M22.ER 003 |  | Modul výkonového zesilovače digitálního evakaučního zvukového systému dle EN54-16, 500W @ 100V, digitální topologie Class-D s vysokou účinností, frekvenční rozsah 40Hz-20kHz, odstup S/N >100dB, zkreslení <1%, číslo certifikace 1134-CPR-195 - Dodávka, včetně instalace a oživení systému | ks | 18 |  | 0 |  | 0 | 0
5 | M22.ER 004 |  | Systémová mikrofonní stanice digitálního evakaučního zvukového systému dle EN54-16, 10+3 softwarově konfigurovatelných tlačítek, AUX vstup, číslo certifikace 1134-CPR-195 - Dodávka, včetně instalace a oživení systému | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
6 | M22.ER 005 |  | Rozšíření systémové mikrofonní stanice digitálního evakaučního zvukového systému dle EN54-16, 10 softwarově konfigurovatelných tlačítek, číslo certifikace 1134-CPR-195 - Dodávka, včetně instalace a oživení systému | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
7 | M22.ER 006 |  | EN54-16 certifikovaná systémová požární mikrofonní stanice - Dodávka, včetně instalace a oživení systému | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
8 | M22.ER 007 |  | EN54-16 certifikovaná klávesnice pro rozšíření požární mikrofonní stanice, 20 programovatelných tlačítek / LED pro volbu zón a indikaci / resetování poruchových stavů - Dodávka, včetně instalace a oživení systému | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
9 | M22.ER 008 |  | Síťový hudební přehrávač internetových rádií, FM rádií, hudby ze síťových zařízení i lokální hudby z USB flash disku. Podporuje formáty MP3, WMA, FLAC i WAV, FM tuner s podporou RDS. LAN port, WiFi 2,4 / 5 GHz, USB port pro flash disky s kapacitou až 128GB, audio výstup analogový stereo RCA + digitální optický SPDIF, IR dálkové ovládání. Možnost přehrávání hudby z mobilního telefonu / tabletu přes WiFi a ovládání prostřednictvím bezplatné aplikace. LAN port umožňuje plnohodnotnou integraci přehrávače do komplexních AV systémů s možností externího ovládání prostřednictvím řídicích příkazů TCP/IP. - Dodávka, včetně instalace a oživení systému | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
10 | M22.ER 009 |  | Aktivní přípojný audio panel, 2 mixované audio vstupy, 1x symetrický vstup Mic s konektorem XLR pro dynamický mikrofon + 1x stereo vstup Line s konektory RCA, nezávislá regulace úrovně pro oba vstupy, galvanicky oddělený symetrický výstup, napájení panelu phantomovým napětím 18-48V po mikrofonním kabelu, nevyžaduje externí napájecí zdroj - Dodávka, včetně instalace a oživení systému | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
11 | M22.ER 010 |  | EN54-4 certifikovaný systémový napájecí zdroj a manager napájení, jmenovitý výstupní výkon 2300W, dohled a dobíjení záložních akumulátorů - Dodávka, včetně instalace a oživení systému | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
12 | M22.ER 011 |  | Uzamykatelný 19" datový rozváděč s prosklenými dveřmi, napájecím panelem, ventilační jednotkou a potřebným montážním příslušenstvím pro instalaci prvků ústředny - Dodávka, včetně instalace a oživení systému | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
13 | M22.ER 012 |  | Bezúdržbový ventilem řízený olověný akumulátor 12V / 100Ah - Dodávka, včetně instalace a oživení systému | ks | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
14 |  | ER - reproduktory |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
15 | M22.ER 014 |  | EN54-24 certifikovaný výkonný 2pásmový reprosystém 200W @ 100V, 2x 10" koaxiální woofer, citlivost dle EN54-24 83dB @ 1W/4m, max. SPL dle EN54-24 106dB @ 200W/4m, úhel pokrytí dle EN54-24 @ 0,5/1/2/4kHz 175°/199°/79°/41° H / 90°/46°/23°/11° V, celokovové provedení odolné proti úderu míčem s certifikací dle DIN18032-3, včetně montážní konzoly, vhodný pro trvalou venkovní instalaci, EVAC svorkovnice, číslo certifikace 1293-CPD-0380, černý - Dodávka, včetně instalace a oživení systému | ks | 32 |  | 0 |  | 0 | 0
16 | M22.ER 015 |  | EN54-24 certifikovaný reproduktor nástěnný 6W @ 100V, plast, EVAC svorkovnice, certifikát 1293-CPD-0166 - Dodávka, včetně instalace a oživení systému | ks | 18 |  | 0 |  | 0 | 0
17 | M22.ER 016 |  | EN54-24 certifikovaný reproduktor nástěnný 6W @ 100V, speciální provedení pro prostředí s vysokou vlhkostí, tělo i mřížka z hliníku pro maximální odolnost proti korozi, dvojitě impregnovaná membrána pro vysokou odolnost vůči dlouhodobé vlhkosti, plast, mřížka z hliníku pro maximální odolnost proti korozi, impregnovaná membrána pro vysokou odolnost vůči dlouhodobé vlhkosti, EVAC svorkovnice, certifikát 1293-CPD-0166 - Dodávka, včetně instalace a oživení systému | ks | 32 |  | 0 |  | 0 | 0
18 | M22.ER 017 |  | EN54-24 certifikovaný nástěnný reproduktor 6W @ 100V pro prostředí s vysokou vlhkostí, EVAC svorkovnice, certifikát 1293-CPD-0382 - Dodávka, včetně instalace a oživení systému | ks | 7 |  | 0 |  | 0 | 0
19 | M22.ER 018 |  | Reproduktor nástěnný v antivandalním provedení 15W @ 100V, citlivost 101dB @ 1W/1m, jmen. SPL 113dB @ 1m, frekvenční rozsah 500-6000Hz, kov, IP67, bílý - Dodávka, včetně instalace a oživení systému | ks | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
20 | M22.ER 019 |  | EN54-24 certifikovaný reproduktor tlakový 15W @ 100V, citlivost dle EN54-24 88dB @ 1W/4m, kov, IP65, EVAC svorkovnice, certifikován dle EN54 bez nutnosti zvláštní ekvalizace signálu!, číslo certifikace 0359-CPD-0109 - Dodávka, včetně instalace a oživení systému | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
21 |  | ER- sestava bezdrátových mikrofonnů |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
22 | M22.ER 021 |  | Modulární přijímač bezdrátových mikrofonů pro instalaci 1-2 zásuvných modulů tuneru, možnost současného provozu se dvěma nezávislými vysílači, diverzitní systém, možnost připojení externích antén, anténní výstup pro možnost kaskádového zapojení 2 jednotek WT-4820 bez anténního distributoru, možnost plně odděleného provozu obou vysílačů s nezávislými audio výstupy + separátní mix audio vstup a výstup pro možnost kaskádového zapojení 2 jednotek WT-4820 na společnou audio sběrnici - Dodávka, včetně instalace a oživení systému | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
23 | M22.ER 022 |  | Modul tuneru pro WT-4820, diverzitní systém, 16 volitelných kanálů v pásmu 578-605MHz - Dodávka, včetně instalace a oživení systému | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
24 | M22.ER 023 |  | Ruční bezdrátový elektretový mikrofon, směrový, 64 volitelných kanálů v pásmu 578-605MHz, vypínač, 2x LED kontrolka zapnutí a stavu baterie + přenos informace o stavu baterie do přijímače, napájení z 1ks běžné alkalické AA baterie s dobou provozu 10 hodin nebo z originálního akumulátoru WB-2000 s dobou provozu 13 hodin. Možnost dobíjení akumulátorů originálním nabíječem přímo ve vysílači bez nutnosti jejich vyjmutí. - Dodávka, včetně instalace a oživení systému | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
25 | M22.ER 024 |  | Kapesní vysílač bezdrátového mikrofonu, 64 volitelných kanálů v pásmu 578-605MHz, vypínač, 2x LED, regulace výstupní úrovně, přenos informace o stavu baterie do přijímače, napájení z 1ks běžné alkalické AA baterie s dobou provozu 10 hodin nebo z originálního akumulátoru WB-2000 s dobou provozu 13 hodin. Možnost dobíjení akumulátorů originálním nabíječem přímo ve vysílači bez nutnosti jejich vyjmutí. - Dodávka, včetně instalace a oživení systému | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
26 | M22.ER 025 |  | Náhlavní mikrofon směrový - Dodávka, včetně instalace a oživení systému | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
27 | M22.ER 026 |  | Aktivní nástěnná dipólová anténa s předzesilovačem, nastavitelný atenuátor pro omezení interferencí a rušení - Dodávka, včetně instalace a oživení systému | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
28 |  | ER - elektroinstalační rozvody |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
29 | M22.ER 028 |  | Sdělovací kabel 4x2x0,8 plášť LSZH, vnitřní, stíněný s malým množstvím uvolněného tepla v případě požáru. Použití: Kabely jsou určeny pro přenos analogových a digitálních dat, do míst se zvýšeným nebezpečím požáru a velkou koncentrací osob tam, kde není požadavek na zachování funkčnosti celé kabelové instalace při požáru. Kabel v případě požáru uvolňuje malé množství tepla a kouře. - Dodávka, včetně instalace | m | 1460 |  | 0 |  | 0 | 0
30 | M22.ER 029 |  | Sdělovací kabel - P750 90-R, B2cas1d1, sdělovací kabel 2x2x0,8 s Al stíněním s malým množstvím uvolněného tepla v případě požáru a se zachováním funkční schopnosti kabelového systému - Dodávka, včetně instalace | m | 365 |  | 0 |  | 0 | 0
31 | M22.ER 030 |  | Koaxiální kabel 75Ohm, plášť LSZH - Dodávka, včetně instalace | m | 480 |  | 0 |  | 0 | 0
32 | M22.ER 031 |  | Silový kabel - FE180/E90, 2x1,5 - silový kabel s malým množstvím uvolněného tepla v případě požáru a se zachováním funkční schopnosti kabelového systému - Dodávka, včetně instalace | m | 4080 |  | 0 |  | 0 | 0
33 | M22.ER 032 |  | Silový kabel - FE180/E90, 2x2,5 - silový kabel s malým množstvím uvolněného tepla v případě požáru a se zachováním funkční schopnosti kabelového systému - Dodávka, včetně instalace | m | 5160 |  | 0 |  | 0 | 0
34 |  | ER - úložný a elektroinstalační materiál |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
35 | M22.ER 033 |  | Stavební pojivo pro uložení el. materiálu pro obyčejné omítky - Dodávka, včetně instalace | kg | 200 |  | 0 |  | 0 | 0
36 | M22.ER 034 |  | SDK konstrukce pro kapotáž vedení - Dodávka, včetně instalace | m | 60 |  | 0 |  | 0 | 0
37 | M22.ER 035 |  | Drážky včetně zapracování - Dodávka, včetně instalace | m | 180 |  | 0 |  | 0 | 0
38 |  | ER - úložný a elektroinstalační materiál P - 30R |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
39 | M22.ER 037 |  | Skupinový držák, příchytka - požární oddolnost P 30-R - Dodávka, včetně instalace | ks | 4800 |  | 0 |  | 0 | 0
40 | M22.ER 038 |  | Hmoždinky, vruty - P 30-R - Dodávka, včetně instalace | ks | 4800 |  | 0 |  | 0 | 0
41 | M22.ER 039 |  | Kabelový žlab ocelový 150x50x1,5 P 30-R, včetně přepážky - Dodávka, včetně instalace | ks | 300 |  | 0 |  | 0 | 0
42 | M22.ER 040 |  | Instalační materiál pro kabelový žlab, stěna, ocelový P 30-R - Dodávka, včetně instalace | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
43 | M22.ER 041 |  | Ostatní, drobný instalační materiál P 30-R - Dodávka, včetně instalace | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0