## VRN
Slepý rozpočet - VRN systém ER |  |  |  |  | Montáž celkem: |  | 0
[5 empty] | Cena celkem bez DPH: |  | 0
Část: | ER |  |  |  | Cena celkem včetně DPH 21% |  | 0
Datum: | 04/2017
P.č. | Kód ceníku |  | Název položky | MJ | Počet | cena/mj | MJ celkem
ER- programování a funkční zkoušky
1 | M21.ER VRN 1 |  | Nastavení, programování ústředny systému - Práce technika, instalační činnost. Zprovoznění systému. Konfigurace, programování systému, SW práce | hod | 72 |  | 0
2 | M21.ER VRN 2 |  | Povinná náležitost dle ČSN EN 60849: Odborné měření skutečné impedance 100V linek vč. měřicího protokolu s přepočtem hodnot na výkon repro @ 100V. Měření musí být provedeno specializovaným měřicím přístrojem určeným pro tento účel a používajícím střídavý sinusový testovací signál o frekvenci na spodním okraji řečového pásma - např. cca 300Hz. - Práce technika, instalační činnost. Zprovoznění systému. Konfigurace, programování systému, SW práce | hod | 17 |  | 0
3 | M21.ER VRN 3 |  | Povinná náležitost dle ČSN EN 60849: Odborné měření srozumitelnosti vč. měřicího protokolu s přepočtem hodnot na stupnici CIS - Práce technika, kontrolní činnost systému, vyhotovení revizní zprávy, včetně dopravy. | hod | 17 |  | 0
4 | M21.ER VRN 4 |  | Výchozí revize systému konečná ER - Práce technika, kontrolní činnost systému, vyhotovení revizní zprávy, včetně dopravy. | hod | 24 |  | 0
5 | M21.ER VRN 5 |  | Zkoušky zařízení ER před uvedením do provozu - Práce technika, instalační činnost. Zprovoznění systému. Konfigurace, programování systému, SW práce | hod | 17 |  | 0
6 | M21.ER VRN 6 |  | Funkční zkoušky systému ER a EPS - koordinační zkouška dle ČSN 730875 - Práce technika, vystavení legislativních náležitostí spojených s instalací systému | hod | 17 |  | 0
7 | M21.ER VRN 7 |  | Zaškolení obsluhy - Práce technika, seznámení pověřených osob s obsluhou systému | hod | 17 |  | 0
8 | M21.ER VRN 8 |  | Provozní kniha ER, drátěná kroužková vazba, číslované listy, dle ČSN EN 60849: - Dodávka materiálu, práce technika, seznámení pověřených osob s obsluhou systému | ks | 1 |  | 0
9 |  | ER - Režie a ostatní náklady |  |  |  |  | 0
10 | M21.ER VRN 9 |  | Práce ve výškách, pronájem plošiny - Ostatní stavební přípomoce | hod | 200 |  | 0
11 | M21.ER VRN 10 |  | Příprava zakázky, režie - Legislativní příprava zakázky, příprava na montáž, zařízení stavby atd.) | hod | 8 |  | 0
12 | M21.ER VRN 11 |  | Pomocné stavební práce - Ostatní stavební přípomoce (průrazy, vybourání otvorů, …vč. likvidace odpadů) | ks | 1 |  | 0
13 | M21.ER VRN 12 |  | Zámečnické přípomocné práce, závěsy reprosoustav - Zámečnické práce spojené s instalací prvků do stavby | ks | 32 |  | 0
14 | M21.ER VRN 13 |  | Projektová dokumentace DSS - (Vypracování dokumentace skutečného provedení v úrovni podrobnosti realizační dokumentace stavby dle platného sazebníku UNIKA v počtu požadovaném zadavatelem.) | ks | 1 |  | 0
15 | M21.ER VRN 14 |  | Koordinační práce na stavbě, při zhotovení kabelových tras ER - (Koordinace s ostatními profesemi na stavbě) | hod | 8 |  | 0