## List1
POLOŽKA | ZAŘÍZENÍ EPS ČÍSLO v PD | NÁZEV ZAŘÍZENÍ | NAPOJENÍ PROFESE - ROZVADĚČ | MÍSTO NAPOJENÍ ZAŘÍZENÍ | REŽIM |  | STAV V KLIDU | ODBĚR mA | NAPOJENÍ NA ZDROJ | ČÍSLO RELÉ | DRUH HLÁSIČE | VAZBA NA HLÁSIČ NEBO SKUPINU HLÁSIČŮ FUNKCE VSTUPŮ | POŘADOVÉ ČÍSLO,TYP RELÉ, UMÍSTĚNÍ
1 | Z14 | Vypnutí VZT | VZT | 1.53 | den | noc | +24Vss | 120 | 1 | 1 | AH | 1 | 1(m.č. 1.61)
[11 empty] | TL | z tlačítkového hlásiče v objektu
2 | [9 empty] | 2 | AH
TL
3 | ZV1 | Aktivace ZOKT východ | NN | RH - 1.61 | den | noc |  |  |  | 1 |  | Aktivace panelu OaSP a přenos na HZS - technický poplach
4 | ZV2 | Aktivace ZOKT západ | NN | RH - 1.61 | den | noc |  |  |  | 2 |  | Aktivace panelu OaSP a přenos na HZS - technický poplach
5 | ZV3 | Porucha přídavného zdroje PZ1 - EPS | PZ - EPS | 1.61 | den | noc |  |  |  | 3 |  | Aktivace panelu OaSp - porucha
6 |  | Volný | [7 empty] | 4
POLOŽKA | ZAŘÍZENÍ EPS ČÍSLO v PD | NÁZEV ZAŘÍZENÍ | NAPOJENÍ PROFESE - ROZVADĚČ | MÍSTO NAPOJENÍ ZAŘÍZENÍ | REŽIM | [6 empty] | FUNKCE VSTUPŮ | Adresa hlásiče
7 | ZV4 | Aktivace požární klapky na VZT V2, V3 | klapka | 1.101 | den | noc | [5 empty] | Aktivace panelu OaSP a přenos na HZS - technický poplach | 123/085/14/01
8 | ZV5 | Aktivace nouzového tlačítka invalidní WC | TLC na IO | 1.19 | den | noc | [5 empty] | Aktivace panelu OaSP a aktivace paralelní signalitace na ddveřmi WC - informace | 123/086/15/01
POLOŽKA | ZAŘÍZENÍ EPS ČÍSLO v PD | NÁZEV ZAŘÍZENÍ | NAPOJENÍ PROFESE - ROZVADĚČ | MÍSTO NAPOJENÍ ZAŘÍZENÍ | REŽIM |  | STAV V KLIDU | ODBĚR mA | NAPOJENÍ NA ZDROJ | ČÍSLO RELÉ | DRUH HLÁSIČE | VAZBA NA HLÁSIČ NEBO SKUPINU HLÁSIČŮ FUNKCE VSTUPŮ | POŘADOVÉ ČÍSLO,TYP RELÉ, UMÍSTĚNÍ
9 | ZEr1 | Spuštění evakuačního hlášení | ústředna ER | 1.61 | den | noc | NC | - | - | 1 | AH | 1 | 2(m.č. 1.61)
[11 empty] | TL | z tlačítkového hlásiče v objektu
10 | ZEr2 | Spuštění hlášení v čase T1 | ER | 1.61 | den | noc | NC | - | - | 2 | AH | 2
[11 empty] | TL | z tlačítkového hlásiče v objektu
11 | ZV6 | Porucha přídavného zdroje PZ2 - EPS | PZ - EPS | 1.61 | den | noc | NC | - | - | 1 |  | Aktivace panelu OaSp - porucha
12 | ZV7 | Porucha přídavného zdroje PZ3 - EPS | PZ - EPS | 1.61 | den | noc | NC | - | - | 2 |  | Aktivace panelu OaSp - porucha
13 | ZVEr | Porucha systému ER | ústředna ER | 1.61 | den | noc | NC | - | - | 3 |  | Aktivace panelu OaSp - porucha
14 |  | Volný | [7 empty] | 4
POLOŽKA | ZAŘÍZENÍ EPS ČÍSLO v PD | NÁZEV ZAŘÍZENÍ | NAPOJENÍ PROFESE - ROZVADĚČ | MÍSTO NAPOJENÍ ZAŘÍZENÍ | REŽIM |  | STAV V KLIDU | ODBĚR mA | NAPOJENÍ NA ZDROJ | ČÍSLO RELÉ | DRUH HLÁSIČE | VAZBA NA HLÁSIČ NEBO SKUPINU HLÁSIČŮ | POŘADOVÉ ČÍSLO,TYP RELÉ, UMÍSTĚNÍ
15 | Z1 | Vypnutí ozvučení | stávající | 2.14a | den | noc | +24Vss | 120 | 3 | 1 | AH | 1 | 3(m.č.1.61)
[11 empty] | TL | z tlačítkového hlásiče v objektu
16 | Z2 | Zapnutí ZOKT východ | NN-RN | 1.61 | den | noc | +24Vss | 120 | 3 | 2 | AH | P.Ú.1.01 hlásiče východ zp. 5 sec.
[11 empty] | TL | z tlačítkového hlásiče v objektu zp.5 sec.
17 | Z3 | Zapnutí ZOKT západ | NN-RN | 1.61 | den | noc | +24Vss | 120 | 3 | 3 | AH | P.Ú.1.01 hlásiče západ zp.5 sec.
[11 empty] | TL | z tlačítkového hlásiče v objektu zp.5 sec.
18 | Z4 | Vypnutí VZT | NN-VZT | 1.61 | den | noc | +24Vss | 120 | 3 | 4 | AH | 1
[11 empty] | TL | z tlačítkového hlásiče v objektu
19 | Z5 | Vypnutí hlavního uzávěru plynu | HUP | fasáda východ | den | noc | +24Vss | 200 | 1 | 5 | AH | P.Ú. 4.1, 4.2
[11 empty] | TL | z tlačítkového hlásiče v objektu
20 | Z6 | Automatické otevření dveří | magnet | 1.101a | den | noc | +24Vss | 220 | 2 | 6 | AH | P.Ú. 3.2, 3.1, nasávání a odtah VZTč.2, strojovna VZT
[11 empty] | TL | z tlačítkového hlásiče v objektu
21 | Z7 | Automatické otevření dveří | magnet | 1.101d | den | noc | +24Vss | 220 | 2 | 7 | AH | P.Ú. 3.2, 3.1, nasávání a odtah VZTč.2, strojovna VZT
[11 empty] | TL | z tlačítkového hlásiče v objektu
22 | Z8 | Automatické otevření dveří | magnet | 1.101c | den | noc | +24Vss | 220 | 1 | 8 | AH | 1
[11 empty] | TL | z tlačítkového hlásiče v objektu
23 | Z9 | Automatické otevření dveří | magnet | 1.101b | den | noc | +24Vss | 220 | 1 | 9 | AH | 1
[11 empty] | TL | z tlačítkového hlásiče v objektu
24 |  | Volný | [7 empty] | 10 | AH
TL
25 |  | Volný | [7 empty] | 11 | AH
TL
26 |  | Volný | [7 empty] | 12
POLOŽKA | ZAŘÍZENÍ EPS ČÍSLO v PD | NÁZEV ZAŘÍZENÍ | NAPOJENÍ PROFESE - ROZVADĚČ | MÍSTO NAPOJENÍ ZAŘÍZENÍ | REŽIM |  | STAV V KLIDU | ODBĚR mA | NAPOJENÍ NA ZDROJ | ČÍSLO RELÉ | DRUH HLÁSIČE | VAZBA NA HLÁSIČ NEBO SKUPINU HLÁSIČŮ | POŘADOVÉ ČÍSLO,TYP RELÉ, UMÍSTĚNÍ
27 | ZDP | Přenos poplach | [7 empty] | 1 |  |  | 4(m.č.1.61)
28 | ZDP | Přenos porucha | [7 empty] | 2
29 | ZDP | Přenos skupina východ | [7 empty] | 3
30 | ZDP | Přenos skupina západ | [7 empty] | 4
31 | ZDP | Chod ZOKT východ | [7 empty] | 5
32 | ZDP | Chod ZOKT západ | [7 empty] | 6
33 | ZDP | Přenos stav PPK | [7 empty] | 7
34 | Z12 | Vypnutí hlavního uzávěru plynu | HUP | fasáda východ | den | noc | +24Vss | 200 | 2 | 8 | AH | P.Ú. 4.1, 4.2
[11 empty] | TL | z tlačítkového hlásiče v objektu
35 | Z13 | Vypnutí hlavního uzávěru plynu | HUP | fasáda východ | den | noc | +24Vss | 200 | 2 | 9 | AH | P.Ú. 4.1, 4.2
[11 empty] | TL | z tlačítkového hlásiče v objektu
36 | Z10 | maják | maják | fasáda | den | noc | +24Vss | 80 | 1 | 10 | AH | 1
[11 empty] | TL | z tlačítkového hlásiče v objektu
37 | Z11 | klíčový trezor | KTPO | fasáda | - | - | - | - | - | 11 | AH | 1
[11 empty] | TL | z tlačítkového hlásiče v objektu
38 | - | Volný | [7 empty] | 12
Vysvětlivky: |  | AH - automatické hlásiče
TL - tlačítkové hlásiče
1 - výstup aktivovaný - bezprostředně po detekování dvou hlásičů požáru v objektu nebo při vyhlášení všeobecného poplachu
2- výstup aktivován - okamžitá aktivace v čase T1 (do 1 minuty)