## kotelna - bez cen
Číslo |  | Měrná |  | Jednotková | cena | Dodávka | Montáž
položky | Zkrácený zápis | jedn. | Množ. | Dodávka | Montáž | celkem | celkem
ceníku
ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ
předb. cena | stacionární článkový plynový kondenzační
| kotel pro nízkoteplotní soustavy s výstupní | soub | 2
Tep. vody do 90 °C, provozní tlak max.0,6 MPa
Modulovaný hořák s nízkou hlučností a
extrémně nízkými hodnotami škodlivin,
s výměníkem tepla ze slitiny Al, Si, elektronickým
zapalováním a elektronickým hlídáním teploty
spalin. Normový stupeň využití do 110 %.
Stacionární kotel a přívodem
spalovacího vzduchu nezávislý na prostoru
kotelny.
Např. WOLF MGK-2- 170 Q=27-160 kW
předb. cena | pojistná skupina kotle – na potrubí G 2“ | soub | 2
obsahující tlakomě 0-10 bar, teploměr
dod. příslušenství kotlů
předb. cena | neutralizační jednotka s držáky pro | ks | 2
zabudování do kotle
dod. kotlů
předb. cena | montáž kotlů a uvedení do provozu | soub | 2
předb. cena | odkouření kotlů – součást dodávky kotlů
| připojovací adaptér DN 160 na přívod vzduchu | ks | 2
| adaptér DN 160 x DN 160/225 | ks | 2
| revizní trubka DN 160/225 | ks | 2
| trubka DN 160/225 délky 1000 mm | ks | 9
| přechod přes střechu DN 160/225 | ks | 2
| sací mezikus DN 160/225 | ks | 2
| vyústění komínu DN 160/225 | ks | 2
| objímka DN 225 | ks | 6
| revizní zpráva | ks | 1
předb. cena | montáž odkouření, doprava, režie | soub | 1
předb. cena | tlaková expanzní nádoba V=250 l | ks | 2
armatura se zajištěním v otev. Poloze a vyp.
| kulový kohout MK 1" | ks | 2
kompaktní automatické doplňovací zařízení
s řídící jednotkou pro soustavy s membránovou
tlakovou expanzní nádobou
| Např. Relex - Fillcontrol Plus | ks | 1
předb. cena | montáž a uvedení do provozu | soub | 1
CELKEM KČ
Číslo |  | Měrná |  | Jednotková | cena | Dodávka | Montáž
položky | Zkrácený zápis | jedn. | Množ. | Dodávka | Montáž | celkem | celkem
ceníku
Převod součtů ze strany č. 1
předb. cena | demineralizační kolona DKL39 | soub | 1
Průtok 0,4 m3/hod, max. P=6 bar, max t=45°C
objem náplně 37 l mixbedové pryskyřice
| souprava pro stanovení tvrdosti kapesní | soub | 1
předb. cena | filtr mechanických nečistot 100 mikrometrů | ks | 1
předb. cena | G 3/4“, FF 06-3/4AA
předb. cena | KK 3/4“ | ks | 2
předb. cena | potrubní oddělovač CA295-3/4A | soub | 1
předb. cena | montáž a uvedení do provozu | soub | 1
dod. AQUA product trade s.r.o.
předb. cena | hydraulický vyrovnávač dyn. tlaků
| přírubové připojení vč. protipřírub | soub | 1
HVDT 4 Qmax=20m3/hod
| izolace PUR 35 mm, kašírovaná, Alu plech.folie | ks | 1
předb. cena | montáž | soub | 1
předb. cena | kombinovaný rozdělovač se sběračem
| L=2,5 m 3- okruhy | soub | 1
| stavitelný stojan 80/150 –420/670 | ks | 2
| izolace PUR 35 mm, kašírovaná, Alu plech.folie | bm | 3.2
předb. cena | montáž | soub | 1
předb. cena | trojcestný směšovač
| DN 50, kvs=40 m3/hod | ks | 2
předb. cena | servopohon - typ určí MaR | ks | 2
předb. cena | montáž směšovačů | ks | 2
dsd | oběhové čerpadlo s vestavěným intelig.
frenkvenčním měničem, motor s permanentím
magnetem, umožňující provoz s regulací otáček
dle požadavků soustavy
Např. Grundfos Magna 3
| Typ 50-40 F | ks | 2
| Typ 50-60 F | ks | 2
předb. cena | montáž čerpadel (vč. přírub) | ks | 4
předb. cena | pojistný ventil DUCO MEIBES 1.1/4"x1.1/2" KD | ks | 1
předb. cena | tlakoměr 0-600 kPa | ks | 1
předb. cena | teploměr 0-120°C | ks | 8
předb. cena | vypouštěcí kohout G 1/2 " | ks | 6
předb. cena | kulový kohout DN 100 | ks | 2
předb. cena | filtr DN 100 | ks | 1
předb. cena | kulový kohout G 21/2" | ks | 8
předb. cena | zpětná klapka G 21/2" | ks | 2
CELKEM KČ
Číslo |  | Měrná |  | Jednotková | cena | Dodávka | Montáž
položky | Zkrácený zápis | jedn. | Množ. | Dodávka | Montáž | celkem | celkem
ceníku
Převod součtů ze strany č. 2
předb. cena | filtr G 21/2“ | ks | 2
předb. cena | kulový kohout G 2" | ks | 4
předb. cena | zpětná klapka G 2" | ks | 2
předb. cena | automatický odvzušňovací ventil G 3/8" | ks | 8
předb. cena | hadicová spojka s uzávěrem pro měření | ks | 4
tlakové diference V 4318 A
73420-9103 | montáž závitových armatur | ks | 49
předb. cena | montáž přírubových armatur vč. protipřirub | ks | 3
trubky ocelové závitové černé vč. nátěrů
1x základ, 2x emali, montáže, uchycení
izolace z izolační pouzdra MV stupeň hořla-
vosti A, povrchová úprava Al folie
předb. cena | G 2" | bm | 8
předb. cena | G 1" | bm | 6
trubky ocelové bezešvé hladké vč. nátěrů
1x základ, 2x emali, montáže, uchycení
izolace z izolační pouzdra MV stupeň hořla-
vosti A, povrchová úprava Al folie
předb. cena | 108x4 | bm | 20
předb. cena | 76x3,2 | bm | 20
cena soubor | tlaková a provozní zkouška potrubí do DN 100 | HZS | 18
předb. cena | napojení na stávající rozvody | soub | 7
ÚT, ZTI v kotelně
HZS | napojení odvodu kondenzátu a přepadu | HZS | 12
z pojistných ventilů do stávající
splaškové kanalizace vč. montáže,
vč. materiálů potrubí, stavební připravenosti
a úpav povrchů – zapravení atp.
napojení doplňování vody do soustavy
předb. cena | potrubí PP-RCT SDR 7,4
vč. uchycení, montáže, izolace,
stavební připravenosti - drážek atp.
a úpav povrchů – zapravení atp.
| DN 20 25x3,5 | bm | 18
CELKEM KČ
Číslo |  | Měrná |  | Jednotková | cena | Dodávka | Montáž
položky | Zkrácený zápis | jedn. | Množ. | Dodávka | Montáž | celkem | celkem
ceníku
Převod součtů ze strany č. 3
PLYNOVÁ ZAŘÍZENÍ
předb.cena | tlakoměr deroramční d=160 mm 0-60 mbar | soub | 2
s kul. kohoutem G1/2" a kul. kohoutem G1/2"
s plyn. zátkou
předb.cena | plynový kohout kulový plnoprůtokový
vysoká teplotní odolnost (650 °- 30 min.)
např. Giacomini R730 G
| K 6/4" | ks | 2
| K 1/2" | ks | 4
předb.cena | vzorkovací plynový kohout
| G 1/2" | ks | 2
předb. cena | trubky ocelové závitové černé
bezešvé svařované běžné
| DN 15 (1/2“) | bm | 10
| DN 40 (6/4“) | bm | 10
vč. montáže, nátěrů, uchycení
HZS | odvzdušnění a napuštění plynového potrubí,
| tlakové zkoušky, zkoušky těsnosti a revize, | hod | 50
předávací dokumentace
dle EN 1775 a ČSN 070703
vč. úprav na stávajícím vedení plynu
vč. měření emisí při uvedení do provozu
HZS | demontáž stavájícího zařízení v kotelně | hod | 80
a strojovně vč. úpravy povrchů, vyčištění
prostoru, likvidace demontovaných zařízení
HZS | stavební úpravy v kotelně – | hod | 60
úprava betonového soklu pod nové kotle
úprava podlahy vč. povrchové vrstvy,
vyspravení omítek, malba,
vyčištění a úprava větracích otvorů
předb. cena | Rezerva investora na nepředvídané náklady | soub | 1 |  | 60000 |  | 60000
při rekonstrukcích, změnách norem a legislativy,
změn požadavků v průběhu výstavby
CELKEM KČ
DODÁVKA + MONTÁŽ CELKEM Kč