## Šumperk_Výkaz výměr
Poř. | Název materiálu | Množství | Jednotky | Dodávka | Cena
č. |  | Dodávky |  | a montáž | celkem
Montáže
|  |  |  | /Kč/ | /Kč/
Nemocnice Šumperk - Rekonstrukce chirurgického oddělení ve 4. NP pavilonu B
Druh plynu: kyslík
všechny provedené výpočty tohoto soupisu jsou brány z výkresu 03
1 | Dodávka a montáž měděná trubka 8x1 | 110 | m | 0 | 0
ČSN EN 13348 včetně tvarovek
2 | Dodávka a montáž měděná trubka 12x1 | 35 | m | 0 | 0
ČSN EN 13348 včetně tvarovek
3 | Dodávka a montáž měděná trubka 18x1 | 50 | m | 0 | 0
ČSN EN 13348 včetně tvarovek
4 | Dodávka a montáž Ag pájka 45 + pasta | 490 | g | 0 | 0
110x2g + 35x2g + 50x4g = 490g
5 | Dodávka a montáž chránička potrubí | 14 | ks | 0 | 0
ocelová trubka 26,9x2,6/0,5m
včetně vnějšího a vniřního základního nátěru
utěsnění ucpávkou bez omezení dilatační
schopnosti potrubí
6 | Dodávka a montáž chránička potrubí | 1 | ks | 0 | 0
ocelová trubka 31,8x2,6/0,5m
včetně vnějšího a vniřního základního nátěru
utěsnění ucpávkou bez omezení dilatační
schopnosti potrubí
7 | Napojení na stávající rozvod | 1 | ks | 0 | 0
8 | Zaslepení potrubí Cu do DN25 | 33 | ks | 0 | 0
9 | Dodávka a montáž kulový uzávěr G3/4", PN20 | 1 | ks | 0 | 0
včetně šroubení a nástavců
Značení dle ČSN EN 7396-1
10 | Dodávka a montáž | 33 | ks | 0 | 0
lékařský panel s rychlospojkou pod omítku
připojení musí být specifické pro daný plyn,
dodavatel musí doložit prohlášení o shodě pod
značkou CE dle Direktivy 93/42/Eec
dle ČSN EN 7396-1
11 | Ochranný plyn pro pájení Cu trubek | 195 | m tr. | 0 | 0
dle ČSN EN 7396-1
12 | Značení a barevné označení potrubí | 195 | m tr. | 0 | 0
dle ČSN EN 7396-1
13 | Propláchnutí rozvodu dusíkem do DN 25 | 195 | m tr. | 0 | 0
14 | Úseková tlaková zkouška | 2 | ks | 0 | 0
dle ČSN EN 7396-1
15 | Závěrečná tlaková zkouška | 1 | ks | 0 | 0
dle ČSN EN 7396-1
| Cena celkem /Kč/ |  |  |  | 0
Poř. | Název materiálu | Množství | Jednotky | Dodávka | Cena
č. |  | Dodávky |  | a montáž | celkem
Montáže
|  |  |  | /Kč/ | /Kč/
Ventilové krabice
všechny provedené výpočty tohoto soupisu jsou brány z výkresu 03
16 | Dodávka a montáž | 1 | ks | 0 | 0
ventilová krabice v provedení pod omítku - O
G3/4"-1x, (připojení 18x1), vstupní místo NIST-1x
kontrolní manometr 1x, čidlo klinického alarmu 1x
Provedení dle ČSN EN 7396-1
Provedení viz. výkres číslo 03
| Cena celkem /Kč/ |  |  |  | 0
Alarmový systém
všechny provedené výpočty tohoto soupisu jsou brány z výkresu 03
17 | Dodávka a montáž | 1 | ks | 0 | 0
signalizační hlásič klinického alarmu - 1 místo
/1x čidlo O/ včetně zdroje
Provedení dle ČSN EN 7396-1
| Cena celkem /Kč/ |  |  |  | 0
Konzole a příchytný materiál
všechny provedené výpočty tohoto soupisu jsou brány z výkresu 03
18 | konzola (podpěra) pro 1xCu8x1 | 4 | ks | 0 | 0
max. vzdálenost podpor 1,0 metru - 4:1,0=4
19 | konzola (podpěra) pro 1xCu12x1 | 4 | ks | 0 | 0
max. vzdálenost podpor 1,0 metru - 4:1,0=4
20 | konzola (podpěra) pro 1xCu18x1 | 34 | ks | 0 | 0
max. vzdálenost podpor 1,5 metru - 50:1,5=34
| Cena celkem /Kč/ |  |  |  | 0
Ostatní
21 | Demontáž stávajících rozvodů med. kyslíku | 4 | HZS | 0 | 0
1x4 hodin
22 | Protipožární ucpávka do velikosti chráničky DN40 | 1 | ks | 0 | 0
s požární odolností EW 30
certifikovaná ucpávka dle předpisů PO
23 | Dokumentace skutečného stavu | 1 | ks | 0 | 0
24 | Zahájení a vedení stavby | 1 | kpl | 0 | 0
25 | Ukončení a předání stavby | 1 | kpl | 0 | 0
26 | Přesun materiálu, vnitrostaveništní přeprava | 1 | kpl | 0 | 0
27 | Zkoušky a revize dle ČSN EN 7396-1 | 6 | HZS | 0 | 0
| Cena celkem /Kč/ |  |  |  | 0
| CENA VŠECH POLOŽEK /Kč/ |  |  |  | 0
| Liberec, 09/2017 |  | Vypracoval: Ing. Kvapil Zdeněk