Požárně  bezpečnostní řešení

Část D1.3

# Investor 	:  	  Město Šumperk, nám. Míru 364/1, 787 93 Šumperk

Akce      	:  	  Oprava fasády a střechy radnice Šumperk – SO.02 Oprava střechy

Místo   	:	Šumperk

Kraj      	:	Olomouc

Stupeň   	:	DSP

# Vypracoval   :  Ing. Ivo Švéda	Zodp. projektant :  Ing. Michaela Štáblová

# V Šumperku :  16. 6. 2017

- Úvod

Projektová dokumentace pro stavební povolení řeší stavební úpravy konstrukce stávajícího světlíku a dále stavební úpravy v místnosti č. G15 v podkroví budovy radnice.

Stávající objekt radnice je situována na náměstí Míru 1 v Šumperku.

Navržené stavební úpravy se týkají pouze některých prostor podkroví /místnost skladu G15/ a konstrukce stávající střechy /stávající světlík/, který bude upraven dle PD.

Stavební úpravy spočívají:

- bourací práce dle PD

- odstranění stávající stropní konstrukce v místnosti G15 a provedení nové stropní konstrukce v požadované světlé výšce

- plochá střecha nad místností G15 bude nahrazena šikmou střechou ve tvaru navazujícího světlíku nad výtahovou halou

- dozdívky cihelnými tvarovkami nově prodlouženého světlíku

- nově provedena konstrukce světlíku nad hlavním schodištěm včetně nové venkovní pergoly

- součástí prací bude kontrola prvků krovu případná výměna

- zateplení střechy nad řešenými místnostmi dle PD

- prodloužení stávajícího VZT potrubí přes obvodovou stěnu nově prodlouženého světlíku

- oprava vnitřních omítek

- vnitřní malby na omítkách

- ostatní viz PD

Navrženými stavebními úpravami stávajícího objektu nedochází k nárůstu počtu pracovních míst ani ke změně účelu užívání prostor podkroví.

Zastavěná plocha stávajícího objektu radnice se stavebními úpravami nemění.

Stávající objekt radnice je napojen na veřejnou technickou infrastruktury (voda, plyn, elektřina, splašková a dešťová kanalizace), které se stavebními úpravami nemění.

Dopravní napojení řešeného objektu radnice je zajištěno stávajícími sjezdy a stavebními úpravami se nemění.

Řešená budova radnice není zapsána v seznamu kulturních památek, nachází se však v městské památkové zóně.

Řešená budova radnice se nenachází v záplavovém území ani poddolovaném území.

Seznam použitých norem:

ČSN 730802/2009 – požární bezpečnost staveb – nevýrobní objekty

ČSN 730818 – dtto – obsazení objektů osobami

ČSN 730810/2016 – dtto – požadavky na pož. odolnost stavebních konstrukcí

ČSN 730821 – dtto – pož. odolnost stavebních konstrukcí

ČSN 730824 – dtto – výhřevnost hořlavých látek

ČSN 730834/2011 – dtto – změny staveb

ČSN 730872 – dtto – ochrana staveb proti šíření požáru VZT zařízením

ČSN 730873 – dtto – zásobování pož. vodou

ČSN 730875/2011 – dtto – navrhování EPS

ČSN 730848/2013 – dtto – kabelové rozvody

ČSN ISO 3864 – bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky

246/2001 Sb. – vyhl. MV o stanovení podmínek pož. bezpečnosti a výkonu SPD

23/2008 Sb.   – vyhl. MV o technických podmínkách pož. ochrany staveb

268/2011 Sb. – vyhl. MV o technických podmínkách pož. ochrany staveb

62/2013 Sb.   – vyhl. MMR o dokumentaci staveb

Situační řešení:

Objekt stávající budovy radnice se nachází na parc.č. 105, katastrální území Šumperk, nám. Míru 1, město Šumperk.

Jedná se o stávající samostatně stojící budovu, která je situována uprostřed historického náměstí.

Nejbližší stávající zástavba od objektu radnice je ze západní strany v odstupové  vzdálenosti cca 12 m.

Ostatní okolní stávající zástavba je v dostatečných odstupových vzdálenostech od objektu radnice.

Dispoziční řešení:

Řešený objekt radnice je obdélníkového půdorysného tvaru s vnitřním světlíkem probíhajícím přes všechna nadzemní podlaží a vestavěným panoramatickým výtahem, se světlíkem sousedí centrální schodiště zajišťující přístup do nadzemních podlaží a do 1.PP, kolem těchto prostor je vedena centrální chodba, ze které je přístup do jednotlivých kanceláří, archivů a obřadní místnosti, budova má 2 podzemní podlaží, 3 nadzemní podlaží, podkroví a půdy, samotná věž ve východním křídle má další 3 podlažní úrovně, ukončená ochozem po jejím obvodě.

Základní hmota budovy má půdorysné rozměry 33 x 26 m, k východní fasádě je přičleněno předložné hlavní schodiště, po kterém je přístupné 1.NP. Další vstup do 1.NP je v západní fasádě do bytu správce. Možný vstup do 1.PP objektu je v jižní, severní a východní fasádě. Hlavní objekt radnice je zastřešen sedlovými střechami. Výška hřebene sedlové střechy činí 18,832 m.

Výška objektu h = 12,80 m.

Konstrukční systém – 1. – 2.PP – nehořlavý

1. – 3. NP – nehořlavý

4.NP /podkroví/ – smíšený

Jednotlivá nadzemní podlaží jsou využívána pro potřeby Městského úřadu Šumperk jako administrativní a reprezentativní prostory.

Předložená PD řeší rekonstrukci podkroví a střechy tj. 3 kanceláře v rohu objektu se pouze opravují, ostatní místnosti jsou bez pobytu osob a jejich účel je také zachován /sklady, půdy/.

Stavební řešení:

Stávající budova radnice je konstrukčně řešena klasickou zděnou technologií.

Stávající konstrukce:

– obvodové zdivo – cihelné, vnitřní nosné zdivo – cihelné a smíšené, příčky – cihelné, stropy – cihelné klenby, dřevěné trámové omítnuté, ŽB stropy – žebra + deska, kce krovu – dřevěná s plnými vazbami s vrcholovou vaznicí a pozednicemi, podhledy – omítky, střešní krytina – eternitové šablony a měděný plech, schodiště – kamenné a ocelové, výplně otvorů – dveře a okna dřevěná, výtah – typový panoramatický, pož. uzávěry – typové.

Nové konstrukce:

- dozdívky a obvodové stěny – cihelné keramické bloky Porotherm, stropní kce   - nový strop v místnosti G15 /popis zespodu/ - SDK podhled tl. 12,5 mm + ocelové profily + panel Kingspan FF (REI90DP1) tl. 200 mm /minerální vata/ + PVC fólie Alkorplan + hliníkové profily + trapézový plech, kce světlíku – nad schodištěm /popis zespodu/ - nalepené zrcadlo + velkoformátová deska OSB + panel Kingspan XM (REI30DP3) + PVC fólie Alkorplan, kce krovu – dřevěná, střešní krytina – plechová, zateplení střešní kce – rohože minerální vlny, podhledy – desky SDK tl. 12,5 mm.

Objekt radnice je vytápěn ústředním teplovodním vytápěním z plynové kotelny v suterénu.

Ochrana objektu proti blesku bude dle EN 62305, část 1-4.

El. instalace bude provedena dle platných ČSN a souvisejících předpisů pro dané prostředí.

Vzduchotechnika bude provedena v souladu s ČSN 730872.

El. pož. signalizace bude řešena dle požadavků ČSN 730875.

Pož. voda bude posouzena dle požadavků ČSN 730873.

- Zatřídění objektu

Řešený objekt radnice bude dle ČSN 730802 posuzován jako:

- nevýrobní objekt.

Dle ČSN 730834 budou navržené stavební úpravy stávajícího světlíku a místnosti G15 v podkroví radnice zatříděny jako:

- změna stavby skupiny I.

- Rozdělení do pož. úseků

Budovu radnice je nutno dle ČSN 730802 rozdělit do těchto samostatných požárních úseků:

- stávající požární úsek podkroví radnice N4.01 se navrženými stavebními úpravami nemění.

- Pož. riziko

Bylo určeno dle ČSN 730802 takto:

Navrženými stavebními úpravami se nezvýší požární zatížení stávajícího požárního úseku podkroví N4.01.

- SPB a velikost PÚ

Nejnižší SPB byl určen dle tab. 8, ČSN 730802:

- stávající požární úsek podkroví radnice N4.01 – IV. SPB – dle ČSN 730834 snížen na III. SPB

Max. rozměry byly stanoveny dle tab. 10, ČSN 730802:

- stávající požární úsek podkroví radnice N4.01 – beze změny vyhoví

Skutečné rozměry činí:

- stávající požární úsek podkroví radnice N4.01 – vyhoví

- Pož. odolnost stav. kcí a pož. uzávěrů

Byla určena dle tab. 12, ČSN 730802:

tabulkové - skutečné

hodnoty /minut/		--------------------------

stávající požární úsek podkroví radnice N4.01

obvodové stěny – cihelné min. tl. 30 cm – PNP	REI30	REI240

nosné kce střech – dřev. bednění tl. 24 mm +

dřev. krokve + tep. izolace z minerální vlny

+ ocel. rošt + SDK tl. 12,5 mm	RE30	RE30

dtto – světlík nad schodištěm /popis zespodu/ - nalepené

zrcadlo + velkoformátová deska OSB + panel

Kingspan XM + PVC fólie Alkorplan	RE30	RE30

nosné kce uvnitř – nový strop v místnosti G15 /popis

zespodu/ - SDK podhled tl. 12,5 mm + ocelové

profily + panel Kingspan FF tl. 200 mm

/minerální vata/ + PVC fólie Alkorplan +

hliníkové profily + trapézový plech – PNP 	R30	R90

střešní plášť – plechová krytina	--	--

dtto – PVC fólie Alkorplan	--	--

Na zateplení střešní konstrukce se nedoporučuje dle ČSN 730802 používat materiály, které by mohly v případě požáru odkapávat.

Požární odolnost stavebních konstrukcí a jejich druh odpovídají dle ČSN 730802 u řešeného stávající objektu radnice:

- III. stupni pož. bezpečnosti.

- Únikové cesty

Ve stávajícím objektu radnice vedou nechráněné únikové cesty, které se napojují na stávající chodby a schodiště, které vedou dále z objektu na volné prostranství.

Délky nechr. únik. cest odpovídají tab. 18, ČSN 730802:

- beze změny

Počet evak. osob na nechr. únik. cestě je v souladu s tab. 19, ČSN 730802:

- beze změny

V budově radnice musí být na chodbách a schodištích zřetelně vyvěšeny požární evakuační plány.

Provedení nechráněných i částečně chráněných únikových cest odpovídá požadavkům dle ČSN 730802 a ČSN 730834.

- Odstupové vzdálenosti – pož. nebezp. prostor

Odstupy od okolních objektů jsou stanoveny pož. nebezp. prostorem dle tab. F.1, příl. F, ČSN 730802 následovně:

pro stávající požárně otevřené plochy se odstupy dle ČSN 730834 nestanovují, neboť:

- nezvětšuje se obestavěný prostor objektu nástavbou nebo přístavbou

- nezvětšují se pož. otevřené plochy o víc jak 10 %

- nezvětšuje se pož. zatížení o víc jak 30 kg/m2

Pož. nebezpečný prostor před stávajícími požárně otevřenými plochami řešeného objektu je určen dle tab. 13, ČSN 730802 následovně:

- beze změny

Pož. nebezp. prostor od padajících hořících částí stavebních konstrukcí mimo řešený objekt:

- nestanovuje se dle čl. 10.4.6., ČSN 730802

Nové požárně otevřené plochy stavebními úpravami světlíku a místnosti G15 nevznikají.

Požárně nebezpečný prostor řešeného objektu radnice nezasáhne do sousedních cizích pozemků.

Požárně nebezpečný prostor může zasahovat do veřejného prostranství /např. ulice, náměstí, park, vodní plochy apod./.

Odstupy okolních objektů jsou v souladu s požadavky ČSN 730802.

- Pož. voda

Řešený stávající objekt radnice je dle ČSN 730873 vybaven stávajícím vnitřním požárním vodovodem, neboť součin:

p . S ˃ 9000

Vnitřní odběrní místa hadicového systému jsou umístěna v objektu radnice v každém nadzemním i podzemním podlaží.

Umístění vnitřních odběrních míst v objektu musí být provedeno tak, aby nejodlehlejší místo pož. úseku bylo ve vzdálenosti nejvýše:
- 40 m – pro hadicový systém s tvarově stálou hadicí délky 30 m

- 30 m – pro hadicový systém s tvarově stálou hadicí délky 20 m

Vnitřní rozvod pož. vody se dimenzuje tak, aby byl zajištěn hydrodynamický přetlak alespoň 0,2 MPa a současně průtok vody z uzavíratelné proudnice v množství alespoň Q = 0,3 l/sec.

Největší vzdálenost vnějších odběrních míst pro řešený objekt dle tab. 1, ČSN 730873 je následující:

- vnější hydrant od objektu – 150 m

- vnější hydranty mezi sebou – 300 m

- vodní tok nebo nádrž do vzdálenosti 600 m.

Nejmenší dimenze potrubí, odběru vody a obsahu nádrže pro řešený objekt dle tab. 2, ČSN 730873 je následující:

- potrubí DN 100

- odběr vody pro v = 0,8 m/s - Q = 6,0 l/s

- odběr vody pro v = 1,5 m/s - Q = 12,0 l/s

- obsah nádrže – 22 m3

Dle informačních údajů ŠPVS, a.s., Jílová 6, Šumperk se ve městě Šumperk v místě, kde je situován řešený objekt radnice, nachází stávající městské vodovodní řady na náměsí Míru o Js 110 mm a Js 160 mm, na nichž jsou umístěny nejbližší venkovní hydranty cca 20 m a 25 m od řešeného objektu.

Požární voda pro požární zásah bude zajištěna z městského vodovodu, který vyhovuje ČSN 730873.

- Hasicí přístroje

Řešený stávající objekt radnice je dle ČSN 730802 a vyhl. č. 23/2008 Sb. vybaven stávajícím množstvím PHP, které se stavebními úpravami světlíku a místnosti G15 nemění.

11. Zabezpečení stavby pož. bezp. zařízeními

Objekt radnice nemusí být vybaven dle vyhl. MV č. 23/2008 Sb. zařízením autonomní detekce a signalizace, které tvoří autonomní hlásič kouře dle ČSN EN 14604.

Řešený stávající objekt radnice je vybaven vyhrazenými požárně bezpečnostními zařízeními.

12. Výstražné a bezp. značky a tabulky

Řešený objekt radnice je dle požadavku vyhl. 246/2001 Sb., § 41, odst. 2o) vybaven výstražnými a bezpečnostními značkami a tabulkami včetně označení míst, na kterých se nachází věcné prostředky požární ochrany a požárně bezpečnostních zařízení.

V řešeném objektu budou rozmístěny příslušné tabulky v souladu s ČSN ISO 3864 a ČSN 018013:

Hlavní vypínač el. proudu:

- hlavní vypínač el. proudu

- nebezpečí – elektřina

- zákaz použití vody pro hašení

Hlavní uzávěr plynu:

- hlavní uzávěr plynu

Hlavní uzávěr vody:

- hlavní uzávěr vody

Hydrant – pož. značka – označení – NE.01

Hasicí přístroje – pož. značka – označení – NE.05

Směr k dosažení úniku – úniková cesta – inf. značka

Únikové schodiště – pož. značka

Únikový východ – pož. značka

Úniková cesta musí být vybavena bezpečnostními značkami, tabulkami a texty s bezpečnostním sdělením (dále jen „bezpečnostní značení“) za účelem a v rozsahu nezbytném pro usnadnění evakuace osob. Toto bezpečnostní značení se umísťuje zejména tam, kde se mění směr úniku, kde dochází ke křížení komunikací a při jakékoli změně výškové úrovně úniku.

13. Výkresy pož. bezp. stavby

Výkresy požární bezpečnosti stavby dle vyhl. 246/2001 Sb., § 41, odst. 3) nebudou u objektu radnice provedeny, neboť se jedná pouze o stavební úpravy světlíku a místnosti G15 v rámci podkroví.

Dle vyhlášky 62/2013 Sb. nebude u objektu radnice předložen koordinační situační výkres, neboť odstupové vzdálenosti včetně vymezení požárně nebezpečných prostorů řešeného objektu radnice se navrženými stavebními úpravami nemění.

14. Zásahové cesty

K objektu radnice vedou zpevněné komunikace o šířce 5 m, která odpovídají pro přísun požární techniky.

Příjezdové komunikace jsou zpevněné a jsou dimenzovány na zatížení nápravou požárního vozidla.

Vnitřní a vnější zásahové cesty u řešeného objektu není nutno dle ČSN 730802 provádět.

Nástupní plochy není rovněž nutno u objektu radnice dle ČSN 730802 řešit, neboť jsou stávající.

Příjezdové komunikace probíhají podél průčelí řešeného objektu radnice a dále se napojuje na místní komunikační síť.

15. EPS

Objekt stávající radnice je dle požadavků ČSN 730875 vybaven el. požární signalizací.

Dle čl. 4.2.1, ČSN 730875 je instalace EPS možná na základě požadavku vlastníka objektu, provozovatele činnosti, pojišťoven apod.

Instalace EPS je vhodná v případech, kdy včasnou detekcí případného požáru dojde k zefektivnění nebo zrychlení případného protipožárního zásahu, resp. ke zlepšení podmínek pro evakuaci osob.

16. VZT

Ochrana stavby proti šíření požáru vzduchotechnickým zařízením bude provedena v souladu dle ČSN 730872.

17. Závěr

Nutno dodržet požadavky tohoto pož. bezp. řešení.

Ke kolaudaci nutno doložit revize PHP.

Ke kolaudaci nutno doložit revize vnitřních hydrantů.

Veškeré změny proti odsouhlasené PD je nutno předem konzultovat se zpracovatelem pož. bezp. řešení.

Změny budou řešeny formou dodatku k požárně bezpečnostnímu řešení.

Dodatek pož. bezp. řešení je nutno znovu předložit na HZS Olomouckého kraje, územní odbor Šumperk, k odsouhlasení.