## REKAPITULACE
P.č. | Položka | Zkrácený popis | M.j. | Množ. | Jednot. cena | Dodávka | Montáž
POPIS OCENĚNÝCH PRACÍ A DODÁVEK A JEJICH NÁKLADY
Stavba : |  | Stavební úpravy a rozšíření krytého bazénu v Šumperku č.p. 2819, Lidická 81
Stupeň projektu : |  | Prováděcí projekt
Část stavby : |  | F.1.4.f – Zařízení silnoproudé elektrotechniky
Investor : |  | Podniky města Šumperka a.s., Slovanská 21, 787 01 Šumperk
ZÁKLADNÍ NÁKLADY
1. |  | Dodávky |  |  |  | 0 | 0
2. |  | Nosný a podružný materiál silnoproudé rozvody |  |  |  |  | 0
3. |  | Nosný a podružný materiál kabely |  |  |  |  | 0
4. |  | Montáže silnoproudé rozvody |  |  |  |  | 0
5. |  | Stavební práce |  |  |  |  | 0
6. |  | Zemní práce |  |  |  |  | 0
7. |  | Revize |  |  |  |  | 0
8. |  | Hodinové zúčtovací sazby |  |  |  |  | 0
9. |  | Likvidace odpadů |  |  |  |  | 0
10. |  | Realizační dokumentace dodavatele |  |  |  |  | 0
11. |  | Kolaudační souhlas TIČR |  |  |  |  | 0
12. |  | ZÁKLADNÍ NÁKLADY CELKEM |  |  |  | 0 | 0
Note on C4: Manek:

## DODÁVKY
P.č. | Položka | Zkrácený popis | M.j. | Množ. | Jednot. cena | Dodávka | Montáž
DODÁVKY
ceny jsou uvedeny v KČ
Přípojková skříň RP1
přípojková skříň z termosetu, kompaktní pilíř
odolnost proti hoření : kategorie B
stupeň krytí : IP44/00
stupeň ochrany : IK10
rozměry: 320x1830x250
závěr jednoduchý pro odvětví energetiky dle ČSN 35 9754,
výstražná tabulka : 0101 - POZOR ELEKTRICKÉ ZAŘÍZENÍ
barva šedá
1. |  | přípojková skříň z termosetu, kompaktní pilíř | ks | 1 |  | 0
2. |  | připojovací sada - prizmatické svorky pro připojení vodičů Cu/Al 120-240 mm2 | ks | 4 |  | 0
3. |  | zkratová propojka velikosti 2 | ks | 6 |  | 0
4. |  | výstražná tabulka 0101 | ks | 1 |  | 0
5. |  | mezisoučet |  |  |  | 0
6. |  | sestavení, pomocný materiál | % | 20 | 0 | 0
7. |  | cena za přípojkovou skříň RP1 |  |  |  | 0
Skříň měření USM
standardní skříň pro obchodní měření pro kategorii odběratele ve třidě B
nepřímé měření na straně nn, průběhové s dálkovým přenosem údajů
oceloplechová nástěnná skříň s prosklenými dveřmi
rozměry: 600x1000x320
vývodky: 4x velikost 16 nahoře
stupeň krytí : IP 40/20
závěr: uzamykatelný, plombovatelný
výstražná tabulka: 0101 - POZOR ELEKTRICKÉ ZAŘÍZENÍ
barva: světle šedá RAL 7035
1. |  | skříň pro obchodní měření pro kategorii odběratele B náplň: vydrátování pro elektrostatický elektroměr zkušební svorkovnice pro měření silová svorkovnice X1 (jmenovitý proud 32A), propojení barevným plochým vodičem signálová svorkovnice X3 (jmenovitý proud 32A) jistič 10A charakteristika B, zásuvka 230V AC | ks | 1 |  | 0
2. |  | výstražná tabulka 0101 | ks | 1 |  | 0
3. |  | cena za skříň měření USM |  |  |  | 0
Rozváděč RH1
oceloplechový skříňový rozváděč sestávající ze tří polí
krytí IP40, po otevření dveří IP**B
rozměry 2440x2000x500mm + podstavec 100mm
přívod a vývody spodem, pod rozváděčem bude kabelový kanál
výstražné tabulky : 0101 - POZOR ELEKTRICKÉ ZAŘÍZENÍ
ROZVÁDĚČ MÁ DVA PŘÍVODY, Z RP1 A UPS, VYPNI OBĚ STRANY
barva : šedá RAL 7035
zákryt v poli č.1 upravit pro plombování ČEZ dle výkresu
zhotovitel zpracuje konstrukční návrh rozváděče
provedení dle výkresu č. UE-171012.F.1.4.g.11, náplň :
1. |  | skříň s dveřmi, IP40, šxvxh=800x2000x500 | ks | 3 |  | 0
2. |  | adaptér, přední část, hl.185, šxv=800x2000 | ks | 3 |  | 0
3. |  | bočnice, v=1950 | ks | 3 |  | 0
4. |  | adaptér zadní část, skříň šxv=800x2000 | ks | 3 |  | 0
5. |  | držák PE(PEN) sběrnice zadní | ks | 6 |  | 0
6. |  | kryt horní/dolní, 6 výřezů pro příruby, IP55,šxh=800x500 | ks | 3 |  | 0
7. |  | boční kryt - pár, IP40, vxh=2000x500 | ks | 1 |  | 0
8. |  | horní/dolní kryt s výřezem pro kabely šxh 800x500 | ks | 3 |  | 0
9. |  | podstavec bok v=100, bez výřezů, 1pár, h=500 | ks | 3 |  | 0
10. |  | čelní kryt podstavce v=100, š=800 | ks | 6 |  | 0
11. |  | kabelové příruby 24xM16, 13xM20 | ks | 1 |  | 0
12. |  | kabelové příruby bez otvorů | ks | 17 |  | 0
13. |  | uzemňovací sada | ks | 3 |  | 0
14. |  | montážní sada pro spojení polí, IP3x | ks | 2 |  | 0
15. |  | schránka na dokumentaci | ks | 1 |  | 0
16. |  | zámková vložka, Doppelbart 3 mm | ks | 3 |  | 0
17. |  | klíč, Doppelbart 3 mm | ks | 1 |  | 0
18. |  | DIN lišta hliníková, šířka skříně = 800, šířka lišty = 688 | ks | 2 |  | 0
19. |  | upevňovací úchytka s vodivým propojení (zelená) | ks | 1 |  | 0
20. |  | upevňovací úchytka celoplastová (bílá) | ks | 1 |  | 0
21. |  | atypický oceloplechový zákryt | pole | 3 |  | 0
22. |  | zaslepovací pás max. délka 1m, pro výřezy 45mm, šedý | ks | 1 |  | 0
23. |  | další drobný materiál bude upřesněn po konstrukčním zpracování dodavatelem rozváděče | kpl | 1 |  | 0
24. |  | třípólový jistič v sestavě : 1ks spínací blok 1ks spoušť 1ks blokové svorky dvojité 1ks přepážka 1ks blok ručního pohonu 1ks páka červená ručního pohonu 1ks hřídel ručního pohonu 1ks ložisko ručního pohonu 1ks podpěťová spoušť 1ks blok zpoždění 1ks potenciálové svorky 1ks pomocný spínač | ks | 1 |  | 0
25. |  | proudový transformátor 400/5A, 10VA, 0,5%, úředně cejchovaný, otvor 50x10 | ks | 3 |  | 0
26. |  | proudový transformátor 400/5A, 10VA, 0,5%, otvor 50x10 | ks | 1 |  | 0
27. |  | proudový transformátor 400/5A, 10VA, 1%, otvor 50x10, CLB5.91 | ks | 3 |  | 0
28. |  | přípojnice Cu 50x10, 3m | ks | 3 |  | 0
29. |  | přípojnice Cu 32x10, 3m | ks | 3 |  | 0
30. |  | nátěr pásů Cu žlutou barvou s černými pruhy označující fáze (7,2 m) | kpl | 1 |  | 0
31. |  | nátěr pásů Cu zelenou barvou se žlutými pruhy (2,4m) | kpl | 1 |  | 0
32. |  | nátěr pásů Cu modrou barvou (2,4m) | kpl | 1 |  | 0
33. |  | podpěrný izolátor 230V AC, M10 | ks | 20 |  | 0
34. |  | trojpólový pojistkový odpínač, pro válcové pojistky velikost 22x58 | ks | 1 |  | 0
35. |  | válcové pojistky velikost 22x58, 125A gG | ks | 3 |  | 0
36. |  | jednopólový pojistkový odpínač, pro válcové pojistky velikost 10x38 | ks | 2 |  | 0
37. |  | trojpólový pojistkový odpínač, pro válcové pojistky velikost 10x38 | ks | 2 |  | 0
38. |  | válcové pojistky velikost 10x38, 10A gG | ks | 7 |  | 0
39. |  | válcové pojistky velikost 10x38, 16A gG | ks | 1 |  | 0
40. |  | válcové pojistky velikost 10x38, 25A gG | ks | 1 |  | 0
41. |  | hlavní vypínač, 1-pól, In=32A | ks | 1 |  | 0
42. |  | instalační relé s ručním ovládáním, řídicí napětí 230V 50Hz, funkce: 2 spínací kontakt, jmenovitý povozní proud 20 A, 250V AC | ks | 1 |  | 0
43. |  | svodič přepětí třídy T1+T2 (B+C), 3+1, 1,4kV, 12,5kA | ks | 1 |  | 0
44. |  | svornice řadová, jmenovitý proud: 32 A; jmenovité napětí: 1000 V ~; rozměry: 6,6x39x41,5 mm; rozsah upínaných vodičů: Cu (D-plný tuhý vodič): 0,5-6mm*2 | ks | 15 |  | 0
45. |  | feromagnetický ampérmetr střídavý, X/5A, 0-400/800A, 96x96mm | ks | 1 |  | 0
46. |  | feromagnetický voltmetr střídavý, 0-500V, 96x96mm | ks | 1 |  | 0
47. |  | voltmetrový přepínač, centrální upevnění do upevňovacího otvoru 22,3 mm, přední štítek 48x48,stupeň krytí vpředu IP65 s černou pákou, jmenovité provozní napětí Ue 690V | ks | 1 |  | 0
48. |  | přepínač pro měření proudu, centrální upevnění do upevňovacího otvoru 22,3 mm, přední štítek 48x48,stupeň krytí vpředu IP65 s černou pákou, jmenovitý trvalý proud Iu 20 A, jmenovité provozní napětí Ue 690V | ks | 1 |  | 0
49. |  | signálka, hlavice, zelená, 22mm | ks | 1 |  | 0
50. |  | upevňovací adaptér | ks | 1 |  | 0
51. |  | prvek LED zelený 230V | ks | 1 |  | 0
52. |  | čtyřkvadrantní elektroměr | ks | 1 |  | 0
53. |  | 3f monitoring ztráta napětí pro nouzové osvětlení – rozepne, 85x52,5x65, kontakt 24V AC/DC | ks | 1 |  | 0
54. |  | lištový pojistkový odpínač pro nožové pojistky velikosti 2 | ks | 6 |  | 0
55. |  | připojovací sada pro přímé připojení paralelních vodičů | sada | 2 |  | 0
56. |  | třmen tvaru V | ks | 6 |  | 0
57. |  | přechod ze šroubu M12 na svorky "W" | sada | 2 |  | 0
58. |  | kryt připojovacího prostoru lištového pojistkového odpínače pro nožové pojistky velikosti 2 | ks | 6 |  | 0
59. |  | pojistková vložka velikosti 2 160A gG | ks | 3 |  | 0
60. |  | pojistková vložka velikosti 2 250A gG | ks | 3 |  | 0
61. |  | pojistková vložka velikosti 2 350A gG | ks | 3 |  | 0
62. |  | pojistková vložka velikosti 2 400A gG | ks | 3 |  | 0
63. |  | lištový pojistkový odpínač pro nožové pojistky velikosti 00 | ks | 12 |  | 0
64. |  | pojistka nožová velikosti 00 16A gG | ks | 3 |  | 0
65. |  | pojistka nožová velikosti 00 32A gG | ks | 6 |  | 0
66. |  | pojistka nožová velikosti 00 40A gG | ks | 6 |  | 0
67. |  | pojistka nožová velikosti 00 63A gG | ks | 9 |  | 0
68. |  | pojistka nožová velikosti 00 80A gG | ks | 3 |  | 0
69. |  | pojistka nožová velikosti 00 160A gG | ks | 3 |  | 0
70. |  | prizmatické svorky pro připojení Cu/Al vodičů o průřezu 10 ÷ 95 | sada | 12 |  | 0
71. |  | výstražná tabulka 0101- POZOR ELEKTRICKÉ ZAŘÍZENÍ | ks | 1 |  | 0
72. |  | výstražná tabulka : ROZVÁDĚČ MÁ DVA PŘÍVODY, Z RP1 A Z UPS, VYPNI OBĚ STRANY | ks | 1 |  | 0
73. |  | popisný štítek HLAVNÍ VYPÍNAČ SÍŤ | ks | 1 |  | 0
74. |  | popisný štítek HLAVNÍ VYPÍNAČ UPS | ks | 1 |  | 0
75. |  | ostatní pomocný materiál pro silové a ovládací obvody (vodiče, svorky, můstky, vývodky, popisné štítky, spojovací materiál, záslepky, žlaby PVC atd) | ks | 1 |  | 0
76. |  | mezisoučet |  |  |  | 0
77. |  | sestavení, pomocný materiál | % | 20 | 0 | 0
78. |  | cena za rozváděč RH1 |  |  |  | 0
Kompenzační rozváděč RK2
hrazený kompenzační rozváděč zatlumení 185Hz, činitel zatlumení 7%
instalovaný výkon 206,25kVAr, jmenovitý proud 265A
7 stupňů, nejmenší stupeň 7,25 kVAr, 1:2:2:4:8:8:8
zkratová odolnost 35kA, krytí IP40, po otevření dveří IP**B
přívod kabely 2x 1-AYKY-J 5x185 spodem
v přívodu pojistkový odpínač
rozměry 840x2000x500mm + podstavec 100mm
barva : RAL 7035 světle šedá
výstražná tabulka : 0101 - Pozor elektrické zařízení
1. |  | hrazený kompenzační rozváděč 206,25kVAr | ks | 1 |  | 0
2. |  | cena za kompenzační rozváděč RK1 |  |  |  | 0
Rozvodnice RS15
domovní rozvodnice pod omítku, 165 modulů
krytí IP30, po otevření dveří IP20
rozměry výklenku 660x870x127, barva RAL 7035
výstražná tabulka : 0101 - Pozor elektrické zařízení
zhotovitel zpracuje konstrukční návrh rozváděče
provedení dle výkresu č. UE-171012.F.1.4.g.13, náplň :
1. |  | rozvodnice pod omítku, 165 modulů, barva RAL 7035, N/PE svorkovnice | ks | 1 |  | 0
2. |  | hlavní vypínač, 3-pól, In=80A | ks | 1 |  | 0
3. |  | rozbočovací svorkovnice, 175A, šířka: 71,5 mm, výška: 80,0 mm, hloubka: 42,5 mm, počet pólů: 3, počet připojovacích bodů na pólu: 7, průřez vodiče - ohebný (lanko) s dutinkou: 70 mm2 | ks | 1 |  | 0
4. |  | svodič přepětí třídy T2 (C), modulový, 4 pól, maximální provozní napětí 280V, jmenovitý výbojový proud 4x 20kA, montáž na DIN lištu, pro rozvodnou síť TN-S | ks | 1 |  | 0
5. |  | propoj.nástavec do nulového můstku, do 125 A, 1x35mm2 | ks | 2 |  | 0
6. |  | jednopólový jistič, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=6A | ks | 3 |  | 0
7. |  | jednopólový jistič, char B, Icn=10kA, In=10A | ks | 4 |  | 0
8. |  | jednopólový jistič, char C, 1-pólový, Icn=10kA, In=20A | ks | 1 |  | 0
9. |  | 1+N pólový jistič, 16A, char. B, 10kA | ks | 6 |  | 0
10. |  | 3+N pólový jistič, char B, Icn=10kA, In=16A | ks | 1 |  | 0
11. |  | 3+N pólový jistič, char B, Icn=10kA, In=25A | ks | 3 |  | 0
12. |  | proudový chránič s nadproudovou ochranou, 10A, 30mA, char. B, 10kA | ks | 5 |  | 0
13. |  | proudový chránič s nadproudovou ochranou, 16A, 30mA, char. B, 10kA | ks | 7 |  | 0
14. |  | proudový chránič s nadproudovou ochranou, 40A, 30mA, char. B, 10kA | ks | 2 |  | 0
15. |  | čtyřpólový proudový chránič, 25A, 30mA, 10kA | ks | 4 |  | 0
16. |  | jednotka pom. kontaktů 2p univerzální, 6A, 230V AC | ks | 6 |  | 0
17. |  | impulsní relé, ovládací napětí 230 V AC, jmenovitý proud 16A, řazení kontaktů 1x zapínací | ks | 1 |  | 0
18. |  | spínač motoru, 220÷440VAC, montáž na DIN lištu, 0,63÷1A; IP20 | ks | 1 |  | 0
19. |  | instalační stykač, cívka 230V AC, 25A, 4 zapínací kontakty | ks | 1 |  | 0
20. |  | externí sběrnicový modul invertovaný, 8 DLS vstupy (2,5 sqmm) s LED indikátory, připojení sběrnice RS-485 a napájení 24 V modulu, v = 60 mm, š = 85 mm, l = 105 mm | ks | 1 |  | 0
21. |  | řadová svornice, jmenovité napětí 250V AC, jmenovitý proud 41A, rozsah upínaných vodičů 0,5-4mm*2 | ks | 9 |  | 0
22. |  | výstražná tabulka 0101- POZOR ELEKTRICKÉ ZAŘÍZENÍ | ks | 1 |  | 0
23. |  | popisný štítek HLAVNÍ VYPÍNAČ | ks | 1 |  | 0
24. |  | mezisoučet |  |  |  | 0
25. |  | sestavení, pomocný materiál | % | 20 | 0 | 0
26. |  | cena za rozvodnici RS15 |  |  |  | 0
Rozvodnice RS16
domovní rozvodnice na omítku
krytí IP54, po otevření dveří IP20
rozměry 600x1260x270, barva bílá RAL 9016
výstražná tabulka : 0101 - Pozor elektrické zařízení
zhotovitel zpracuje konstrukční návrh rozváděče
provedení dle výkresu č. UE-171012.F.1.4.g.14, náplň :
1. |  | rám s dveřmi, otočný zámek, podom, šedá, šxv=835x1760, IP30 | ks | 1 |  | 0
2. |  | bočnice, v=1650 | ks | 1 |  | 0
3. |  | západka pro bočnici | ks | 1 |  | 0
4. |  | ochranný kryt, šxvxh=835x1760x240 | ks | 1 |  | 0
5. |  | zadní stěna, ocel.plech, šxv=835x1760 | ks | 1 |  | 0
6. |  | schránka na dokumentaci A4 | ks | 1 |  | 0
7. |  | DIN lišta hliníková, šířka skříně = 800, šířka lišty = 688 | ks | 8 |  | 0
8. |  | mont.sada vertik, šedá, š=800, v=300 | ks | 1 |  | 0
9. |  | upevňovací úchytka s vodivým propojení (zelená) | ks | 5 |  | 0
10. |  | upevňovací úchytka celoplastová (bílá) | ks | 5 |  | 0
11. |  | krycí deska, bez výřezu, plechová, šedá, š=800, v=150 | ks | 1 |  | 0
12. |  | krycí deska, bez výřezu, plechová, šedá, š=800, v=100 | ks | 1 |  | 0
13. |  | krycí deska, s výřezem 45mm, plechová, šedá, š=800, v=150 | ks | 7 |  | 0
14. |  | krycí deska, bez výřezu, plechová, šedá, š=800, v=50 | ks | 1 |  | 0
15. |  | výkonový vypínač, 3pól, In=200A | ks | 1 |  | 0
16. |  | podpěťová spoušť, 208-240V~ | ks | 1 |  | 0
17. |  | rozbočovací svorkovnice, šířka: 44,5 mm; výška: 95,5 mm; hloubka: 49,0 mm; počet pólů: 1; počet připojovacích bodů na pólu: 12; průřez vodiče - ohebný (lanko) s dutinkou: 120 mm2 | ks | 5 |  | 0
18. |  | svodič přepětí třídy T2 (C), modulový, 4 pól, maximální provozní napětí 280V, jmenovitý výbojový proud 4x 20kA, montáž na DIN lištu, pro rozvodnou síť TN-S | ks | 1 |  | 0
19. |  | jednopólový jistič, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=6A | ks | 3 |  | 0
20. |  | jednopólový jistič, char B, Icn=10kA, In=10A | ks | 2 |  | 0
21. |  | jednopólový jistič, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=16A | ks | 4 |  | 0
22. |  | jednopólový jistič, char C, 1-pólový, Icn=10kA, In=16A | ks | 2 |  | 0
23. |  | 1+N pólový jistič, 16A, char. B, 10kA | ks | 9 |  | 0
24. |  | 3+N pólový jistič, char B, Icn=10kA, In=25A | ks | 1 |  | 0
25. |  | 3+N pólový jistič, char B, Icn=10kA, In=16A | ks | 5 |  | 0
26. |  | nosič svorkovnice na lištu, horizontální | ks | 8 |  | 0
27. |  | svorkovnice: Rozbočovací můstek N/PE pro nosič, 2x25mm2 a 13x16mm2 | ks | 2 |  | 0
28. |  | svorkovnice: Rozbočovací můstek N/PE pro nosič, 2x25mm2 a 43x16mm2 | ks | 4 |  | 0
29. |  | propoj.nástavec do nulového můstku, do 125 A, 1x35mm2 | ks | 6 |  | 0
30. |  | proudový chránič s nadproudovou ochranou, 6A, 30mA, char. B, 10kA | ks | 7 |  | 0
31. |  | proudový chránič s nadproudovou ochranou, 10A, 30mA, char. B, 10kA | ks | 16 |  | 0
32. |  | proudový chránič s nadproudovou ochranou, 16A, 30mA, char. B, 10kA | ks | 9 |  | 0
33. |  | proudový chránič s nadproudovou ochranou, 40A, 30mA, char. B, 10kA | ks | 3 |  | 0
34. |  | jednotka pom. kontaktů 2p univerzální, 6A, 230V AC | ks | 17 |  | 0
35. |  | instalační relé s ručním ovládáním, řídicí napětí 230V 50Hz, funkce: 2 spínací kontakt, jmenovitý povozní proud 20 A, 250V AC | ks | 13 |  | 0
36. |  | řadová svornice, jmenovité napětí 250V AC, jmenovitý proud 41A, rozsah upínaných vodičů 0,5-4mm*2 | ks | 42 |  | 0
37. |  | impulsní relé, ovládací napětí 230 V AC, jmenovitý proud 16A, řazení kontaktů 1x zapínací | ks | 1 |  | 0
38. |  | čtyřpólový proudový chránič, 25A, 30mA, 10kA | ks | 6 |  | 0
39. |  | externí sběrnicový modul invertovaný, 8 DLS vstupy (2,5 sqmm) s LED indikátory, připojení sběrnice RS-485 a napájení 24 V modulu, v = 60 mm, š = 85 mm, l = 105 mm | ks | 2 |  | 0
40. |  | výstražná tabulka 0101- POZOR ELEKTRICKÉ ZAŘÍZENÍ | ks | 1 |  | 0
41. |  | popisný štítek HLAVNÍ VYPÍNAČ | ks | 1 |  | 0
42. |  | mezisoučet |  |  |  | 0
43. |  | sestavení, pomocný materiál | % | 20 | 0 | 0
44. |  | cena za rozvodnici RS16 |  |  |  | 0
Rozvodnice RS17
domovní rozvodnice na omítku
krytí IP54, po otevření dveří IP20
rozměry 600x1260x270, barva bílá RAL 9016
výstražná tabulka : 0101 - Pozor elektrické zařízení
zhotovitel zpracuje konstrukční návrh rozváděče
provedení dle výkresu č. UE-171012.F.1.4.g.15, náplň :
1. |  | skříň s dveřmi, tříbodový rozvorový zámek, na omítku, šedá, 800x1260, IP54 | ks | 1 |  | 0
2. |  | bočnice, v=1150 | ks | 1 |  | 0
3. |  | západka pro bočnici | ks | 1 |  | 0
4. |  | úchytka pro montáž bočnice přes západku na bočnici | ks | 1 |  | 0
5. |  | držák bočnice horní/dolní (pár) | ks | 2 |  | 0
6. |  | kabelové příruby 2xM16, 8xM25, 4xM32, 1xM50 | ks | 1 |  | 0
7. |  | kabelové příruby 24xM16, 13xM20, F3A-34 | ks | 2 |  | 0
8. |  | sada pro montáž rozváděče na stěnu | ks | 1 |  | 0
9. |  | zámková vložka, DOPPELBART 3 mm | ks | 1 |  | 0
10. |  | schránka na dokumentaci A4 | ks | 1 |  | 0
11. |  | lišta pro uchycení N/PE svorek, š=800 | ks | 1 |  | 0
12. |  | nosič svorkovnice na lištu, horizontální | ks | 2 |  | 0
13. |  | svorkovnice: rozbočovací můstek N/PE 2x25+27x16mm2 | ks | 4 |  | 0
14. |  | DIN lišta hliníková, šířka skříně = 800, šířka lišty = 688 | ks | 6 |  | 0
15. |  | upevňovací úchytka s vodivým propojení (zelená) | ks | 3 |  | 0
16. |  | upevňovací úchytka celoplastová (bílá) | ks | 3 |  | 0
17. |  | krycí deska, bez výřezu, plechová, šedá, š=800, v=150 | ks | 2 |  | 0
18. |  | krycí deska, s výřezem 45mm, plechová, šedá, š=800, v=150, | ks | 5 |  | 0
19. |  | krycí deska, bez výřezu, plechová, šedá, š=800, v=100 | ks | 1 |  | 0
20. |  | hlavní vypínač, 3-pól, In=63A | ks | 1 |  | 0
21. |  | rozbočovací svorkovnice, 175A, šířka: 71,5 mm, výška: 80,0 mm, hloubka: 42,5 mm, počet pólů: 3, počet připojovacích bodů na pólu: 7, průřez vodiče - ohebný (lanko) s dutinkou: 70 mm2 | ks | 1 |  | 0
22. |  | svodič přepětí třídy T2 (C), modulový, 4 pól, maximální provozní napětí 280V, jmenovitý výbojový proud 4x 20kA, montáž na DIN lištu, pro rozvodnou síť TN-S | ks | 1 |  | 0
23. |  | nosič svorkovnice na lištu, horizontální | ks | 3 |  | 0
24. |  | svorkovnice: Rozbočovací můstek N/PE pro nosič, 2x25mm2 a 43x16mm2 | ks | 2 |  | 0
25. |  | propoj.nástavec do nulového můstku, do 125 A, 1x35mm2 | ks | 3 |  | 0
26. |  | jednopólový jistič, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=6A | ks | 4 |  | 0
27. |  | jednopólový jistič, char B, Icn=10kA, In=10A | ks | 1 |  | 0
28. |  | 1+N pólový jistič, 16A, char. B, 10kA | ks | 6 |  | 0
29. |  | trojpólový jistič, char B, Icn=10kA, In=16A | ks | 1 |  | 0
30. |  | 3+N pólový jistič, char B, Icn=10kA, In=16A | ks | 2 |  | 0
31. |  | proudový chránič s nadproudovou ochranou, 10A, 30mA, char. B, 10kA | ks | 8 |  | 0
32. |  | jednotka pom. kontaktů 2p univerzální, 6A, 230V AC | ks | 14 |  | 0
33. |  | vývodka plastová se závitem M20 včetně matice, rozsah 7-12mm, krytí IP68, odolnost -20°C až +80°C | ks | 36 |  | 0
34. |  | vývodka plastová se závitem M25 včetně matice, rozsah 8-13,5mm, krytí IP68, odolnost -20°C až +80°C | ks | 2 |  | 0
35. |  | vývodka plastová se závitem M50 včetně matice, rozsah utěsnění Ø21-35mm, krytí IP68, odolnost -20°C až +80°C | ks | 1 |  | 0
36. |  | impulsní relé, ovládací napětí 230 V AC, jmenovitý proud 16A, řazení kontaktů 1x zapínací | ks | 4 |  | 0
37. |  | proudový chránič s nadproudovou ochranou, 40A, 30mA, char. B, 10kA | ks | 2 |  | 0
38. |  | čtyřpólový proudový chránič, 25A, 30mA, 10kA | ks | 2 |  | 0
39. |  | spínač motoru, 220÷440VAC, montáž na DIN lištu, 0,4÷0,63A, IP20 | ks | 1 |  | 0
40. |  | spínač motoru, 220÷440VAC, montáž na DIN lištu, 0,63÷1A; IP20 | ks | 3 |  | 0
41. |  | spínač motoru, 220÷440VAC, montáž na DIN lištu, 1÷1,6A; IP20 | ks | 3 |  | 0
42. |  | spínač motoru, 220÷440VAC, montáž na DIN lištu, 2,5-4,0A; IP20 | ks | 1 |  | 0
43. |  | instalační stykač, cívka 230V AC, 25A, 4 zapínací kontakty | ks | 6 |  | 0
44. |  | multifunkční časové relé, ovládací napětí 24 – 240V AC/DC, jmen. proud výstup. kontaktů 8A při 250V AC | ks | 2 |  | 0
45. |  | časové relé, asymetrické impulzy I/O, ovládací napětí 24 – 240 V AC/DC, jmenovitý proud výstupních kontaktů 8A při 250V | ks | 1 |  | 0
46. |  | řadová svornice, jmenovité napětí 250V AC, jmenovitý proud 41A, rozsah upínaných vodičů 0,5-4mm*2, | ks | 38 |  | 0
47. |  | externí sběrnicový modul invertovaný, 8 DLS vstupy (2,5 sqmm) s LED indikátory, připojení sběrnice RS-485 a napájení 24 V modulu, v = 60 mm, š = 85 mm, l = 105 mm | ks | 1 |  | 0
48. |  | výstražná tabulka 0101- POZOR ELEKTRICKÉ ZAŘÍZENÍ | ks | 1 |  | 0
49. |  | popisný štítek HLAVNÍ VYPÍNAČ | ks | 1 |  | 0
50. |  | mezisoučet |  |  |  | 0
51. |  | sestavení, pomocný materiál | % | 20 | 0 | 0
52. |  | cena za rozvodnici RS17 |  |  |  | 0
Rozvodnice RS18
domovní rozvodnice na omítku z polykarbonátu, 3 řady, 54 modulů
krytí IP65, po otevření dveří IP20
rozměry 418x586x148, barva RAL 7035
výstražná tabulka : 0101 - Pozor elektrické zařízení
zhotovitel zpracuje konstrukční návrh rozváděče
provedení dle výkresu č. UE-171012.F.1.4.g.16, náplň :
1. |  | domovní rozvodnice na omítku z polykarbonátu, 3 řady, 54 modulů, IP65, průhledné dveře | ks | 1 |  | 0
2. |  | hlavní vypínač, 3-pól, In=63A | ks | 1 |  | 0
3. |  | svodič přepětí třídy T2 (C), modulový, 4 pól, maximální provozní napětí 280V, jmenovitý výbojový proud 4x 20kA, montáž na DIN lištu, pro rozvodnou síť TN-S | ks | 1 |  | 0
4. |  | jednopólový jistič, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=6A | ks | 1 |  | 0
5. |  | 3+N pólový jistič, char B, Icn=10kA, In=16A | ks | 1 |  | 0
6. |  | proudový chránič s nadproudovou ochranou, 10A, 30mA, char. B, 10kA | ks | 4 |  | 0
7. |  | proudový chránič s nadproudovou ochranou, 16A, 30mA, char. B, 10kA | ks | 4 |  | 0
8. |  | čtyřpólový proudový chránič, 25A, 30mA, 10kA | ks | 1 |  | 0
9. |  | jednotka pom. kontaktů 2p univerzální, 6A, 230V AC | ks | 4 |  | 0
10. |  | vývodka plastová se závitem M20 včetně matice, rozsah 7-12mm, krytí IP68, odolnost -20°C až +80°C | ks | 12 |  | 0
11. |  | vývodka plastová se závitem M50 včetně matice, rozsah utěsnění Ø21-35mm, krytí IP68, odolnost -20°C až +80°C | ks | 1 |  | 0
12. |  | externí sběrnicový modul invertovaný, 8 DLS vstupy (2,5 sqmm) s LED indikátory, připojení sběrnice RS-485 a napájení 24 V modulu, v = 60 mm, š = 85 mm, l = 105 mm | ks | 1 |  | 0
13. |  | výstražná tabulka 0101- POZOR ELEKTRICKÉ ZAŘÍZENÍ | ks | 1 |  | 0
14. |  | popisný štítek HLAVNÍ VYPÍNAČ | ks | 1 |  | 0
15. |  | mezisoučet |  |  |  | 0
16. |  | sestavení, pomocný materiál | % | 20 | 0 | 0
17. |  | cena za rozvodnici RS18 |  |  |  | 0
Rozváděč nouzové osvětlení RNO19
kompletní rozváděč nouzového osvětlení, oceloplechová skříň 1800x600x350, sokl 100mm
hmotnost 115kg jednotka, 180kg baterie
povrchová úprava strukturovaný práškový lak RAL7035
IP21, po otevření dveří IP20C, třída ochrany I, kabelové vstupy shora
napájecí napětí vstup 230V AC
bateriové napětí 216V DC
počet baterií 18ks, kapacita baterií 24Ah
trvání nouzového provozu 60min
doba nabíjení 12 hod na hodnotu 80% doby provozu podle EN 50171
provozní teplota (elektronika) -5°C to +35°C
optimální provozní teplota (baterie) +20°C
17 ovládaných okruhů, 3A, každý pro napájení a sledování 20 ks svítidel 230V AC / 216V DC
bateriový proud 7,95A
adresný monitoring
přívod kabelem CYKY-J 3x6, jistič 25A charakteristiky B
provedení dle výkresu č. UE-171012.F.1.4.g.17, náplň :
1. |  | rozváděč nouzové osvětlení RNO19 | ks | 1 |  | 0
2. |  | cena za rozváděč nouzového osvětlení RNO19 |  |  |  | 0
Rozváděč RS21
oceloplechový rozváděč
krytí IP40, po otevření dveří IP20C
rozměry : 1600x2100x600
přívod a vývody vrchem
barva : RAL 7035 světle šedá
výstražná tabulka : 0101 - POZOR ELEKTRICKÉ ZAŘÍZENÍ
ROZVÁDĚČ MÁ DVA PŘÍVODY, Z RH1 A Z UPS, VYPNI OBĚ STRANY
zhotovitel zpracuje konstrukční návrh rozváděče
provedení dle výkresu č. UE-161027.D.1.4.g.19, náplň :
Pole 1
1. |  | skříň s dveřmi, IP40, šxvxh=800x2000x500 | ks | 1 |  | 0
2. |  | adaptér profi+, přední část, hl.185, šxv=800x2000 | ks | 1 |  | 0
3. |  | bočnice, v=1950 | ks | 1 |  | 0
4. |  | adaptér profi+, zadní část, skříň šxv=800x2000 | ks | 1 |  | 0
5. |  | držák PE(PEN) sběrnice zadní | ks | 2 |  | 0
6. |  | kryt horní/dolní, 6 výřezů pro příruby, IP55, ŠxH=800x500 | ks | 1 |  | 0
7. |  | boční kryt - pár, IP40, vxh=2000x500 | ks | 1 |  | 0
8. |  | horní/dolní kryt s výřezem pro kabely šxh 800x500 | ks | 1 |  | 0
9. |  | podstavec bok v=100, bez výřezů, 1pár, h=500 | ks | 1 |  | 0
10. |  | čelní kryt podstavce v=100, š=800 | ks | 2 |  | 0
11. |  | kabelové příruby 2xM16, 8xM25, 4xM32, 1xM50 | ks | 1 |  | 0
12. |  | kabelové příruby 4xM16, 6xM25, 8xM32 | ks | 1 |  | 0
13. |  | kabelové příruby 24xM16, 13xM20 | ks | 4 |  | 0
14. |  | uzemňovací sada | ks | 1 |  | 0
15. |  | montážní sada pro spojení polí, IP3x | ks | 1 |  | 0
16. |  | schránka na dokumentaci | ks | 1 |  | 0
17. |  | zámková vložka, Doppelbart 3 mm | ks | 1 |  | 0
18. |  | klíč, Doppelbart 3 mm | ks | 1 |  | 0
19. |  | DIN lišta hliníková, šířka skříně = 800, šířka lišty = 688 | ks | 7 |  | 0
20. |  | mont.sada pro jistič, vertik, šedá, š=800, v=300 | ks | 1 |  | 0
21. |  | upevňovací úchytka s vodivým propojení (zelená) | ks | 4 |  | 0
22. |  | upevňovací úchytka celoplastová (bílá) | ks | 4 |  | 0
23. |  | krycí deska, bez výřezu, plechová, šedá, š=800, v=200 | ks | 2 |  | 0
24. |  | krycí deska, s výřezem 45mm, plechová, šedá, š=800, v=200 | ks | 5 |  | 0
25. |  | krycí deska, bez výřezu, plechová, šedá, š=800, v=250 | ks | 1 |  | 0
26. |  | zaslepovací pás max. délka 1m, pro výřezy 45mm, šedý | ks | 1 |  | 0
27. |  | další drobný materiál bude upřesněn po konstrukčním zpracování dodavatelem rozváděče | kpl | 1 |  | 0
28. |  | výkonový vypínač, 3pól, In=200A | ks | 1 |  | 0
29. |  | rozbočovací svorkovnice, šířka: 44,5 mm; výška: 95,5 mm; hloubka: 49,0 mm; počet pólů: 1; počet připojovacích bodů na pólu: 12; průřez vodiče - ohebný (lanko) s dutinkou: 120 mm2 | ks | 5 |  | 0
30. |  | svodič přepětí třídy T2 (C), modulový, 4 pól, maximální provozní napětí 280V, jmenovitý výbojový proud 4x 20kA, montáž na DIN lištu, pro rozvodnou síť TN-S | ks | 1 |  | 0
31. |  | nosič svorkovnice na lištu, horizontální | ks | 8 |  | 0
32. |  | svorkovnice: Rozbočovací můstek N/PE pro nosič, 2x25mm2 a 13x16mm2 | ks | 2 |  | 0
33. |  | svorkovnice: Rozbočovací můstek N/PE pro nosič, 2x25mm2 a 43x16mm2 | ks | 4 |  | 0
34. |  | propoj.nástavec do nulového můstku, do 125 A, 1x35mm2, | ks | 6 |  | 0
35. |  | jednopólový jistič, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=6A | ks | 4 |  | 0
36. |  | jednopólový jistič, char B, Icn=10kA, In=10A | ks | 8 |  | 0
37. |  | jednopólový jistič, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=16A | ks | 1 |  | 0
38. |  | 3+N pólový jistič, char B, Icn=10kA, In=16A | ks | 1 |  | 0
39. |  | proudový chránič s nadproudovou ochranou, 10A, 30mA, char. B, 10kA | ks | 17 |  | 0
40. |  | čtyřpólový proudový chránič, 25A, 30mA, 10kA | ks | 1 |  | 0
41. |  | instalační stykač, cívka 230V AC, 25A, 4 zapínací kontakty | ks | 1 |  | 0
42. |  | hlavní vypínač, 1-pól, In=32A | ks | 1 |  | 0
43. |  | vývodka plastová se závitem M20 včetně matice, rozsah 7-12mm, krytí IP68, odolnost -20°C až +80°C | ks | 45 |  | 0
44. |  | vývodka plastová se závitem M32 včetně matice, rozsah 16-21mm, krytí IP68, odolnost -20°C až +80°C | ks | 1 |  | 0
45. |  | vývodka plastová se závitem M63 včetně matice, rozsah utěsnění 34-48 mm, krytí IP68, odolnost -20°C až +80°C | ks | 1 |  | 0
46. |  | jednotka pom. kontaktů 2p univerzální, 6A, 230V AC | ks | 26 |  | 0
47. |  | impulsní relé, ovládací napětí 230 V AC, jmenovitý proud 16A, řazení kontaktů 1x zapínací | ks | 6 |  | 0
48. |  | impulsní relé, ovládací napětí 230 V AC, jmenovitý proud 16A, řazení kontaktů 2x zapínací | ks | 15 |  | 0
49. |  | instalační relé s ručním ovládáním, řídicí napětí 230V 50Hz, funkce: 2 spínací kontakt, jmenovitý povozní proud 20 A, 250V AC | ks | 2 |  | 0
50. |  | řadová svornice, jmenovité napětí 250V AC, jmenovitý proud 41A, rozsah upínaných vodičů 0,5-4mm*2 | ks | 43 |  | 0
51. |  | jednopólový vypínač, jmenovitý proud kontaktů 16A, 250V AC, průřez připojovaných vodičů: 1-10 mm² | ks | 1 |  | 0
52. |  | externí sběrnicový modul invertovaný, 8 DLS vstupy (2,5 sqmm) s LED indikátory, připojení sběrnice RS-485 a napájení 24 V modulu, v = 60 mm, š = 85 mm, l = 105 mm | ks | 3 |  | 0
53. |  | výstražná tabulka 0101- POZOR ELEKTRICKÉ ZAŘÍZENÍ | ks | 1 |  | 0
54. |  | výstražná tabulka : ROZVÁDĚČ MÁ DVA PŘÍVODY, Z RH1 A Z UPS, VYPNI OBĚ STRANY | ks | 1 |  | 0
55. |  | popisný štítek HLAVNÍ VYPÍNAČ SÍŤ | ks | 1 |  | 0
56. |  | popisný štítek HLAVNÍ VYPÍNAČ UPS | ks | 1 |  | 0
Pole 2
57. |  | skříň s dveřmi, IP40, šxvxh=800x2000x500 | ks | 1 |  | 0
58. |  | adaptér profi+, přední část, hl.185, šxv=800x2000 | ks | 1 |  | 0
59. |  | bočnice, v=1950 | ks | 1 |  | 0
60. |  | adaptér profi+, zadní část, skříň šxv=800x2000 | ks | 1 |  | 0
60. |  | držák PE(PEN) sběrnice zadní | ks | 2 |  | 0
61. |  | kryt horní/dolní, 6 výřezů pro příruby, IP55,šxh=800x500 | ks | 1 |  | 0
62. |  | horní/dolní kryt s výřezem pro kabely šxh 800x500 | ks | 1 |  | 0
63. |  | podstavec bok v=100, bez výřezů, 1pár, h=500 | ks | 1 |  | 0
64. |  | čelní kryt podstavce v=100, š=800 | ks | 2 |  | 0
65. |  | kabelové příruby 2xM16, 8xM25, 4xM32, 1xM50 | ks | 1 |  | 0
66. |  | kabelové příruby 4xM16, 6xM25, 8xM32 | ks | 1 |  | 0
67. |  | kabelové příruby 24xM16, 13xM20 | ks | 4 |  | 0
68. |  | uzemňovací sada | ks | 1 |  | 0
69. |  | zámková vložka, Doppelbart 3 mm | ks | 1 |  | 0
70. |  | klíč, Doppelbart 3 mm | ks | 1 |  | 0
71. |  | DIN lišta hliníková, šířka skříně = 800, šířka lišty = 688 | ks | 8 |  | 0
72. |  | upevňovací úchytka s vodivým propojení (zelená) | ks | 4 |  | 0
73. |  | upevňovací úchytka celoplastová (bílá) | ks | 4 |  | 0
74. |  | krycí deska, bez výřezu, plechová, šedá, š=800, v=200 | ks | 3 |  | 0
75. |  | krycí deska, s výřezem 45mm, plechová, šedá, š=800, v=200 | ks | 6 |  | 0
76. |  | krycí deska, bez výřezu, plechová, šedá, š=800, v=150 | ks | 1 |  | 0
77. |  | zaslepovací pás max. délka 1m, pro výřezy 45mm, šedý | ks | 1 |  | 0
78. |  | další drobný materiál bude upřesněn po konstrukčním zpracování dodavatelem rozváděče | kpl | 1 |  | 0
79. |  | jednopólový vypínač, jmenovitý proud kontaktů 16A, 250V AC, průřež připojovaných vodičů: 1-10 mm² | ks | 1 |  | 0
80. |  | soumrakový spínač na DIN lištu š=18mm, 2-100 lux, kontakt 1 zap, 230V/10-16A AC1, s extermím světelným senzorem | ks | 1 |  | 0
81. |  | jednopólový jistič, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=6A | ks | 8 |  | 0
82. |  | jednopólový jistič, char B, Icn=10kA, In=10A | ks | 5 |  | 0
83. |  | jednopólový jistič, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=16A | ks | 15 |  | 0
84. |  | jednopólový jistič, char C, 1-pólový, Icn=10kA, In=20A | ks | 1 |  | 0
85. |  | 1+N pólový jistič, 16A, char. B, 10kA | ks | 3 |  | 0
86. |  | 1+N pólový jistič, 16A, char. B, 10kA | ks | 9 |  | 0
87. |  | 3+N pólový jistič, char B, Icn=10kA, In=16A | ks | 1 |  | 0
88. |  | 3+N pólový jistič, char B, Icn=10kA, In=25A | ks | 1 |  | 0
89. |  | 3+N pólový jistič, char B, Icn=10kA, In=40A | ks | 2 |  | 0
90. |  | jednotka pom. kontaktů 2p univerzální, 6A, 230V AC | ks | 3 |  | 0
91. |  | proudový chránič s nadproudovou ochranou, 6A, 30mA, char. B, 10kA | ks | 6 |  | 0
92. |  | proudový chránič s nadproudovou ochranou, 10A, 30mA, char. B, 10kA | ks | 6 |  | 0
93. |  | proudový chránič s nadproudovou ochranou, 16A, 30mA, char. B, 10kA | ks | 11 |  | 0
94. |  | proudový chránič s nadproudovou ochranou, 40A, 30mA, char. B, 10kA | ks | 4 |  | 0
95. |  | čtyřpólový proudový chránič, 25A, 30mA, 10kA | ks | 2 |  | 0
96. |  | čtyřpólový proudový chránič, 63A, 30mA, 10kA | ks | 2 |  | 0
97. |  | vývodka plastová se závitem M20 včetně matice, rozsah 7-12mm, krytí IP68, odolnost -20°C až +80°C | ks | 66 |  | 0
98. |  | vývodka plastová se závitem M25 včetně matice, rozsah 8-13,5mm, krytí IP68, odolnost -20°C až +80°C | ks | 2 |  | 0
99. |  | vývodka plastová se závitem M32 včetně matice, rozsah 16-21mm, krytí IP68, odolnost -20°C až +80°C | ks | 2 |  | 0
100. |  | instalační relé s ručním ovládáním, řídicí napětí 230V 50Hz, funkce: 2 spínací kontakt, jmenovitý povozní proud 20 A, 250V AC | ks | 4 |  | 0
101. |  | externí sběrnicový modul invertovaný, 8 DLS vstupy (2,5 sqmm) s LED indikátory, připojení sběrnice RS-485 a napájení 24 V modulu, v = 60 mm, š = 85 mm, l = 105 mm | ks | 1 |  | 0
102. |  | řadová svornice, jmenovité napětí 250V AC, jmenovitý proud 41A, rozsah upínaných vodičů 0,5-4mm*2 | ks | 10 |  | 0
103. |  | mezisoučet |  |  |  | 0
104. |  | sestavení, pomocný materiál | % | 20 | 0 | 0
105. |  | cena za rozváděč RS21 |  |  |  | 0
Rozvodnice RS22
domovní rozvodnice pod omítku, 72 modulů
krytí IP30, po otevření dveří IP20
rozměry výklenku 500x570x127, barva RAL 7035
výstražná tabulka : 0101 - Pozor elektrické zařízení
zhotovitel zpracuje konstrukční návrh rozváděče
provedení dle výkresu č. UE-171012.F.1.4.g.19, náplň :
1. |  | rozvodnice pod omítku, 72 modulů, barva RAL 7035, N/PE svorkovnice | ks | 1 |  | 0
2. |  | hlavní vypínač, 3-pól, In=40A | ks | 1 |  | 0
3. |  | svodič přepětí třídy T2 (C), modulový, 4 pól, maximální provozní napětí 280V, jmenovitý výbojový proud 4x 20kA, montáž na DIN lištu, pro rozvodnou síť TN-S | ks | 1 |  | 0
4. |  | jednopólový jistič, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=6A | ks | 1 |  | 0
5. |  | jednopólový jistič, char B, Icn=10kA, In=10A | ks | 2 |  | 0
6. |  | jednopólový jistič, char C, 1-pólový, Icn=10kA, In=16A | ks | 4 |  | 0
7. |  | 1+N pólový jistič, 16A, char. B, 10kA | ks | 6 |  | 0
8. |  | třípólový jistič, char B, Icn=10kA, In=16A | ks | 1 |  | 0
9. |  | proudový chránič s nadproudovou ochranou, 10A, 30mA, char. B, 10kA | ks | 1 |  | 0
10. |  | proudový chránič s nadproudovou ochranou, 16A, 30mA, char. B, 10kA | ks | 3 |  | 0
11. |  | proudový chránič s nadproudovou ochranou, 40A, 30mA, char. B, 10kA | ks | 3 |  | 0
12. |  | jednotka pom. kontaktů 2p univerzální, 6A, 230V AC | ks | 2 |  | 0
13. |  | externí sběrnicový modul invertovaný, 8 DLS vstupy (2,5 sqmm) s LED indikátory, připojení sběrnice RS-485 a napájení 24 V modulu, v = 60 mm, š = 85 mm, l = 105 mm | ks | 1 |  | 0
14. |  | výstražná tabulka 0101- POZOR ELEKTRICKÉ ZAŘÍZENÍ | ks | 1 |  | 0
15. |  | popisný štítek HLAVNÍ VYPÍNAČ | ks | 1 |  | 0
16. |  | mezisoučet |  |  |  | 0
17. |  | sestavení, pomocný materiál | % | 20 | 0 | 0
18. |  | cena za rozvodnici RS22 |  |  |  | 0
Ovládací panel MS23
oceloplechový ovládací panel pod omítku
krytí IP40, rozměry výklenku : 500x500x250
výstražné tabulky : 0101 - POZOR ELEKTRICKÉ ZAŘÍZENÍ
OVLÁDACÍ PANEL MÁ TŘI PŘÍVODY, Z RH1, Z RS21 A Z RTB1, VYPNI VŠECHNY STRANY
barva : šedá RAL 7035
zhotovitel zpracuje konstrukční návrh ovládacího panelu
provedení dle výkresu č. UE-171012.F.1.4.g.21, náplň :
1. |  | atypický oceloplechový ovládací panel pod omítku, krytí IP40, rozměry 500x500x250 | ks | 1 |  | 0
2. |  | přepínač tlačítkový, 1-polohový, 22mm, barva bílá, podsvícení LED, krytí IP67 | ks | 18 |  | 0
3. |  | upevňovací adaptér pro čelní montáž, pro 3 kontaktní prvky, 22mm | ks | 19 |  | 0
4. |  | kontaktní prvek, 6A/230VAC, 22mm, čelní upevnění | ks | 20 |  | 0
5. |  | podsvětlovací prvek, 22mm, LED, čelní, 85÷264VAC | ks | 18 |  | 0
6. |  | nosič štítků, 18x27mm | ks | 18 |  | 0
7. |  | označovací štítek bez popisu | ks | 18 |  | 0
8. |  | přepínač otočný, 3 polohy, 22mm, bílý, podsvícení LED, IP67 | ks | 1 |  | 0
9. |  | tlačítko nouzové zastavení, 2 polohy, NC + NO, 22mm, červené | ks | 2 |  | 0
10. |  | vývodka plastová se závitem M20 včetně matice, rozsah 7-12mm, krytí IP68, odolnost -20°C až +80°C | ks | 2 |  | 0
11. |  | vývodka plastová se závitem M32 včetně matice, rozsah 16-21mm, krytí IP68, odolnost -20°C až +80°C | ks | 2 |  | 0
12. |  | řadová svornice, jmenovité napětí 250V AC, jmenovitý proud 41A, rozsah upínaných vodičů 0,5-4mm*2 | ks | 46 |  | 0
13. |  | výstražná tabulka 0101- POZOR ELEKTRICKÉ ZAŘÍZENÍ | ks | 1 |  | 0
14. |  | popisný štítek HLAVNÍ VYPÍNAČ | ks | 1 |  | 0
15. |  | mezisoučet |  |  |  | 0
16. |  | sestavení, pomocný materiál | % | 20 | 0 | 0
17. |  | cena za ovládací panel MS23 |  |  |  | 0
Rozvodnice RS33
domovní rozvodnice pod omítku, 96 modulů
krytí IP30, po otevření dveří IP20
rozměry výklenku 500x720x127, barva RAL 7035
výstražná tabulka : 0101 - Pozor elektrické zařízení
zhotovitel zpracuje konstrukční návrh rozváděče
provedení dle výkresu č. UE-171012.F.1.4.g.20, náplň :
1. |  | rozvodnice pod omítku, 96 modulů, barva RAL 7035, N/PE svorkovnice | ks | 1 |  | 0
2. |  | hlavní vypínač, 3-pól, In=40A | ks | 1 |  | 0
3. |  | svodič přepětí třídy T2 (C), modulový, 4 pól, maximální provozní napětí 280V, jmenovitý výbojový proud 4x 20kA, montáž na DIN lištu, pro rozvodnou síť TN-S | ks | 1 |  | 0
4. |  | jednopólový jistič, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=6A | ks | 2 |  | 0
5. |  | jednopólový jistič, char B, Icn=10kA, In=10A | ks | 4 |  | 0
6. |  | jednopólový jistič, char B, Icn=10kA, In=16A | ks | 5 |  | 0
7. |  | jednopólový jistič, char C, 1-pólový, Icn=10kA, In=16A | ks | 1 |  | 0
8. |  | jednopólový jistič, char C, 1-pólový, Icn=10kA, In=20A | ks | 2 |  | 0
9. |  | 1+N pólový jistič, 16A, char. B, 10kA | ks | 6 |  | 0
10. |  | 3+N pólový jistič, char B, Icn=10kA, In=16A | ks | 1 |  | 0
11. |  | proudový chránič s nadproudovou ochranou, 16A, 30mA, char. B, 10kA | ks | 1 |  | 0
12. |  | proudový chránič s nadproudovou ochranou, 40A, 30mA, char. B, 10kA | ks | 3 |  | 0
13. |  | čtyřpólový proudový chránič, 25A, 30mA, 10kA | ks | 1 |  | 0
14. |  | jednotka pom. kontaktů 2p univerzální, 6A, 230V AC | ks | 4 |  | 0
15. |  | externí sběrnicový modul invertovaný, 8 DLS vstupy (2,5 sqmm) s LED indikátory, připojení sběrnice RS-485 a napájení 24 V modulu, v = 60 mm, š = 85 mm, l = 105 mm | ks | 1 |  | 0
16. |  | výstražná tabulka 0101- POZOR ELEKTRICKÉ ZAŘÍZENÍ | ks | 1 |  | 0
17. |  | popisný štítek HLAVNÍ VYPÍNAČ | ks | 1 |  | 0
18. |  | mezisoučet |  |  |  | 0
19. |  | sestavení, pomocný materiál | % | 20 | 0 | 0
20. |  | cena za rozvodnici RS33 |  |  |  | 0
Skříň pro umístění UPS označená GS1
domovní rozvodnice pod omítku
požární klasifikace EI 30 DP1-S, kouřotěsný
krytí IP40
rozměry výklenku 610x740x227, barva RAL 7035
výstražná tabulka : 0101 - Pozor elektrické zařízení
zhotovitel zpracuje konstrukční návrh rozváděče
1. |  | rozváděč, PODOM, šedá, požár.klasifikace EI30DP1-S, ŠxVxH=626x754x240,IP40 | ks | 1 |  | 0
2. |  | bočnice, V=650 | ks | 1 |  | 0
3. |  | mezisoučet |  |  |  | 0
4. |  | sestavení, pomocný materiál | % | 20 | 0 | 0
5. |  | cena za skříň pro umístění UPS označená GS1 |  |  |  | 0
1. |  | cena za přípojkovou skříň RP1 |  |  |  | 0
2. |  | cena za skříň měření USM |  |  |  | 0
3. |  | cena za rozváděč RH1 |  |  |  | 0
4. |  | cena za kompenzační rozváděč RK1 |  |  |  | 0
5. |  | cena za rozvodnici RS15 |  |  |  | 0
6. |  | cena za rozvodnici RS16 |  |  |  | 0
7. |  | cena za rozvodnici RS17 |  |  |  | 0
8. |  | cena za rozvodnici RS18 |  |  |  | 0
9. |  | cena za rozváděč nouzového osvětlení RNO19 |  |  |  | 0
10. |  | cena za rozváděč RS21 |  |  |  | 0
11. |  | cena za rozvodnici RS22 |  |  |  | 0
12. |  | cena za ovládací panel MS23 |  |  |  | 0
13. |  | cena za rozvodnici RS33 |  |  |  | 0
14. |  | cena za skříň pro umístění UPS označená GS1 |  |  |  | 0
15. |  | Mezisoučet |  |  |  | 0
16. |  | Mimostaveništní doprava | % | 3.6 | 0 | 0
17. |  | Přesun | % | 1 | 0 |  | 0
18. |  | Dodávky celkem |  |  |  | 0 | 0

## NOSNÝ SILNOPROUDY
P.č. | Položka | Zkrácený popis | M.j. | Množ. | Jednot. cena | Dodávka | Montáž
NOSNÝ MATERIÁL
ceny jsou uvedeny v KČ
Svítidla a světelné zdroje
1. |  | Těleso reflektorového svítidla LED je vyrobeno z tlakově odlévaného hliníku. Difuzor je vyroben z tvrzeného bezpečnostního sklad o síle 4mm. Svítidlo je osazeno zdroji LED s příkonem 256W, 26 800lm ze svítidla, 3 000K. Krytí IP66. Rozměry ( 525 x 630 x 350 ). Vyzařovací charakteristika AS. | ks | 9 |  |  | 0
2. |  | Vestavné obdélníkové svítidlo vyrobeno z nerezu AISI 316Ti. Optická část vyrobena z oboustranně rozptylného opálu. Celkový příkon svítidla 70W, světelný výkon ze svítidla 7 000lm, 3 000K, Ra80+. IP65. Rozměry ( 1 200 x 600 x 100 )mm. | ks | 38 |  |  | 0
3. |  | Vestavné obdélníkové svítidlo vyrobeno z nerezy AISI 316Ti. Optická část vyrobena z oboustranně rozptylného opálu. Celkový příkon svítidla 20W, světelný výkon ze svítidla 2 100lm, 3 000K, Ra80+. IP65. Rozměry ( 600 x 300 x 100 )mm. | ks | 30 |  |  | 0
4. |  | Vestavné svítidlo kruhového průřezu vyrobené z AL korpusu a pasivního chladiče. Pohledový rámeček barvy černé. Optický systém chráněn opálovým plexy. Elektronický předřadník je umístěn mimo svítidlo. Svítidlo osazeno světelným zdrojem LED 14W, 3 000K, 1 360lm ze svítidla, Ra80+. Rozměr ( 100x110 )mm. IP65. | ks | 58 |  |  | 0
5. |  | Vestavné svítidlo kruhového průřezu vyrobené z AL korpusu a pasivního chladiče. Pohledový rámeček barvy černé. Optický systém chráněn opálovým plexy. Elektronický předřadník je umístěn mimo svítidlo. Svítidlo osazeno světelným zdrojem LED 16W, 3 000K, 1 660lm ze svítidla, Ra80+. Rozměr ( 150x120 )mm. IP44 | ks | 27 |  |  | 0
6. |  | Vestavné svítidlo kruhového průřezu vyrobené z AL korpusu a pasivního chladiče. Pohledový rámeček barvy černé. Optický systém chráněn opálovým plexy. Elektronický předřadník je umístěn mimo svítidlo. Svítidlo osazeno světelným zdrojem LED 14W, 3 000K, 1 360lm ze svítidla, Ra80+. Rozměr ( 150x120 )mm. IP20 | ks | 23 |  |  | 0
7. |  | Vestavné svítidlo kruhového průřezu vyrobené z AL korpusu a pasivního chladiče. Pohledový rámeček barvy černé. Optický systém chráněn opálovým plexy. Elektronický předřadník je umístěn mimo svítidlo. Svítidlo osazeno světelným zdrojem LED 2W, 3 000K, 123lm ze svítidla, Ra80+. Rozměr ( 36x45 )mm. IP65. | ks | 103 |  |  | 0
8. |  | Vestavné svítidlo kruhového průřezu vyrobené z AL korpusu a pasivního chladiče. Pohledový rámeček barvy černé. Optický systém chráněn opálovým plexy. Elektronický předřadník je umístěn mimo svítidlo. Svítidlo osazeno světelným zdrojem LED 10W, 3 000K, 1 140lm ze svítidla, Ra80+. Rozměr ( 150x120 )mm. IP44. | ks | 81 |  |  | 0
9. |  | Těleso přisazeného LED svítidla je vyrobeno z ocelového plechu ošetřeného bílou barvou. Led zdroje jsou kryty opálovým difuzérem. Svítidlo je osazeno led zdroji o výkonu 37W, světlený výkon ze svítidla 3 450lm, 3 000K, IP20. Rozměry ( 1 220x153x60 ) mm. | ks | 4 |  |  | 0
10. |  | Těleso přisazeného LED svítidla je vyrobeno z ocelového plechu ošetřeného bílou barvou. Led zdroje jsou kryty opálovým difuzérem. Svítidlo je osazeno led zdroji o výkonu 63W, světlený výkon ze svítidla 4 640lm, 3 000K, IP20. Rozměry ( 1 520x153x60 ) mm. | ks | 3 |  |  | 0
11. |  | Těleso svítidla vyrobeno z vysoce odolného termoplastu, optická část opálový polykarbonát. Svítidlo je osazeno led zdroji o výkonu 26W, 2 800lm. 3 000K. IP65. Rozměry ( 380x120 ) mm. | ks | 5 |  |  | 0
12. |  | Těleso svítidla LED je vyrobeno z polyesteru plněného skelným vláknem. Difuzor je vyroben z PMMA. Elektrické komponenty jsou osazeny na bíle lakovaném plechu. Svítidlo obsahuje závěsná oka, průchodku, ucpávku, nerezové spony. Svítidlo je osazeno zdrojem LED 45W, 4 000K, světlený výkon ze svítidla 4 930lm. Krytí IP65. Rozměry ( 1 277 x 116 x 97 ). | ks | 153 |  |  | 0
13. |  | Těleso svítidla LED je vyrobeno z polyesteru plněného skelným vláknem. Difuzor je vyroben z PMMA. Elektrické komponenty jsou osazeny na bíle lakovaném plechu. Svítidlo obsahuje závěsná oka, průchodku, ucpávku, nerezové spony. Svítidlo je osazeno zdrojem LED 26W, 4 000K, světlený výkon ze svítidla 2 652lm. Krytí IP65. Rozměry ( 1 277 x 116 x 97 ). | ks | 36 |  |  | 0
14. |  | Těleso zářivkového svítidla je vyrobeno z nerez oceli. Difuzor je vyroben z čirého tvrzeného skla uchyceného ke korpusu nerezovými sponami. Elektrické komponenty jsou osazeny na bíle lakovaném plechu. Svítidlo obsahuje závěsná oka, průchodku, ucpávku, nerezové spony. Krytí IP65. Rozměry ( 1 305 x 195 x 90 ) mm, 2x Z54W T5, patice G5, EVG, 4.000K, IP65, I | ks | 10 |  |  | 0
15. |  | zářivka lineární, 54W, patice G5, délka 1.149mm, 4.450lm, barva 840, RA 80-89, FH 54W/840 HO | ks | 20 |  |  | 0
16. |  | Těleso zářivkového svítidla je vyrobeno z oceli. Difuzor je vyroben z čirého tvrzeného skla zalepeného do korpusu svítidla. Svítidlo je určeno do prostředí s nebezpečím výbuchu. Krytí IP66. Rozměry ( 1 203x170x88 ) mm, 2x Z54W T5, patice G5, EVG, 4.000K, II 2G Ex d e IIC T3 Gb, I. | ks | 2 |  |  | 0
17. |  | zářivka lineární, 54W, patice G5, délka 1.149mm, 4.450lm, barva 840, RA 80-89, FH 54W/840 HO | ks | 4 |  |  | 0
18. |  | Vestavné svítidlo kruhového průřezu vyrobené z AL korpusu a pasivního chladiče. Pohledový rámeček nerez. Optický systém chráněn čirým sklem. Elektronický předřadník je umístěn mimo svítidlo. Svítidlo osazeno světelným zdrojem LED 16W, 3 000K, 1 211lm ze svítidla, Ra80+. Rozměr ( 135x114 )mm. Možnost směrování světelného paprsku v úhlech 0°-12°, IP65 | ks | 18 |  |  | 0
19. |  | Vestavné svítidlo do stěny obdélníkového průřezu vyrobené z AL plechu. Svítidlo je ve stěně zapracováno bez pohledového rámečku. Optický systém s asymetricky vyzařovací charakteristika. Elektronický předřadník je umístěn mimo svítidlo. Svítidlo osazeno světelným zdrojem LED 8W, 3 000K, Ra80+. Rozměr ( 168x76 )mm. IP20. | ks | 7 |  |  | 0
20. |  | napaječ 500mA | ks | 1 |  |  | 0
21. |  | Led světelná linie umístěna v SDK rampě. AL profil s opálovým krytem. 15W/m, 1 400lm/m. IP20, 3.000K, délka 9,9m | ks | 1 |  |  | 0
22. |  | Led světelná linie umístěna v SDK rampě. AL profil s opálovým krytem. 15W/m, 1 400lm/m. IP20, 3.000K, délka 12,7m | ks | 1 |  |  | 0
23. |  | Led světelná linie umístěna v SDK rampě. AL profil s opálovým krytem. 15W/m, 1 400lm/m. IP20, 3.000K, délka 2,8m | ks | 34 |  |  | 0
24. |  | Led světelná linie umístěna v SDK rampě. AL profil s opálovým krytem. 15W/m, 1 400lm/m. IP20, 3.000K, délka 11,35m | ks | 1 |  |  | 0
25. |  | Led světelná linie umístěna v SDK rampě. AL profil s opálovým krytem. 15W/m, 1 400lm/m. IP65, délka 26m | ks | 1 |  |  | 0
26. |  | Led světelná linie umístěna v SDK rampě. AL profil s opálovým krytem. 15W/m, 1 400lm/m. IP65, 3.000K, délka 5,1m | ks | 1 |  |  | 0
27. |  | Led světelná linie umístěna v SDK rampě. AL profil s opálovým krytem. 15W/m, 1 400lm/m. IP65, 3.000K, délka 5m | ks | 10 |  |  | 0
28. |  | Led světelná linie umístěna v SDK rampě. AL profil s opálovým krytem. 15W/m, 1 400lm/m. IP65, 3.000K, délka 11m | ks | 1 |  |  | 0
29. |  | Led světelná linie umístěna v SDK rampě. AL profil s opálovým krytem. 15W/m, 1 400lm/m. IP65, 3.000K, délka 9,2m | ks | 1 |  |  | 0
30. |  | Led světelná linie umístěna v SDK rampě. AL profil s opálovým krytem. 15W/m, 1 400lm/m. IP20, 3.000K, délka 16m | ks | 1 |  |  | 0
31. |  | Led světelná linie umístěna v SDK rampě. AL profil s opálovým krytem. 15W/m, 1 400lm/m. IP20, 3.000K, délka 12m | ks | 1 |  |  | 0
32. |  | Led světelná linie umístěna v SDK rampě. AL profil s opálovým krytem. 15W/m, 1 400lm/m. IP20, 3.000K, délka 40m | ks | 1 |  |  | 0
33. |  | Led světelná linie umístěna v SDK rampě. AL profil s opálovým krytem. 15W/m, 1 400lm/m. IP20, 3.000K, délka 3,2m | ks | 1 |  |  | 0
34. |  | Led světelná linie umístěna v SDK rampě. AL profil s opálovým krytem. 15W/m, 1 400lm/m. IP20, 3.000K, 12m | ks | 1 |  |  | 0
35. |  | Led světelná linie umístěna v SDK rampě. AL profil s opálovým krytem. 15W/m, 1 400lm/m. IP20. 3.000K, délka 5m | ks | 10 |  |  | 0
36. |  | Celohliníkové svítidlo LED kruhového průřezu z tlakově odlévaného hliníku v černé barvě. Optický systém je chráněn čirým sklem. Příkon svítidla 28,5W, světelný výkon ze svítidla 1 852lm. 3 000K, RA80+. Vyzařovací úhel 90°. Rozměr ( 190x155 )mm. IP65. | ks | 18 |  |  | 0
37. |  | Těleso válcového LED svítidla je vyrobeno z hliníkového materiálu ošetřeného černou barvou. Svítidlo je osazeno led zdroji o výkonu 8W, 3 000K, IP20. Rozměry ( 300x67 ) mm. | ks | 10 |  |  | 0
38. |  | napaječ SELV | ks | 2 |  |  | 0
39. |  | Těleso zemního LED svítidla je vyrobeno z nerez materiálu. Svítidlo je osazeno led zdroji o výkonu 5,2W, 3 000K, světelný výkon ze svítidla 259lm, IP68. Rozměry ( 76x75 ) mm. Svítidlo je napájeno bezpečnostním transformátorem SELV. | ks | 24 |  |  | 0
40. |  | Těleso stropního LED svítidla je vyrobeno z Al pechu ošetřeného dvojitým lakováním v černé barvě. Optický systém je vyroben z opálového materiálu. Svítidlo je osazeno led zdroji o výkonu 56W, 3 000K, světelný výkon ze svítidla 4 160lm, IP65. Rozměry ( 1 287x265x80 ) mm. | ks | 30 |  |  | 0
41. |  | Těleso nástěnného LED svítidla je vyrobeno z AL profilu ošetřeného černou barvou. Optický systém vyzařuje světlený tok do spodního a předního poloprostoru a je vyroben z opálového materiálu. Svítidlo je osazeno led zdroji o výkonu 20W/m, 3 000K, světelný výkon ze svítidla 2 100lm/m, IP20. Rozměry ( 100x100 ) mm. | ks | 2 |  |  | 0
42. |  | Celohliníkové svítidlo nástěnné LED ve tvaru čvrtmelounu z tlakově odlévaného hliníku v černé barvě. Optický systém je chráněn čirým sklem. Příkon svítidla 18W, světelný výkon ze svítidla 1 095lm. 3 000K, RA80+. Světelný tok směřován do spodního poloprostoru. Rozměr ( 300x150x200 )mm. IP65. | ks | 15 |  |  | 0
43. |  | Celohliníkové svítidlo nástěnné LED kruhového průřezu z tlakově odlévaného hliníku v černé barvě. Optický systém je chráněn čirým sklem. Příkon svítidla 15W, světelný výkon ze svítidla 1 564lm. 3 000K, RA80+. Vyzařovací úhel 20°. Rozměr ( 400x170x110 )mm. IP65. | ks | 3 |  |  | 0
44. |  | Celohliníkové svítidlo zemní LED kruhového průřezu z tlakově odlévaného hliníku v černé barvě. Optický systém je chráněn čirým sklem. Příkon svítidla 1,9W. 3 000K, RA80+. Vyzařovací úhel 45°. Rozměr ( 130x30 )mm. IP67. | ks | 22 |  |  | 0
45. |  | napaječ | ks | 2 |  |  | 0
46. |  | box nerez | ks | 22 |  |  | 0
47. |  | Celohliníkové svítidlo pro asvětlení fasády a reklamy LED z tlakově odlévaného hliníku. Optický systém je chráněn čirým sklem. Příkon svítidla 56W, světelný výkon ze svítidla 2 891lm 4 000K, RA80+. Speciální optický systém s kolimátorem. Rozměr ( 544x340x155 )mm. IP65. | ks | 2 |  |  | 0
48. |  | Celohliníkové svítidlo pro asvětlení fasády a reklamy LED z tlakově odlévaného hliníku. Optický systém je chráněn čirým sklem. Příkon svítidla 56W, světelný výkon ze svítidla 3 094lm 4 000K, RA80+. Speciální optický systém s kolimátorem. Rozměr ( 544x340x155 )mm. IP65. | ks | 2 |  |  | 0
49. |  | Těleso přisazeného LED svítidla je vyrobeno z ocelového plechu ošetřeného bílou barvou. Led zdroje jsou kryty skleněným opálovým difuzérem. Svítidlo je osazeno led zdroji o výkonu 18,9W, světlený výkon ze svítidla 2.520lm, 3 000K, IP20. Rozměry ( 380x150 ) mm. | ks | 9 |  |  | 0
50. |  | Těleso vestavné LED svítidla je vyrobeno z AL profilu. Led zdroje jsou kryty opálovým difuzérem splňující požadavek na UGR19. Svítidlo je osazeno led zdroji o výkonu 33W, světelný výkon ze svítidla 3 600lm, 4 000K, IP20. Rozměry ( 595x595x12 ) mm. | ks | 14 |  |  | 0
Nouzové osvětlení
51. |  | bezpečnostní svítidlo stropní, přisazené/vestavné, LED 5W, 475lm, IP65, II, symetrika, průběžné zapojení | ks | 25 |  |  | 0
52. |  | bezpečnostní svítidlo stropní, přisazené/vestavné, LED 5W, 433lm, IP65, II, asymetrika, průběžné zapojení | ks | 3 |  |  | 0
53. |  | bezpečnostní svítidlo stropní, přisazené/vestavné, LED 2W, 245lm, IP65, II, symetrika, průběžné zapojení | ks | 68 |  |  | 0
54. |  | bezpečnostní svítidlo stropní, přisazené/vestavné, LED 2W, 215lm, IP65, asymetrika, průběžné zapojení | ks | 15 |  |  | 0
55. |  | bezpečnostní svítidlo strop/stěna/výložník, LED 2W, 215lm, IP65, II, asymetrika, hydranty, EPS tlač. , průběžné zapojení | ks | 32 |  |  | 0
56. |  | bezpečnostní svítidlo nástěnné, přisazené, venkovní, LED 2x1,5W, 225lm, IP65, I, asymetrika, úniky, průběžné zapojení | ks | 10 |  |  | 0
57. |  | piktogram nástěnný, přisazený, LED 2W, 235lm, IP65, II, viditelnost 25m, průběžné zapojení | ks | 96 |  |  | 0
58. |  | piktogram stropní, oboustranný, přisazený/vestavný, LED 2W, 235lm, II, IP65, viditelnost 25m, průběžné zapojení | ks | 16 |  |  | 0
59. |  | výložník | ks | 25 |  |  | 0
Kabelové trasy s požární odolností
60. |  | žlab kabelový, šířka 50mm, výška 60mm, tloušťka 1,5mm, zinkovani Sendzimir, normová trasa | m | 32 |  |  | 0
61. |  | spojka pro žlab kabelový, šířka 50mm, výška 60mm, zinkovani Sendzimir, normová trasa | ks | 11 |  |  | 0
62. |  | oblouk 90° spojka pro žlab kabelový, šířka 50mm, výška 60mm, zinkovani Sendzimir | ks | 2 |  |  | 0
63. |  | profil montážní, zinkovani Sendzimir, normová trasa | m | 4.05 |  |  | 0
64. |  | šroub vratový + matice, zinkochromat | ks | 256 |  |  | 0
65. |  | podložka velká, zinkochromat | ks | 54 |  |  | 0
66. |  | podložka, zinkochromat | ks | 54 |  |  | 0
67. |  | matice k závitovým tyčím, zinkochromat | ks | 54 |  |  | 0
68. |  | podložka velká, zinkochromat | ks | 54 |  |  | 0
69. |  | šroub s kulatou hlavou + matice, zinkochromat, M 6x20 | ks | 54 |  |  | 0
70. |  | matice šestihranná, zinkochromat, M10 | ks | 54 |  |  | 0
71. |  | upevňovací svorka k fixaci závitové tyče na I-profil, pro závitovou tyč průměru 10mm, zinkochromat | ks | 54 |  |  | 0
72. |  | tyč závitová, průměr M10mm, délka 2m, zinkochromat | ks | 54 |  |  | 0
73. |  | žlab kabelový, šířka 50mm, výška 60mm, tloušťka 1,5mm, žárově zinkovaný, normová trasa | m | 144 |  |  | 0
74. |  | spojka pro žlab kabelový, šířka 50mm, výška 60mm, žárově zinkovaný, normová trasa | ks | 48 |  |  | 0
75. |  | oblouk 90° spojka pro žlab kabelový, šířka 50mm, výška 60mm, žárově zinkovaný, normová trasa | ks | 4 |  |  | 0
76. |  | spojka, pro žlab kabelový, šířka 50mm, výška 60mm, žárově zinkovaný, normová trasa | ks | 8 |  |  | 0
77. |  | T-kus, pro žlab kabelový, šířka 50mm, výška 60mm, žárově zinkovaný, normová trasa | ks | 3 |  |  | 0
78. |  | profil montážní, žárově zinkovaný, normová trasa | m | 18 |  |  | 0
79. |  | šroub vratový + matice, nerez, M 6x10 | ks | 900 |  |  | 0
80. |  | podložka velká, nerez, DN10 | ks | 240 |  |  | 0
81. |  | podložka, nerez, DN 10 | ks | 240 |  |  | 0
82. |  | matice k závitovým tyčím, nerez, M 10 | ks | 240 |  |  | 0
83. |  | podložka velká, nerez, DN 6 | ks | 240 |  |  | 0
84. |  | šroub s kulatou hlavou + matice, zinkochromat, M6x20 | ks | 240 |  |  | 0
85. |  | matice šestihranná, nerez, M10 | ks | 240 |  |  | 0
86. |  | upevňovací svorka k fixaci závitové tyče na I-profil, pro závitovou tyč průměru 10mm, zinkochromat | ks | 240 |  |  | 0
87. |  | tyč závitová, průměr M10mm, délka 2m, nerez | ks | 120 |  |  | 0
88. |  | žlab kabelový, šířka 50mm, výška 60mm, tloušťka 1,5mm, žárově zinkovaný, normová trasa | m | 72 |  |  | 0
89. |  | žlab kabelový, šířka 100mm, výška 60mm, tloušťka 1,5mm, žárově zinkovaný, normová trasa | m | 32 |  |  | 0
90. |  | spojka pro žlab kabelový, šířka 50mm, výška 60mm, žárově zinkovaný, normová trasa | ks | 24 |  |  | 0
91. |  | spojka pro žlab kabelový, šířka 100mm, výška 60mm, žárově zinkovaný, normová trasa | ks | 11 |  |  | 0
92. |  | oblouk 90° spojka pro žlab kabelový, šířka 50mm, výška 60mm, žárově zinkovaný, normová trasa | ks | 3 |  |  | 0
93. |  | T-kus, pro žlab kabelový, šířka 50mm, výška 60mm, žárově zinkovaný, normová trasa | ks | 1 |  |  | 0
94. |  | oblouk 90° spojka pro žlab kabelový, šířka 100mm, výška 60mm, žárově zinkovaný, normová trasa | ks | 31 |  |  | 0
95. |  | T-kus, pro žlab kabelový, šířka 100mm, výška 60mm, žárově zinkovaný, normová trasa | ks | 2 |  |  | 0
96. |  | profil montážní, žárově zinkovaný, normová trasa, 41x41mm | m | 19.8 |  |  | 0
97. |  | redukce žlabu kabelového, šířka 50mm, výška 60mm, tloušťka 1,5mm, žárově zinkovaný, normová trasa na šířku 100mm | ks | 2 |  |  | 0
98. |  | šroub vratový + matice, nerez, M 6x10 | ks | 628 |  |  | 0
99. |  | podložka velká, nerez, DN 10 | ks | 228 |  |  | 0
100. |  | podložka, nerez, DN 10 | ks | 228 |  |  | 0
101. |  | matice k závitovým tyčím, nerez, M 10 | ks | 228 |  |  | 0
102. |  | podložka velká, nerez, DN 6 | ks | 228 |  |  | 0
103. |  | šroub s kulatou hlavou + matice, zinkochromat, M 6x20 | ks | 228 |  |  | 0
104. |  | matice šestihranná, nerez, M10 | ks | 228 |  |  | 0
105. |  | kotva požárně odolná, nerez, DN 10 | ks | 228 |  |  | 0
106. |  | tyč závitová, průměr M10mm, délka 2m, nerez | ks | 114 |  |  | 0
107. |  | elektroinstalační trubka, žárově zinkovaná ponorem, s požární odolností P60-R, vnitřní průměr 15,8mm, vnější průměr 20mm, normovaná trasa | m | 200 |  |  | 0
108. |  | příchytka elektroinstalační trubky vnější průměr 20mm, žárově zinkovaná ponorem, s požární odolností P60-R, normovaná trasa | ks | 200 |  |  | 0
109. |  | šroub do betonu průměr 6,3nmm, délka 35mm, s požární odolností P60-R, normovaná trasa, DN 6.3x35 | ks | 200 |  |  | 0
110. |  | kabelová příchytka pro kabel průměru 8-10mm, s otvorem 6mm, žárově zinkovaná ponorem, s požární odolností P60-R, normovaná trasa, montáž, max. vzdálenost mezi příchytkami 0,6m | ks | 400 |  |  | 0
111. |  | kabelová příchytka pro kabel průměru 10-14mm, s otvorem 6mm, žárově zinkovaná ponorem, s požární odolností P60-R, normovaná trasa, max. vzdálenost mezi příchytkami 0,6m | ks | 200 |  |  | 0
112. |  | šroub do betonu průměr 6,3nmm, délka 35mm, s požární odolností P60-R, normovaná trasa | ks | 600 |  |  | 0
113. |  | Označeni požárně odolných tras se provádí vždy minimálně po 50 m požárně odolné trasy | ks | 10 |  |  | 0
Kabelové trasy
114. |  | žlab kabelový s integrovanou spojkou, šířka 100mm, výška 60mm, tloušťka 1mm, zinkovaní Sendzimir | m | 10 |  |  | 0
115. |  | oblouk 90° pro žlab kabelový s integrovanou spojkou, šířka 50mm, výška 60mm, tloušťka 1mm, zinkovaní | ks | 1 |  |  | 0
116. |  | šroub vrat.+matice, zinkochromat, M 6x10 | ks | 24 |  |  | 0
117. |  | šroub vrat.+matice, zinkochromat, M 6x10 | ks | 28 |  |  | 0
118. |  | matice nýtovací, zinkochromat, M 8 | ks | 7 |  |  | 0
119. |  | tyč závitová, průměr M 8mm, délka 2m, zinkochromat | m | 14 |  |  | 0
120. |  | svorka upevňovací k fixaci závitové tyče na I-profil, pro závitovou tyč průměru 8mm, zinkochromat | ks | 7 |  |  | 0
121. |  | závěs vnitřní, zinkovaní Sendzimir | ks | 7 |  |  | 0
122. |  | žlab kabelový s integrovanou spojkou, šířka 100mm, výška 60mm, tloušťka 1mm, žárově zinkovaný | m | 20 |  |  | 0
123. |  | profil montážní, žárově zinkovaný, 41x41mm | m | 2.8 |  |  | 0
124. |  | podložka velká, nerez, DN 8 | ks | 56 |  |  | 0
125. |  | šroub vrat.+matice, nerez, M 6x10 | ks | 28 |  |  | 0
126. |  | šroub vrat.+matice, nerez, M 6x10 | ks | 28 |  |  | 0
127. |  | matice šestihranná, nerez, M 8 | ks | 56 |  |  | 0
128. |  | podložka velká, nerez, DN 6 | ks | 28 |  |  | 0
129. |  | tyč závitová, průměr M 8mm, délka 2m, nerez | m | 28 |  |  | 0
130. |  | svorka upevňovací k fixaci závitové tyče na I-profil, pro závitovou tyč průměru 8mm, zinkochromat | ks | 28 |  |  | 0
131. |  | žlab kabelový s integrovanou spojkou, šířka 200mm, výška 60mm, tloušťka 1mm, žárově zinkovaný | m | 220 |  |  | 0
132. |  | oblouk 90° spojka pro žlab kabelový, šířka 150mm, výška 60mm, žárově zinkovaný | ks | 8 |  |  | 0
133. |  | T-kus, pro žlab kabelový, šířka 150mm, výška 60mm, žárově zinkovaný | ks | 3 |  |  | 0
134. |  | profil montážní, žárově zinkovaný, 41x41mm | m | 36.75 |  |  | 0
135. |  | podložka velká, nerez, DN 8 | ks | 588 |  |  | 0
136. |  | šroub vrat.+matice, nerez, M 6x10 | ks | 396 |  |  | 0
137. |  | šroub vrat.+matice, nerez, M 6x10 | ks | 294 |  |  | 0
138. |  | matice šestihranná, nerez, M 8 | ks | 588 |  |  | 0
139. |  | podložka velká, nerez, DN 6 | ks | 294 |  |  | 0
140. |  | tyč závitová, průměr M 8mm, délka 2m, nerez | m | 294 |  |  | 0
141. |  | svorka upevňovací k fixaci závitové tyče na I-profil, pro závitovou tyč průměru 8mm, zinkochromat | ks | 294 |  |  | 0
142. |  | žlab kabelový s integrovanou spojkou, šířka 200mm, výška 60mm, tloušťka 1mm, žárově zinkovaný | m | 20 |  |  | 0
143. |  | profil montážní, žárově zinkovaný, 41x41mm | m | 4.2 |  |  | 0
144. |  | podložka velká, nerez, DN 8 | ks | 56 |  |  | 0
145. |  | šroub vrat.+matice, nerez, M 6x10 | ks | 28 |  |  | 0
146. |  | šroub vrat.+matice, nerez, M 6x10 | ks | 28 |  |  | 0
147. |  | matice šestihranná, nerez, M 8 | ks | 56 |  |  | 0
148. |  | podložka velká, nerez, DN 6 | ks | 28 |  |  | 0
149. |  | tyč závitová, průměr M 8mm, délka 2m, nerez | m | 28 |  |  | 0
150. |  | svorka upevňovací k fixaci závitové tyče na I-profil, pro závitovou tyč průměru 8mm, zinkochromat | ks | 28 |  |  | 0
151. |  | žlab kabelový s integrovanou spojkou, šířka 300mm, výška 60mm, tloušťka 1mm, žárově zinkovaný | m | 20 |  |  | 0
152. |  | oblouk 90° spojka pro žlab kabelový, šířka 300mm, výška 60mm, žárově zinkovaný | ks | 1 |  |  | 0
153. |  | profil montážní, žárově zinkovaný, 41x41mm | m | 5.6 |  |  | 0
154. |  | podložka velká, nerez, DN 8 | ks | 56 |  |  | 0
155. |  | šroub vrat.+matice, nerez, M 6x10 | ks | 36 |  |  | 0
156. |  | šroub vrat.+matice, nerez, M 6x10 | ks | 28 |  |  | 0
157. |  | matice šestihranná, nerez, M 8 | ks | 56 |  |  | 0
158. |  | podložka velká, nerez, DN 6 | ks | 28 |  |  | 0
159. |  | tyč závitová, průměr M 8mm, délka 2m, nerez | m | 28 |  |  | 0
160. |  | svorka upevňovací k fixaci závitové tyče na I-profil, pro závitovou tyč průměru 8mm, zinkochromat | ks | 28 |  |  | 0
161. |  | žlab kabelový s integrovanou spojkou, šířka 100mm, výška 60mm, tloušťka 1mm, žárově zinkovaný | m | 50 |  |  | 0
162. |  | oblouk 90° spojka pro žlab kabelový, šířka 100mm, výška 60mm, žárově zinkovaný | ks | 4 |  |  | 0
163. |  | T-kus, pro žlab kabelový, šířka 100mm, výška 60mm, žárově zinkovaný | ks | 2 |  |  | 0
164. |  | profil montážní, žárově zinkovaný, 41x41mm | m | 6.8 |  |  | 0
165. |  | podložka velká, nerez, DN 8 | ks | 136 |  |  | 0
166. |  | šroub vrat.+matice, nerez, M 6x10 | ks | 124 |  |  | 0
167. |  | šroub vrat.+matice, nerez, M 6x10 | ks | 68 |  |  | 0
168. |  | matice šestihranná, nerez, M 8 | ks | 136 |  |  | 0
169. |  | podložka velká, nerez, DN 6 | ks | 68 |  |  | 0
170. |  | tyč závitová, průměr M 8mm, délka 2m, nerez | m | 68 |  |  | 0
171. |  | kotva kovová zatloukací, DN 8mm | ks | 68 |  |  | 0
172. |  | žlab kabelový s integrovanou spojkou, šířka 100mm, výška 60mm, tloušťka 1mm, žárově zinkovaný | m | 150 |  |  | 0
173. |  | oblouk 90° spojka pro žlab kabelový, šířka 150mm, výška 60mm, žárově zinkovaný | ks | 3 |  |  | 0
174. |  | T-kus, pro žlab kabelový, šířka 150mm, výška 60mm, žárově zinkovaný | ks | 2 |  |  | 0
175. |  | profil montážní, žárově zinkovaný, 41x41mm | m | 25 |  |  | 0
176. |  | podložka velká, nerez, DN 8 | ks | 400 |  |  | 0
177. |  | šroub vrat.+matice, nerez, M 6x10 | ks | 248 |  |  | 0
178. |  | šroub vrat.+matice, nerez, M 6x10 | ks | 200 |  |  | 0
179. |  | matice šestihranná, nerez, M 8 | ks | 400 |  |  | 0
180. |  | podložka velká, nerez, DN 6 | ks | 200 |  |  | 0
181. |  | tyč závitová, průměr M 8mm, délka 2m, nerez | m | 200 |  |  | 0
182. |  | kotva kovová zatloukací, DN 8 | ks | 200 |  |  | 0
183. |  | žlab kabelový s integrovanou spojkou, šířka 300mm, výška 60mm, tloušťka 1mm, žárově zinkovaný | m | 180 |  |  | 0
184. |  | oblouk 90° spojka pro žlab kabelový, šířka 300mm, výška 60mm, žárově zinkovaný | ks | 10 |  |  | 0
185. |  | T-kus, pro žlab kabelový, šířka 300mm, výška 60mm, žárově zinkovaný | ks | 6 |  |  | 0
186. |  | profil montážní, žárově zinkovaný, 41x41mm | m | 48 |  |  | 0
187. |  | podložka velká, nerez, DN 8 | ks | 480 |  |  | 0
188. |  | šroub vrat.+matice, nerez, M 6x10 | ks | 392 |  |  | 0
189. |  | šroub vrat.+matice, nerez, M 6x10 | ks | 240 |  |  | 0
190. |  | matice šestihranná, nerez, M 8 | ks | 480 |  |  | 0
191. |  | podložka velká, nerez, DN 6 | ks | 240 |  |  | 0
192. |  | tyč závitová, průměr M 8mm, délka 2m, nerez | m | 240 |  |  | 0
193. |  | kotva kovová zatloukací, DN 8 | ks | 240 |  |  | 0
194. |  | ohebná elektroinstalační trubka pro instalaci pod omítku, s nízkou mechanickou odolností, vnitřní průměr 14,1mm | m | 300 |  |  | 0
195. |  | ohebná elektroinstalační trubka pro instalaci pod omítku, s nízkou mechanickou odolností, vnitřní průměr 18,3mm | m | 50 |  |  | 0
196. |  | ohebná elektroinstalační trubka pro přímé zalévaní při monolitické betonáži, s nízkou mechanickou odolností, s protahovacím drátem, vnitřní průměr 24,3mm | m | 200 |  |  | 0
197. |  | ohebná elektroinstalační trubka, se střední mechanickou odolností, s protahovacím drátem, vnitřní průměr 24,3mm | m | 200 |  |  | 0
198. |  | pancéřová trubka elektroinstalační závitová, vnitřní průměr 15,8mm, žárově zinkovaná | m | 300 |  |  | 0
199. |  | vývodka pro trubku elektroinstalační závitovou, vnitřní průměr 15,8mm | ks | 200 |  |  | 0
200. |  | příchytka pro trubku elektroinstalační závitovou, vnitřní průměr 15,8mm | ks | 300 |  |  | 0
201. |  | pancéřová trubka elektroinstalační závitová, vnitřní průměr 20,6mm, žárově zinkovaná | m | 300 |  |  | 0
202. |  | vývodka pro trubku elektroinstalační závitovou, vnitřní průměr 20,6mm | ks | 200 |  |  | 0
203. |  | příchytka pro trubku elektroinstalační závitovou, vnitřní průměr 20,6mm | ks | 300 |  |  | 0
Pospojování
204. |  | ekvipotenciální přípojnice měděná, průřez 200mm2, 295x40x5 mm, 6 připojení, nerez šrouby M10x25 | ks | 6 |  |  | 0
205. |  | ekvipotenciální přípojnice měděná, průřez 200mm2, 435x40x5 mm, 10 připojení, nerez šrouby M10x25 | ks | 2 |  |  | 0
206. |  | rozvodnice pod omítku, 42 modulů, barva RAL 7035, N/PE svorkovnice, rozměry výklenku 500x420x127 | ks | 1 |  |  | 0
207. |  | krabicová rozvodka s ekvipotenciální svorkovnicí, připojovací průřez svorek 1 svorka pro přímé připojení 4-25 mm2 a 5 svorka 4-10 mm2, počet pólů 1-pól | ks | 22 |  |  | 0
208. |  | svorka zemnicí vodovodní baterie, připojitelnost vodičů 2,5-4mm2 Cu | ks | 100 |  |  | 0
209. |  | svorka zemnicí na potrubí Js 1/2" - 2", připojitelnost vodičů 2,5-16mm2 Cu | ks | 100 |  |  | 0
210. |  | pásek uzemňovací měděný 0,3 x 15 mm, svitek 10m | ks | 5 |  |  | 0
211. |  | drát pro instalaci hromosvodů, průměr 8mm, polotvrdá měď, drát 8 Cu T/2 | m | 400 |  |  | 0
212. |  | drát pro instalaci hromosvodů, průměr 8mm, nerez V4A | m | 600 |  |  | 0
213. |  | podpěra vedení pro upevněni hromosvodného vodiče (drát Cu 8mm) do zdiva objektu pomocí vrutošroubů a hmoždinek, plast | ks | 800 |  |  | 0
214. |  | upevnění podpěry vedení pomocí vrutošroubu M8 a hmoždinky | ks | 800 |  |  | 0
215. |  | svorka universální pro spojení dvou vodičů průměru 7-10mm (nerez a měď), nerez V4A | ks | 64 |  |  | 0
216. |  | svorka pro křížová spojeni kruhového nerezového vodiče průměru 8mm s ocelovými výztuhami v betonu, nerez | ks | 420 |  |  | 0
217. |  | svorka spojovací s příložkou pro spojení dvou vodičů průměru 8mm (měď), měď | ks | 8 |  |  | 0
218. |  | svorka pro ukončení vodiče H07V-U 6zž a H07V-U 16zž na drátu Cu D8, připojovací šroub M8 | ks | 145 |  |  | 0
219. |  | lisovací kabelové oko, Cu, pro svorník M8, průřez kabelu 6mm2 | ks | 27 |  |  | 0
220. |  | lisovací kabelové oko, Cu, pro svorník M10, průřez kabelu 6mm2 | ks | 4 |  |  | 0
221. |  | lisovací kabelové oko, Cu, pro svorník M10, průřez kabelu 10mm2 | ks | 18 |  |  | 0
222. |  | lisovací kabelové oko, Cu, pro svorník M8, průřez kabelu 16mm2 | ks | 20 |  |  | 0
223. |  | lisovací kabelové oko, Cu, pro svorník M10, průřez kabelu 16mm2 | ks | 2 |  |  | 0
224. |  | lisovací kabelové oko, Cu, pro svorník M10, průřez kabelu 25mm2 | ks | 8 |  |  | 0
225. |  | lisovací kabelové oko, Cu, pro svorník M10, průřez kabelu 50mm2 | ks | 40 |  |  | 0
226. |  | lisovací kabelové oko, Cu, pro svorník M10, průřez kabelu 70mm2 | ks | 2 |  |  | 0
227. |  | lisovací kabelové oko, Cu, pro svorník M10, průřez kabelu 95mm2 | ks | 4 |  |  | 0
Dielektrický koberec
228. |  | dielektrický koberec typ pro elektrotechniku je určený jako ochrana živých tvorů i částí elektrického zařízení. šířka 1,2m, tl. 3mm, diel.pevnost 17kV, tvrdost 80ShA | m | 11 |  |  | 0
Kabelová oka
229. |  | lisovací kabelové oko, Cu, pro svorník M10, průřez kabelu 25mm2 | ks | 6 |  |  | 0
230. |  | lisovací kabelové oko, Cu, pro svorník M10, průřez kabelu 35mm2 | ks | 2 |  |  | 0
231. |  | lisovací kabelové oko, Cu, pro svorník M10, průřez kabelu 95mm2 | ks | 4 |  |  | 0
232. |  | lisovací kabelové oko, Al, pro svorník M10, průřez kabelu 120mm2 | ks | 4 |  |  | 0
233. |  | lisovací kabelové oko, Al, pro svorník M12, průřez kabelu 150mm2 | ks | 2 |  |  | 0
234. |  | lisovací kabelové oko, Al, pro svorník M12, průřez kabelu 185mm2 | ks | 16 |  |  | 0
Protipožární ucpávky
235. |  | protipožární ucpávka, EI30 DP1, 600x300 z 006-Rozvodna do 001-Chodba, 0,18m*2 | ks | 1 |  |  | 0
236. |  | protipožární ucpávka, EI30 DP1, 300x100 z 006-Rozvodna do 045-CBZ | ks | 1 |  |  | 0
237. |  | protipožární ucpávka, EI30 DP1, 300x100 z 045-CBZ do 001-Chodba | ks | 1 |  |  | 0
238. |  | protipožární ucpávka, EI30 DP1, 900x300 z 001-Chodba do 061-Bazénový suterén | ks | 1 |  |  | 0
239. |  | protipožární ucpávka, EI30 DP1, 200x100 z 061-Bazénový suterén do 063-Technická | ks | 1 |  |  | 0
240. |  | protipožární ucpávka, EI30 DP1, 200x100 z 006-Rozvodna do 110-WC ženy | ks | 1 |  |  | 0
241. |  | protipožární ucpávka, EI30 DP1, 100x100 z 001-Chodba do 117-Schodiště | ks | 1 |  |  | 0
242. |  | protipožární ucpávka, EI30 DP1, 100x100 z 022-Fény ženy do 119-Fény muži | ks | 1 |  |  | 0
243. |  | protipožární ucpávka, EI30 DP1, 200x100 061-Bazénový suterén do 135-Plavecký | ks | 1 |  |  | 0
244. |  | protipožární ucpávka, EI30 DP1, 100x100 z 117-Schodiště do 207-Schodiště | ks | 1 |  |  | 0
245. |  | označení protipožární ucpávky | ks | 10 |  |  | 0
Tlačítka nouzového zastavení
246. |  | tlačítko nouzového zastavení zajištěné proti manipulaci dle ISO 13 850/EN 418, IP66, IP69K | ks | 4 |  |  | 0
247. |  | plombovací kryt, IP65 | ks | 2 |  |  | 0
248. |  | ocelová skříňka se sklem, pro montáž pod omítku, červená barva, 120x120 hl.120 | ks | 2 |  |  | 0
Uložení kabelů
249. |  | korugovaná tuhá dvouplášťová chránička, vnější průměr 90mm, vnitřní průměr 75mm, F>450N/20cm, včetně spojek, těsnících kroužků | m | 10 |  |  | 0
250. |  | výstražná folie červená - silové elektrické kabely š. 330mm | m | 5 |  |  | 0
251. |  | písek nebo prosetá zemina, 12 bm po 0,1m3 | m3 | 1 |  |  | 0
252. |  | teplem smrštitelná průchodka zdí, pro kabely 55-98mm, pro šířku zdi 320mm (montáž dvě spojené průchodky za sebou) | ks | 4 |  |  | 0
253. |  | korugovaná tuhá dvouplášťová chránička, vnější průměr 40mm, vnitřní průměr 32mm, F>450N/20cm, včetně spojek, těsnících kroužků | m | 5 |  |  | 0
254. |  | výstražná folie červená - silové elektrické kabely š. 330mm | m | 5 |  |  | 0
255. |  | písek nebo prosetá zemina, 12 bm po 0,1m3 | m3 | 1 |  |  | 0
256. |  | teplem smrštitelná průchodka zdí, pro kabely 8-4mm, pro šířku zdi 320mm (montáž dvě spojené průchodky za sebou) | ks | 2 |  |  | 0
UPS
257. |  | záložní napájecí zdroj s on-line technologií pro maximální zatížení 1000VA/700W, dvojitá konverze s automatickým bypassem, vstup 230V AC, výstup 230V AC online, sinusový, rozměry 145 x 200 x 400 | ks | 1 |  |  | 0
257. |  | záložní napájecí zdroj pro maximální zatížení 5000VA/4500W, vstup 230V AC, výstup 230V AC, 9PX5KiBP | ks | 1 |  |  | 0
Elektrostaticky vodivá podlaha
258. |  | ekvipotenciální svorkovnice, rozměry 60/35,5/103,6, připojení 6x 16mm*2 | ks | 2 |  |  | 0
259. |  | elektroinstalační krabice s víčkem 100x100mm | ks | 2 |  |  | 0
260. |  | Cu pásek 10x0,1 | m | 30 |  |  | 0
261. |  | pájecí cín, bezolovnatý, Sn3,0Ag0,5Cu, 500g, 0,8 mm | kpl | 1 |  |  | 0
262. |  | pájecí kapalina, 50 ml | ks | 1 |  |  | 0
Vzduchotechnická zařízení
263. |  | elektronický doběhový spínač nastavitelný 2–20 minut, jmenovité napětí 230V/50Hz, max. proud 1A, 51x30x12 | ks | 2 |  |  | 0
264. |  | krabice univerzální pod omítku, s víčkem, průměr 73mm, hloubka 45mm | ks | 2 |  |  | 0
Elektroinstalační přístroje pod omítku IP20, IP40
265. |  | jednopólový vypínač se svorkou N, bezšroubové svorky, 10A, 250V AC | ks | 1 |  |  | 0
266. |  | kryt kolébky jednoduchý s čirým průzorem | ks | 1 |  |  | 0
267. |  | orientační doutnavka 0,5mA, 230V AC | ks | 1 |  |  | 0
268. |  | jednopólový vypínač, bezšroubové svorky, 10A, 250V AC | ks | 3 |  |  | 0
269. |  | kryt kolébky jednoduchý | ks | 3 |  |  | 0
270. |  | sériový přepínač, bezšroubové svorky, 10A, 250V AC | ks | 18 |  |  | 0
271. |  | kryt kolébky dělený | ks | 18 |  |  | 0
272. |  | střídavý přepínač, bezšroubové svorky, 10A, 250V AC | ks | 20 |  |  | 0
273. |  | kryt kolébky jednoduchý | ks | 20 |  |  | 0
274. |  | přístroj ovládače přepínacího (přerušení), 10A, 250V AC | ks | 1 |  |  | 0
275. |  | kryt kolébky jednoduchý | ks | 1 |  |  | 0
276. |  | křížový přepínač, bezšroubové svorky, 10A, 250V AC | ks | 15 |  |  | 0
277. |  | kryt kolébky jednoduchý | ks | 15 |  |  | 0
278. |  | tlačítkový ovládač zapínací, 10A, 250V AC (signalizační doutnavka) | ks | 20 |  |  | 0
279. |  | kryt kolébky jednoduchý s čirým průzorem | ks | 20 |  |  | 0
280. |  | signalizační doutnavka 0,5mA, 230V AC | ks | 20 |  |  | 0
281. |  | tlačítkový ovládač zapínací, 10A, 250V AC (orientační doutnavka) | ks | 15 |  |  | 0
282. |  | kryt kolébky jednoduchý s čirým průzorem | ks | 15 |  |  | 0
283. |  | orientační doutnavka 0,5mA, 230V AC | ks | 15 |  |  | 0
284. |  | zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem a krytem, s clonkami, bezšroubové svorky, s popisovým polem, bílá, IP 40, 16A, 250 VAC | ks | 154 |  |  | 0
285. |  | zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem a krytem, bezšroubové svorky, s popisovým polem, s ochranou před přepětím, bílá, IP 40, 16A, 250 VAC | ks | 15 |  |  | 0
286. |  | spínač automatický se snímačem pohybu, doba sepnutí relé 2: cca 5 min (není nastavitelná), úhel pokrytí: cca 180° (1 snímací rovina), nastavitelné hodnoty (na zadní straně krytu): prahové osvětlení (1-1000 lx), citlivost snímání, zpoždění vypnutí relé 1 (5 s - 10 min., příp. stiskem integrovaného tlačítka na 15, 30, 45, 60 min), pracovní teplota: –10 °C až +55 °C, 4vodičové připojení, celkem max. 2x 3 A cos φ = > 0,8; 230 V AC | ks | 5 |  |  | 0
287. |  | rámeček pro elektroinstalační přístroje | modul | 262 |  |  | 0
Elektroinstalační přístroje pod omítku IP44
288. |  | střídavý přepínač, IP44, šroubové svorky, zapuštěný, (jednopólový vypínač), 10A, 250V AC | ks | 30 |  |  | 0
289. |  | sériový přepínač, IP44, šroubové svorky, zapuštěný, 10A, 250V AC | ks | 7 |  |  | 0
290. |  | střídavý přepínač, IP44, šroubové svorky, zapuštěný, 10A, 250V AC | ks | 12 |  |  | 0
291. |  | křížový přepínač, IP44, šroubové svorky, zapuštěný, 10A, 250V AC | ks | 2 |  |  | 0
292. |  | ovládač přepínací, IP 44, šroubové svorky, zapuštěný, 10A, 250V AC | ks | 2 |  |  | 0
293. |  | zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem a víčkem, s clonkami, šroubové svorky, 16A, 250V AC, IP44, zapuštěná | ks | 81 |  |  | 0
294. |  | zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem a víčkem, s clonkami, šroubové svorky, 16A, 250V AC, IP44, zapuštěná, s ochranou před přepětím | ks | 8 |  |  | 0
295. |  | spínač trojpólový, IP 65, svorka N pro připojení středního vodiče je součástí spínače, kabelový vstup: 2x M25 / 2x M25, Ie pro AC-23A (AC-22A) při 400 V: 16 A (25 A) šroubové svorky (pro vodiče max. 10 mm²) | ks | 1 |  |  | 0
Elektroinstalační přístroje na omítku IP44
296. |  | spínač jednopólový, IP54, 10A, 250V AC, na povrch | ks | 8 |  |  | 0
297. |  | střídavý přepínač, IP54, 10A, 250V AC, na povrch | ks | 2 |  |  | 0
298. |  | střídavý přepínač dvojitý, IP54, 10A, 250V AC, na povrch | ks | 4 |  |  | 0
299. |  | ovládač zapínací, IP54, s čirým průzorem a popisovým polem, , šroubové svorky, zapuštěný, 10A, 250V AC | ks | 16 |  |  | 0
300. |  | doutnavka orientační pro spínače, 0,5mA, 230V AC | ks | 16 |  |  | 0
301. |  | zásuvka jednonásobná, koncová montáž, s ochranným kolíkem a víčkem, IP54, na povrch | ks | 27 |  |  | 0
302. |  | zásuvka průmyslová IP44, nástěnná, 16A, 380-415 V AC, šroubové svorky (pro vodiče 1,5-4 mm²), řazení: 3P+N+P | ks | 17 |  |  | 0
303. |  | zásuvka průmyslová IP44, nástěnná, 32A, 380-415 V AC, šroubové svorky (pro vodiče 2,5-10mm²), řazení: 3P+N+P | ks | 1 |  |  | 0
304. |  | regulátor teploty prostorový, rozsah 20 – 60°C, IP65, kontakt 250V AC/10A | ks | 6 |  |  | 0
305. |  | vačkový spínač v krytu IP54, trojpólový, 16A, 400V AC, uzamykatelný 2x ucpávková vývodka ASM20 | ks | 18 |  |  | 0
306. |  | kompletní přístroj, skříňka se dvěma tlačítky O-I a signálkou LED, počet spínacích kontaktů 2, počet rozpínacích kontaktů 2, signálka barva bílá, 85 – 264 V AC, IP67, barva RAL 7035 | ks | 3 |  |  | 0
307. |  | kompletní přístroj, skříňka s jedním točítkem a signálkou LED, počet spínacích kontaktů 1, počet rozpínacích kontaktů 1, signálka barva bílá, 85 – 264 V AC, IP67, barva RAL 7035 | ks | 4 |  |  | 0
308. |  | vývodka M20 | ks | 7 |  |  | 0
309. |  | spínač motorů 1,6A - 2,5A | ks | 1 |  |  | 0
310. |  | kryt spínače motorů do vlhka, IP54 | ks | 1 |  |  | 0
311. |  | strážce domovní , úhel pokrytí: 220°, Oblast zachycení: kruhová výseč o poloměru 16 m (platí pro montážní výšku cca 2,5 m) Nastavitelné parametry: – prahové osvětlení (0,5 - 300 lx, denní režim, Test/Standard) – zpoždění vypnutí (10 s - 30 min., impuls 1 s) Indikace detekce pohybu a provozního režimu. Inteligentní funkce. Krátkodobým přerušením napájení (vypínacím tlačítkovým ovládačem) lze výstup zapnout na nastavené zpoždění vypnutí. IP 55, –25 °C až +55 °C, 16 AX (cos φ = 0,6), 3 680 W/V·A, 230 V AC, 50/60 Hz | ks | 5 |  |  | 0
Zásuvkové skříně
312. |  | zásuvkový pilíř v nerezovém provedení, kartáčovaný nerezový plech, pro osazení zásuvkové rozvodnice s 11 moduly DIN o rozměrech 415x212x111mm | ks | 3 |  |  | 0
313. |  | prázdná zásuvková skříň se čtyřmi otvory - 11DIN, IP66 | ks | 3 |  |  | 0
314. |  | vestavná zásuvka do zásuvkových rozvodnic, nebo do panelu, šikmá - 3P+N+E, 16A, 6h/380-415V, 50/60Hz, IP44, rozměr příruby 70x87mm | ks | 3 |  |  | 0
315. |  | vestavná zásuvka třípólová šikmá, 230V/ 16A, IP44 | ks | 9 |  |  | 0
Kanál – nosník svítidel
316. |  | nosný žlab svítidel, pozinkovaný, 60x75mm, délka 6m | ks | 3 |  |  | 0
317. |  | sada podélných spojek, pozinkovaná | ks | 2 |  |  | 0
318. |  | středový závěs, pozinkovaný | ks | 10 |  |  | 0
319. |  | držák závitové tyče | ks | 10 |  |  | 0
320. |  | podložka M8 | ks | 40 |  |  | 0
321. |  | matice M8 | ks | 40 |  |  | 0
322. |  | závitová tyč M8/2 m | ks | 10 |  |  | 0
Krabice
323. |  | přístrojová krabice pod omítku, průměr 70mm, hloubka 45mm | ks | 410 |  |  | 0
324. |  | krabicová rozvodka pod omítku, se svorkovnicí, průměr 73mm, hloubka 45mm | ks | 55 |  |  | 0
325. |  | krabicová rozvodka na omítku, 1,5-2,5 mm², 4x vývodka rozsah utěsnění 6-13mm, 4x vývodka M 20 | ks | 175 |  |  | 0
326. |  | krabicová rozvodka se zachováním funkčnosti E60, kabelový vstup přes namontovanou nástrčnou kabelovou vývodku, těsnicí rozsah O 8-23 mm, svorkovnice pětipólová na každý pól 4 x O 0,8 mm / 0,5 mm2 sol, 4 x 1,5 mm2 sol, 2 x 2,5 mm2 sol, 2 x 4 mm2 sol, spojovací svorka ze žáruvzdorné keramiky, jmenovité izolační napětí 400V AC, jmenovitý proud 32A | ks | 207 |  |  | 0
Kabelová lávka
327. |  | kabelová lávka šířky 400mm, vzdálenost příček 150mm, délka 3m | ks | 2 |  |  | 0
328. |  | stěnový úchyt kabelové lávky, instalace po 1500mm | ks | 6 |  |  | 0
329. |  | kotva průměr 8mm, délka 97mm | ks | 6 |  |  | 0
330. |  | vratový šroub + samojistící matice, M6x10 | ks | 24 |  |  | 0
331. |  | kabelová příchytka pro kabel do průměru 11-18mm | ks | 24 |  |  | 0
332. |  | kabelová příchytka pro kabel do průměru 14-28mm | ks | 6 |  |  | 0
333. |  | kabelová příchytka pro kabel do průměru 29-40mm | ks | 18 |  |  | 0
334. |  | kabelová příchytka pro kabel do průměru 41-54mm | ks | 12 |  |  | 0
335. |  | kabelová příchytka pro kabel do průměru 55-74mm | ks | 30 |  |  | 0
336. |  | nosný materiál |  |  |  |  | 0
337. |  | podružný materiál | % | 5 | 0 |  | 0
338. |  | PPV | % | 4.8 | 0 |  | 0
339. |  | Nosný a podružný materiál silnoproudé rozvody celkem |  |  |  |  | 0

## NOSNÝ KABELY
P.č. | Položka | Zkrácený popis | M.j. | Množ. | Jednot. cena | Dodávka | Montáž
NOSNÝ MATERIÁL KABELY
ceny jsou uvedeny v KČ
1. |  | 1-AYKY-J 5x150 | m | 150 |  |  | 0
2. |  | 1-AYKY-J 5x185 | m | 210 |  |  | 0
3. |  | 1-AYKY-J 3x240+120 | m | 10 |  |  | 0
4. |  | CYKY-O 3x1,5 | m | 1000 |  |  | 0
5. |  | CYKY-O 4x1,5 | m | 550 |  |  | 0
6. |  | CYKY-J 3x1,5 | m | 4500 |  |  | 0
7. |  | CYKY-J 4x1,5 | m | 445 |  |  | 0
8. |  | CYKY-J 5x1,5 | m | 50 |  |  | 0
9. |  | CYKY-J 7x1,5 | m | 210 |  |  | 0
10. |  | CYKY-J 24x1,5 | m | 90 |  |  | 0
11. |  | CYKY-O 4x2,5 | m | 10 |  |  | 0
12. |  | CYKY-J 3x2,5 | m | 8000 |  |  | 0
13. |  | CYKY-J 5x2,5 | m | 400 |  |  | 0
14. |  | CYKY-J 7x2,5 | m | 65 |  |  | 0
15. |  | CYKY-O 2x4 | m | 8 |  |  | 0
16. |  | CYKY-J 3x4 | m | 220 |  |  | 0
17. |  | CYKY-J 5x4 | m | 15 |  |  | 0
18. |  | CYKY-J 7x4 | m | 10 |  |  | 0
19. |  | CYKY-J 5x6 | m | 205 |  |  | 0
20. |  | CYKY-J 5x10 | m | 410 |  |  | 0
21. |  | CYKY-J 5x25 | m | 215 |  |  | 0
22. |  | CYKY-J 5x35 | m | 15 |  |  | 0
23. |  | CYKY-J 5x95 | m | 45 |  |  | 0
24. |  | JYTY-O 2x1 | m | 45 |  |  | 0
25. |  | H05RR-F 3x0,75 | m | 25 |  |  | 0
26. |  | H05RR-F 3x1,5 | m | 10 |  |  | 0
27. |  | OZ-500 2X1,5 | m | 75 |  |  | 0
28. |  | OZ-500 5X1,5 | m | 55 |  |  | 0
29. |  | OZ-500 4X1,5 | m | 40 |  |  | 0
30. |  | OZ-500 3X1,5 | m | 55 |  |  | 0
31. |  | J-Y(st)Y 2x2x0,8 | m | 55 |  |  | 0
32. |  | H07V-U 2,5zž | m | 50 |  |  | 0
33. |  | H07V-U 4zž | m | 800 |  |  | 0
34. |  | H07V-U 6zž | m | 950 |  |  | 0
35. |  | H07V-U 10zž | m | 70 |  |  | 0
36. |  | H07V-K 16zž | m | 430 |  |  | 0
37. |  | H07V-K 25zž | m | 50 |  |  | 0
38. |  | H07V-K 50zž | m | 150 |  |  | 0
39. |  | H07V-K 70zž | m | 10 |  |  | 0
40. |  | H07V-K 95zž | m | 10 |  |  | 0
41. |  | SSKFH-V180 P60-R B2ca s1d0-O 4x2x0,8 | m | 233 |  |  | 0
42. |  | 1-CSKH-V P60-R B2ca s1d0-O 3x1,5 | m | 50 |  |  | 0
43. |  | 1-CSKH-V P30-R B2ca s1d0-O 3x1,5 | m | 225 |  |  | 0
44. |  | 1-CSKH-V P30-R B2ca s1d0-J 3x1,5 | m | 2300 |  |  | 0
45. |  | 1-CSKH-V P30-R B2ca s1d0-J 3x2,5 | m | 15 |  |  | 0
46. |  | 1-CSKH-V P60-R B2ca s1d0-J 3x6 | m | 10 |  |  | 0
47. |  | nosný materiál |  |  |  |  | 0
48. |  | prořez | % | 5 | 0 |  | 0
49. |  | podružný materiál | % | 5 | 0 |  | 0
50. |  | PPV | % | 4.8 | 0 |  | 0
51. |  | Nosný a podružný materiál kabely silnoproudé rozvody celkem |  |  |  |  | 0

## MONTÁŽE SILNOPROUDY
P.č. | Položka | Zkrácený popis | M.j. | Množ. | Jednot. cena | Dodávka | Montáž
MONTÁŽE SILNOPROUDÉ ROZVODY
| C 21M | ceny jsou uvedeny v časovém fondu [min]
1. | 210010065 | trubka instalační ocelová závitová průměr 21mm (PU) | m | 200 |  |  | 0
2. | 210020302 | kabelový žlab MARS 62/50mm bez víka vč. podpěrek | m | 72 |  |  | 0
3. | 210020302 | kabelový žlab MARS 62/50mm bez víka vč. podpěrek | m | 144 |  |  | 0
4. | 210020302 | kabelový žlab MARS 62/50mm bez víka vč. podpěrek | m | 32 |  |  | 0
5. | 210020304 | kabelový žlab MARS 125/50mm bez víka vč. podpěrek | m | 10 |  |  | 0
6. | 210020304 | kabelový žlab MARS 125/50mm bez víka vč. podpěrek | m | 32 |  |  | 0
7. | 210020304 | kabelový žlab MARS 125/50mm bez víka vč. podpěrek | m | 20 |  |  | 0
8. | 210020308 | kabelový žlab MARS 250/50mm bez víka vč. podpěrek | m | 220 |  |  | 0
9. | 210020310 | kabelový žlab MARS 250/100mm bez víka vč. podpěrek | m | 20 |  |  | 0
10. | 210020312 | kabelový žlab MARS 500/100mm bez víka a podpěrek | m | 20 |  |  | 0
11. | 210190001 | montáž oceloplech. rozvodnic do 20kg | ks | 1 |  |  | 0
12. | 210190002 | montáž oceloplech. rozvodnic do 50kg | ks | 2 |  |  | 0
13. | 210190002 | montáž oceloplech. rozvodnic do 50kg | ks | 4 |  |  | 0
14. | 210190003 | montáž oceloplech. rozvodnic do 100kg | ks | 1 |  |  | 0
15. | 210190011 | montáž ovládacího pultu 1 pole nebo 1 kus | ks | 1 |  |  | 0
16. | 210190051 | montáž rozvaděčů skříňových panelových za 1 pole do 200kg | ks | 1 |  |  | 0
17. | 210190071 | montáž rozvaděčů nedělitelných do 500kg | ks | 1 |  |  | 0
18. | 210190071 | montáž rozvaděčů nedělitelných do 500kg | ks | 1 |  |  | 0
19. | 210190101 | kondenz. rozvaděč dělený vč. montáže kondenzátorů za 1pole do 400kg | ks | 1 |  |  | 0
20. | 210191541 | montáž pilíře bez základu kabelové skříně a zapojení vodičů PRIS 2 | ks | 1 |  |  | 0
21. | 210200025 | 212 09 01 - 60W svítidlo žárovkové závěs | ks | 10 |  |  | 0
22. | 210200122 | 727 11 02 - 1000W světlomet pro interiéry HXJ | ks | 9 |  |  | 0
23. | 211200101 | Nouzové orientační svítidlo NOO 1/MM | ks | 25 |  |  | 0
24. | 211200101 | Nouzové orientační svítidlo NOO 1/MM | ks | 15 |  |  | 0
25. | 211200101 | Nouzové orientační svítidlo NOO 1/MM | ks | 25 |  |  | 0
26. | 211200101 | Nouzové orientační svítidlo NOO 1/MM | ks | 3 |  |  | 0
27. | 211200101 | Nouzové orientační svítidlo NOO 1/MM | ks | 32 |  |  | 0
28. | 211200101 | Nouzové orientační svítidlo NOO 1/MM | ks | 16 |  |  | 0
29. | 211200101 | Nouzové orientační svítidlo NOO 1/MM | ks | 10 |  |  | 0
30. | 211200101 | Nouzové orientační svítidlo NOO 1/MM | ks | 68 |  |  | 0
31. | 211200101 | Nouzové orientační svítidlo NOO 1/MM | ks | 96 |  |  | 0
32. | 216201001 | svítidlo zářivkové přisazené 11W IP 20-45 | ks | 2 |  |  | 0
33. | 216201003 | svítidlo zářivkové přisazené 36W IP 20-45 | ks | 9 |  |  | 0
34. | 216201003 | svítidlo zářivkové přisazené 36W IP 20-45 | ks | 5 |  |  | 0
35. | 216201004 | svítidlo zářivkové přisazené 58W IP 20-45 | ks | 4 |  |  | 0
36. | 216201005 | svítidlo zářivkové přisazené 11W IP 45 a více | ks | 22 |  |  | 0
37. | 216201006 | svítidlo zářivkové přisazené 18W IP 45 a více | ks | 3 |  |  | 0
38. | 216201006 | svítidlo zářivkové přisazené 18W IP 45 a více | ks | 15 |  |  | 0
39. | 216201007 | svítidlo zářivkové přisazené 36W IP 45 a více | ks | 18 |  |  | 0
40. | 216201007 | svítidlo zářivkové přisazené 36W IP 45 a více | ks | 36 |  |  | 0
41. | 216201008 | svítidlo zářivkové přisazené 58W IP 45 a více | ks | 153 |  |  | 0
42. | 216201008 | svítidlo zářivkové přisazené 58W IP 45 a více | ks | 2 |  |  | 0
43. | 216201008 | svítidlo zářivkové přisazené 58W IP 45 a více | ks | 30 |  |  | 0
44. | 216201008 | svítidlo zářivkové přisazené 58W IP 45 a více | ks | 2 |  |  | 0
45. | 216201009 | svítidlo zářivkové zapuštěné 11W IP 20-45 | ks | 81 |  |  | 0
46. | 216201009 | svítidlo zářivkové zapuštěné 11W IP 20-45 | ks | 7 |  |  | 0
47. | 216201009 | svítidlo zářivkové zapuštěné 11W IP 20-45 | ks | 103 |  |  | 0
48. | 216201010 | svítidlo zářivkové zapuštěné 18W IP 20-45 | ks | 27 |  |  | 0
49. | 216201010 | svítidlo zářivkové zapuštěné 18W IP 20-45 | ks | 23 |  |  | 0
50. | 216201011 | svítidlo zářivkové zapuštěné 36W IP 20-45 | ks | 14 |  |  | 0
51. | 216201013 | svítidlo zářivkové zapuštěné 11W IP 45 a více | ks | 24 |  |  | 0
52. | 216201014 | svítidlo zářivkové zapuštěné 18W IP 45 a více | ks | 18 |  |  | 0
53. | 216201014 | svítidlo zářivkové zapuštěné 18W IP 45 a více | ks | 58 |  |  | 0
54. | 216201020 | svítidlo zářivkové přisazené 2x58W IP 20-45 | ks | 3 |  |  | 0
55. | 216201024 | svítidlo zářivkové přisazené 2x58W IP 45 a 2 | ks | 1 |  |  | 0
56. | 216201024 | svítidlo zářivkové přisazené 2x58W IP 45 a více | ks | 20 |  |  | 0
57. | 216201042 | svítidlo zářivkové zapuštěné 3x18W IP 20-45 | ks | 30 |  |  | 0
58. | 216201047 | svítidlo zářivkové zapuštěné 3x36W IP 45 a více | ks | 38 |  |  | 0
59. | 210010003 | trubka plastová ohebná instalační průměr 23mm (PO) | m | 50 |  |  | 0
60. | 210010004 | trubka plastová ohebná instalační průměr 29mm (PO) | m | 50 |  |  | 0
61. | 210010005 | trubka plastová ohebná instalační průměr 36mm (PO) | m | 200 |  |  | 0
62. | 210010005 | trubka plastová ohebná instalační průměr 36mm (PO) | m | 200 |  |  | 0
63. | 210010065 | trubka instalační ocelová závitová průměr 21mm (PU) | m | 300 |  |  | 0
64. | 210010066 | trubka instalační ocelová závitová průměr 29mm (PU) | m | 300 |  |  | 0
65. | 210010301 | krabice přístrojová (1901, KU 68/1, KP 67, KP 68; KZ 3) bez zapojení | ks | 2 |  |  | 0
66. | 210020304 | kabelový žlab MARS 125/50mm bez víka vč. podpěrek | m | 50 |  |  | 0
67. | 210020308 | kabelový žlab MARS 250/50mm bez víka vč. podpěrek | m | 150 |  |  | 0
68. | 210020312 | kabelový žlab MARS 500/100mm bez víka a podpěrek | m | 180 |  |  | 0
69. | 210140201 | T6 - ovladač pomocných obvodů 1-tlačítkový | ks | 2 |  |  | 0
70. | 210140431 | T6 - ovladač pomocných obvodů v AL skříni 1-tlačítkový | ks | 2 |  |  | 0
71. | 210190001 | montáž oceloplech. rozvodnic do 20kg | ks | 1 |  |  | 0
72. | 210220002 | uzemnění na povrchu FeZn průměr 10mm bez nátěru pro ochranu pospoj. | m | 600 |  |  | 0
73. | 210220003 | uzemění na povrchu Cu do 50 mm2 bez nátěru | m | 400 |  |  | 0
74. | 210220321 | svorka na potrubí "Bernard" vč. pásku (bez vodiče a připojení) | ks | 100 |  |  | 0
75. | 210220321 | svorka na potrubí "Bernard" vč. pásku (bez vodiče a připojení) | ks | 100 |  |  | 0
76. | 216220034 | montáž svorky SP1 Cu | m | 145 |  |  | 0
77. | 216220037 | montáž svorky SS - Cu | m | 8 |  |  | 0
78. | 216220137 | montáž svorky SK | m | 420 |  |  | 0
79. | 216220155 | montáž svorky SU FeZn | m | 64 |  |  | 0
80. | 210010301 | krabice přístrojová (1901, KU 68/1, KP 67, KP 68; KZ 3) bez zapojení | ks | 410 |  |  | 0
81. | 210010321 | krabice odbočná s víčkem a svork. (1903, KR 68) kruhová vč. zapojení | ks | 55 |  |  | 0
82. | 210010351 | krabicová rozvodka typ 6455-11 do 4mm2 vč. zapojení | ks | 175 |  |  | 0
83. | 210010351 | krabicová rozvodka typ 6455-11 do 4mm2 vč. zapojení | ks | 15 |  |  | 0
84. | 210110006 | spínač nástěnný prostředí vlhké 3-pólový 16/25A řazení 3 | ks | 1 |  |  | 0
85. | 210110021 | spínač nástěnný prostředí venkovní/mokré 1-pólový řazení 1 | ks | 8 |  |  | 0
86. | 210110024 | střídavý přepínač nástěnný prostředí venkovní/mokré řazení 6 | ks | 4 |  |  | 0
87. | 210110024 | střídavý přepínač nástěnný prostředí venkovní/mokré řazení 6 | ks | 2 |  |  | 0
88. | 210110041 | spínač zapuštěný 1-pólový řazení 1 | ks | 3 |  |  | 0
89. | 210110041 | spínač zapuštěný 1-pólový řazení 1 | ks | 30 |  |  | 0
90. | 210110043 | střídavý sériový přepínač zapuštěný - řazení 5/5A | ks | 7 |  |  | 0
91. | 210110043 | střídavý sériový přepínač zapuštěný - řazení 5/5A | ks | 18 |  |  | 0
92. | 210110045 | střídavý přepínač zapuštěný - řazení 6 | ks | 20 |  |  | 0
93. | 210110045 | střídavý přepínač zapuštěný - řazení 6 | ks | 12 |  |  | 0
94. | 210110046 | křížový přepínač zapuštěný - řazení 7 | ks | 2 |  |  | 0
95. | 210110046 | křížový přepínač zapuštěný - řazení 7 | ks | 15 |  |  | 0
96. | 210110048 | spínač zapuštěný 1-pólový s orient. doutnavkou řazení 1SD | ks | 1 |  |  | 0
97. | 210110501 | vačkové spínače typu S 25 V 01 P0-P1 vypínač | ks | 18 |  |  | 0
98. | 210111011 | zásuvka polozap./zapuštěná 10/16A 250V 2P+Z | ks | 154 |  |  | 0
99. | 210111011 | zásuvka polozap./zapuštěná 10/16A 250V 2P+Z | ks | 15 |  |  | 0
100. | 210111011 | zásuvka polozap./zapuštěná 10/16A 250V 2P+Z | ks | 8 |  |  | 0
101. | 210111011 | zásuvka polozap./zapuštěná 10/16A 250V 2P+Z | ks | 81 |  |  | 0
102. | 210111031 | zásuvka v krabici venkovní 10/16A 250V 2P+Z | ks | 27 |  |  | 0
103. | 210111062 | zásuvka nástěnná 16A 380V 3P+N+Z | ks | 17 |  |  | 0
104. | 210111104 | zásuvka prům. CEE do 500V typ CZ 3243/3245 H/S/Z 3P+Z | ks | 1 |  |  | 0
105. | 210120452 | jistič 3-pólový s krytem do 25A | ks | 1 |  |  | 0
106. | 210140432 | T6 - ovladač pomocných obvodů v AL skříni 2-tlačítkový | ks | 4 |  |  | 0
107. | 210140433 | T6 - ovladač pomocných obvodů v AL skříni 3-tlačítkový | ks | 3 |  |  | 0
108. | 210810043 | CYKY-CYKYm 2Dx4mm2 (CYKY 2O4) 750V (PU) | m | 8 |  |  | 0
109. | 210810045 | CYKY-CYKYm 3Ax1.5mm2 (CYKY 3O1.5) 750V (PU) | m | 1000 |  |  | 0
110. | 210810045 | CYKY-CYKYm 3Cx1.5mm2 (CYKY 3J1.5) 750V (PU) | m | 4500 |  |  | 0
111. | 210810046 | CYKY-CYKYm 3Cx2.5mm2 (CYKY 3J2.5) 750V (PU) | m | 8000 |  |  | 0
112. | 210810047 | CYKY-CYKYm 3Cx4mm2 (CYKY 3J4) 750V (PU) | m | 220 |  |  | 0
113. | 210810049 | CYKY-CYKYm 4Bx1.5mm2 (CYKY 4J1.5) 750V (PU) | m | 445 |  |  | 0
114. | 210810049 | CYKY-CYKYm 4Dx1.5mm2 (CYKY 4O1.5) 750V (PU) | m | 550 |  |  | 0
115. | 210810050 | CYKY-CYKYm 4Dx2.5mm2 (CYKY 4O2.5) 750V (PU) | m | 10 |  |  | 0
116. | 210810055 | CYKY-CYKYm 5Cx1.5mm2 (CYKY 5J1.5) 750V (PU) | m | 50 |  |  | 0
117. | 210810056 | CYKY-CYKYm 5Cx2.5mm2 (CYKY 5J2.5) 750V (PU) | m | 400 |  |  | 0
118. | 210810057 | CYKY-CYKYm 5Cx4mm2 (CYKY 5J4) 750V (PU) | m | 15 |  |  | 0
119. | 210810058 | CYKY-CYKYm 7x1.5mm2 750V (PU) | m | 210 |  |  | 0
120. | 210810059 | CYKY-CYKYm 7x2.5mm2 750V (PU) | m | 65 |  |  | 0
121. | 210810060 | CYKY-CYKYm 7x4mm2 750V (PU) | m | 10 |  |  | 0
122. | 210810066 | CYKY-CYKYm 24x1.5mm2 750V (PU) | m | 90 |  |  | 0
123. | 210901096 | AYKY 3Bx150+70mm2 1kV (PU) | m | 150 |  |  | 0
124. | 210901097 | AYKY 3Bx185+95mm2 1kV (PU) | m | 210 |  |  | 0
125. | 210901098 | AYKY 3Bx240+120mm2 1kV (PU) | m | 10 |  |  | 0
126. | 215112211 | ovladač tlačítkový 0/1 vypínací 1-pólový | ks | 1 |  |  | 0
127. | 215112221 | ovladač tlačítkový 1/0 vypínací 1-pólový | ks | 2 |  |  | 0
128. | 215112222 | ovladač tlačítkový zapín. 1/0S se signal. doutnavkou | ks | 20 |  |  | 0
129. | 215112223 | ovladač tlačítkový zapín. 1/0So s orient. doutnavkou | ks | 16 |  |  | 0
130. | 215112223 | ovladač tlačítkový zapín. 1/0So s orient. doutnavkou | ks | 15 |  |  | 0
131. | 215843100 | světelný rozvod SR | m | 18 |  |  | 0
132. | 216190001 | montáž zásuvkové skříně HENSEL Mi | ks | 9 |  |  | 0
133. | 210800545 | CY 2.5mm2 (H07V-U) zelenožlutý (PU) | m | 50 |  |  | 0
134. | 210800546 | CY 4mm2 (H07V-U) zelenožlutý (PU) | m | 800 |  |  | 0
135. | 210800547 | CY 6mm2 (H07V-U) zelenožlutý (PU) | m | 950 |  |  | 0
136. | 210800548 | CY 10mm2 (H07V-U) zelenožlutý (PU) | m | 70 |  |  | 0
137. | 210800648 | CYA 16mm2 (H07V-K) zelenožlutý (PU) | m | 430 |  |  | 0
138. | 210800649 | CYA 25mm2 (H07V-K) zelenožlutý (PU) | m | 50 |  |  | 0
139. | 210800651 | CYA 50mm2 (H07V-K) zelenožlutý (PU) | m | 150 |  |  | 0
140. | 210800652 | CYA 70mm2 (H07V-K) (PU) | m | 10 |  |  | 0
141. | 210800653 | CYA 95mm2 (H07V-K) (PU) | m | 10 |  |  | 0
142. | 210802449 | CGSG 3Ax0.75mm2 (H05RR-F 3X0.75) (PU) | m | 25 |  |  | 0
143. | 210802451 | CGSG 3Ax1.5mm2 (H05RR-F 3X1.5) (PU) | m | 10 |  |  | 0
144. | 210810045 | CYKY-CYKYm 3Ax1.5mm2 (CYKY 3O1.5) 750V (PU) | m | 225 |  |  | 0
145. | 210810045 | CYKY-CYKYm 3Ax1.5mm2 (CYKY 3O1.5) 750V (PU) | m | 50 |  |  | 0
146. | 210810045 | CYKY-CYKYm 3Cx1.5mm2 (CYKY 3J1.5) 750V (PU) | m | 2300 |  |  | 0
147. | 210810046 | CYKY-CYKYm 3Cx2.5mm2 (CYKY 3J2.5) 750V (PU) | m | 15 |  |  | 0
148. | 210810048 | CYKY-CYKYm 3Cx6mm2 (CYKY 3J6) 750V (PU) | m | 10 |  |  | 0
149. | 210810052 | CYKY-CYKYm 4Bx6mm2 (CYKY 4J6) 750V (PU) | m | 205 |  |  | 0
150. | 210810053 | CYKY-CYKYm 4Bx10mm2 (CYKY 4J10) 750V (PU) | m | 410 |  |  | 0
151. | 210810109 | CYKY-CYKYm 4Bx25mm2 (CYKY 4J25) 1kV (PU) | m | 215 |  |  | 0
152. | 210810110 | CYKY-CYKYm 3Bx35+25mm2 (CYKY 3J35+25) 1kV (PU) | m | 15 |  |  | 0
153. | 210810116 | CYKY-CYKYm 3Bx185+95mm2 (CYKY 3J185+95) 1kV (PU) | m | 45 |  |  | 0
154. | 210860221 | JYTY 2x1mm s Al laminovanou folií (PU) | m | 45 |  |  | 0
155. | 216800549 | SYKFY 2x2x0,5 (PU) | m | 55 |  |  | 0
156. | 216800549 | SYKFY 2x2x0,5 (PU) | m | 233 |  |  | 0
157. | 220270836 | CGLG, CYLY, CYSY do 2x1.5mm2 (TR) | m | 75 |  |  | 0
158. | 220270837 | CGLG, CYLY, CYSY do 3x1.5mm2 (TR) | m | 55 |  |  | 0
159. | 220270837 | CGLG, CYLY, CYSY do 3x1.5mm2 (TR) | m | 40 |  |  | 0
160. | 220270837 | CGLG, CYLY, CYSY do 3x1.5mm2 (TR) | m | 55 |  |  | 0
161. | 215104110 | ukončení kabelu nastřelovacím okem 25mm2 | ks | 2 |  |  | 0
162. | 215104110 | ukončení kabelu nastřelovacím okem 25mm2 | ks | 20 |  |  | 0
163. | 215104110 | ukončení kabelu nastřelovacím okem 25mm2 | ks | 6 |  |  | 0
164. | 215104110 | ukončení kabelu nastřelovacím okem 25mm2 | ks | 8 |  |  | 0
165. | 215104110 | ukončení kabelu nastřelovacím okem 25mm2 | ks | 27 |  |  | 0
166. | 215104110 | ukončení kabelu nastřelovacím okem 25mm2 | ks | 4 |  |  | 0
167. | 215104110 | ukončení kabelu nastřelovacím okem 25mm2 | ks | 18 |  |  | 0
168. | 215104120 | ukončení kabelu nastřelovacím okem 35mm2 | ks | 2 |  |  | 0
169. | 215104130 | ukončení kabelu nastřelovacím okem 50mm2 | ks | 40 |  |  | 0
170. | 215104140 | ukončení kabelu nastřelovacím okem 70mm2 | ks | 2 |  |  | 0
171. | 215104150 | ukončení kabelu nastřelovacím okem 95mm2 | ks | 4 |  |  | 0
172. | 215104150 | ukončení kabelu nastřelovacím okem 95mm2 | ks | 4 |  |  | 0
173. | 215104160 | ukončení kabelu nastřelovacím okem 120mm2 | ks | 4 |  |  | 0
174. | 215104170 | ukončení kabelu nastřelovacím okem 150mm2 | ks | 2 |  |  | 0
175. | 215104180 | ukončení kabelu nastřelovacím okem 185mm2 | ks | 16 |  |  | 0
176. | 210100502 | Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením a letováním žíly do 3x1,5 mm2 | kus | 126 |  |  | 0
177. | 210100511 | Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením a letováním žíly do 5x1,5 mm2 | kus | 6 |  |  | 0 | 4x1,5
178. | 210100511 | Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením a letováním žíly do 5x1,5 mm2 | kus | 1 |  |  | 0
179. | 210100260 | ukončení celoplast. kabelu smršť. zákl./páskou do 7x4mm2 | ks | 5 |  |  | 0 | 7x1,5
180. | 210100267 | ukončení celoplast. kabelu smršť. zákl./páskou do 24x2.5mm2 | kus | 4 |  |  | 0
181. | 210100251 | ukončení celoplast. kabelu smršť. zákl./páskou do 4x10mm2 | kus | 2 |  |  | 0 | 4x2,5
182. | 210100251 | ukončení celoplast. kabelu smršť. zákl./páskou do 4x10mm2 | kus |  |  |  | 0 | 4x4
183. | 210100173 | Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez letování žíly do 3x4 mm2 | kus | 146 |  |  | 0 | 3x2,5
184. | 210100173 | Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez letování žíly do 3x4 mm2 | kus | 2 |  |  | 0 | 2x4
185. | 210100173 | Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez letování žíly do 3x4 mm2 | kus | 4 |  |  | 0 | 3x4
186. | 210100251 | ukončení celoplast. kabelu smršť. zákl./páskou do 4x10mm2 | kus | 2 |  |  | 0 | 3x6
187. | 210100258 | Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez letování žíly do 5x4 mm2 | kus | 14 |  |  | 0 | 5x2,5
188. | 210100260 | ukončení celoplast. kabelu smršť. zákl./páskou do 7x4mm2 | ks | 1 |  |  | 0 | 7x2,5
189. | 210100258 | Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez letování žíly do 5x4 mm2 | kus | 1 |  |  | 0 | 5x4
190. | 210100260 | ukončení celoplast. kabelu smršť. zákl./páskou do 7x4mm2 | ks | 2 |  |  | 0
191. | 210100155 | Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez letování žíly do 5x6 mm2 | kus | 5 |  |  | 0 | 5x6
192. | 210100259 | ukončení celoplast. kabelu smršť. zákl./páskou do 5x10mm2 | kus | 11 |  |  | 0
193. | 210100252 | ukončení celoplast. kabelu smršť. zákl./páskou do 4x25mm2 | kus |  |  |  | 0 | 5x16
194. | 210100252 | ukončení celoplast. kabelu smršť. zákl./páskou do 4x25mm2 | kus | 6 |  |  | 0 | 5x25
195. | 210100253 | ukončení celoplast. kabelu smršť. zákl./páskou do 4x50mm2 | kus | 2 |  |  | 0 | 5x35
196. | 210100253 | ukončení celoplast. kabelu smršť. zákl./páskou do 4x50mm2 | kus |  |  |  | 0 | 5x50
197. | 210100254 | ukončení celoplast. kabelu smršť. zákl./páskou do 4x95mm2 | ks | 4 |  |  | 0 | 5x70
198. | 210100255 | ukončení celoplast. kabelu smršť. zákl./páskou do 4x150mm2 | ks |  |  |  | 0 | 5x120
199. | 210100255 | ukončení celoplast. kabelu smršť. zákl./páskou do 4x150mm2 | ks | 6 |  |  | 0
200. | 210100256 | ukončení celoplast. kabelu smršť. zákl./páskou do 4x185mm2 | ks | 8 |  |  | 0
201. | 210100257 | ukončení celoplast. kabelu smršť. zákl./páskou do 4x240mm2 | ks | 6 |  |  | 0
202. | 210100001 | ukončení vodiče v rozvaděči vč. zapojení a koncovky do 2.5mm2 | ks | 20 |  |  | 0
203. | 210100002 | ukončení vodiče v rozvaděči vč. zapojení a koncovky do 6mm2 | ks | 200 |  |  | 0 | 4
204. | 210100002 | ukončení vodiče v rozvaděči vč. zapojení a koncovky do 6mm2 | ks | 250 |  |  | 0 | 1x6
205. | 210100003 | ukončení vodiče v rozvaděči vč. zapojení a koncovky do 16mm2 | ks | 60 |  |  | 0 | 1x10
206. | 210100501 | ukončení celoplast. kabelů do 2x1mm2 páskou SL/smršť. záklopkou | ks | 2 |  |  | 0
207. | 220301601 | koberec dielektrický | m*2 | 1 |  |  | 0
208. | 220300041 | kabelová forma přes 0.5m do 5x2 | ks | 22 |  |  | 0
209. |  | montáž LED pásku 9,9m, zapojení | ks | 1 |  |  | 0
210. |  | montáž LED pásku 12,7m, zapojení | ks | 1 |  |  | 0
211. |  | montáž LED pásku 3,4m, zapojení | ks | 34 |  |  | 0
212. |  | montáž LED pásku 11,35m, zapojení | ks | 1 |  |  | 0
213. |  | montáž LED pásku 26m, zapojení | ks | 1 |  |  | 0
214. |  | montáž LED pásku 5,1m, zapojení | ks | 1 |  |  | 0
215. |  | montáž LED pásku 5m, zapojení | ks | 1 |  |  | 0
216. |  | montáž LED pásku 11m, zapojení | ks | 1 |  |  | 0
217. |  | montáž LED pásku 9,2m, zapojení | ks | 1 |  |  | 0
218. |  | montáž LED pásku 16m, zapojení | ks | 1 |  |  | 0
219. |  | montáž LED pásku 12m, zapojení | ks | 1 |  |  | 0
220. |  | montáž LED pásku 40m, zapojení | ks | 1 |  |  | 0
221. |  | montáž LED pásku 3,2m, zapojení | ks | 1 |  |  | 0
222. |  | montáž LED pásku 12m, zapojení | ks | 1 |  |  | 0
223. |  | montáž LED pásku 5m, zapojení | ks | 10 |  |  | 0
224. |  | montáž teplem smrštitelné průchodky zdí | kpl | 6 |  |  | 0
225. |  | montáž záložního napájecího zdroje | ks | 2 |  |  | 0
226. |  | montáž doběhového spínače | ks | 2 |  |  | 0
227. |  | montáž síťě pod elektrostaticky vodivou podlahu | ks | 1 |  |  | 0
228. |  | protipožární ucpávka, EI30 DP1, 600x300 z 006-Rozvodna do 001-Chodba, 0,18m*2 | ks | 1 |  |  | 0
229. |  | protipožární ucpávka, EI30 DP1, 300x100 z 006-Rozvodna do 045-CBZ | ks | 1 |  |  | 0
230. |  | protipožární ucpávka, EI30 DP1, 300x100 z 045-CBZ do 001-Chodba | ks | 1 |  |  | 0
231. |  | protipožární ucpávka, EI30 DP1, 900x300 z 001-Chodba do 061-Bazénový suterén | ks | 1 |  |  | 0
232. |  | protipožární ucpávka, EI30 DP1, 200x100 z 061-Bazénový suterén do 063-Technická | ks | 1 |  |  | 0
233. |  | protipožární ucpávka, EI30 DP1, 200x100 z 006-Rozvodna do 110-WC ženy | ks | 1 |  |  | 0
234. |  | protipožární ucpávka, EI30 DP1, 100x100 z 001-Chodba do 117-Schodiště | ks | 1 |  |  | 0
235. |  | protipožární ucpávka, EI30 DP1, 100x100 z 022-Fény ženy do 119-Fény muži | ks | 1 |  |  | 0
236. |  | protipožární ucpávka, EI30 DP1, 200x100 061-Bazénový suterén do 135-Plavecký | ks | 1 |  |  | 0
237. |  | protipožární ucpávka, EI30 DP1, 100x100 z 117-Schodiště do 207-Schodiště | ks | 1 |  |  | 0
238. |  | označení protipožární ucpávky | ks | 10 |  |  | 0
239. |  | zapojení dveřní clony | ks | 2 |  |  | 0
240. |  | zapojení ovladače dveřní clony | ks | 2 |  |  | 0
241. |  | zapojení posuvných dveří | ks | 2 |  |  | 0
242. |  | zapojení ovládače posuvných dveří | ks | 2 |  |  | 0
243. |  | zapojení signalizačního zařízení tobogánu v sestavě řídící jednotka, spodní čidlo, horní čidlo, semafor, display START, display FINISH | kpl | 1 |  |  | 0
244. |  | zapojení signalizačního zařízení skluzavky v sestavě control box, spodní čidlo, horní čidlo, semafor | kpl | 1 |  |  | 0
245. |  | zapojení automatického splachování v sestavě zdroj, elektroventily se senzory | kpl | 3 |  |  | 0
246. |  | zapojení automatického sprchování v sestavě zdroj, elektroventily se senzory | kpl | 5 |  |  | 0
247. |  | zapojení fénu | ks | 18 |  |  | 0
248. |  | zapojení odstředivky na plavky | ks | 2 |  |  | 0
249. |  | zapojení sušiče rukou | ks | 4 |  |  | 0
250. |  | zapojení umývadla se senzorem | kpl | 1 |  |  | 0
251. |  | zapojení ventilátorů 230V AC | ks | 18 |  |  | 0
252. |  | zapojení ventilátorů 400V AC | ks | 7 |  |  | 0
253. |  | zapojení klimatizací | ks | 7 |  |  | 0
254. |  | zapojení digestoří | ks | 1 |  |  | 0
255. |  | zapojení vzduchotechnické klapky | ks | 1 |  |  | 0
256. |  | zapojení regulátoru otáček ventilátoru | kpl | 1 |  |  | 0
257. |  | zapojení a montáž čidla soumrakového spínače | kpl | 1 |  |  | 0
258. |  | montáž spínače automatického se snímačem pohybu, 1 relé | ks | 5 |  |  | 0
259. |  | montáž prostorového termostatu | ks | 6 |  |  | 0
260. |  | montáž spínače automatického se snímačem pohybu, 1 relé | ks | 5 |  |  | 0
261. |  | montáž ekvipotenciální přípojnice na povrch, průřez 200mm2 | ks | 8 |  |  | 0
262. |  | montáž krabicové rozvodky s ekvipotenciální přípojnicí | ks | 22 |  |  | 0
263. |  | mezisoučet |  |  |  |  | 0
264. |  | cena v Kč | hod | 0 |  |  | 0
265. |  | PPV | % | 4.8 | 0 |  | 0
266. |  | Montáže silnoproudé rozvody |  |  |  |  | 0

## STAVEBNÍ PRACE
P.č. | Položka | Zkrácený popis | M.j. | Množ. | Jednot. cena | Dodávka | Montáž
STAVEBNÍ PRÁCE
| C 801-3 | ceny jsou uvedeny v časovém fondu [min]
1. | 97103-3131 | vybour.otv.cihl.malt.váp. do R=60mm tl.do 150mm | ks | 50 |  |  | 0
2. | 97103-3141 | vybour.otv.cihl.malt.váp. do R=60mm tl.do 300mm | ks | 10 |  |  | 0
3. | 97103-3151 | vybour.otv.cihl.malt.váp. do R=60mm tl.do 450mm | ks | 10 |  |  | 0
4. | 97403-1121 | vysek.rýh cihla do hl.30mm š.do 30mm | m | 500 |  |  | 0
5. | 97403-1123 | vysek.rýh cihla do hl.30mm š.do 100mm | m | 50 |  |  | 0
6. | 97303-1616 | vysek.zdi cihl.kapsy-krab.<100x100x50mm | ks | 465 |  |  | 0
7. | 97303-1619 | vysek.zdi cihl.kapsy-krab.<150x150x100mm | ks | 22 |  |  | 0
8. | 97908-1111 | odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1km | t | 2,5 |  |  | 0
9. | 97908-1121 | odvoz suti na skládku za každý další 1 km | t | 2,5 |  |  | 0
10. | 97908-2111 | vnitrostaveništní doprava suti do 10m | t | 2,5 |  |  | 0
11. | 97908-2121 | vnitrostaven. doprava suti za každých dalších 5m | t | 2,5 |  |  | 0
12. |  | mezisoučet |  |  |  |  | 0
13. |  | Stavební práce | hod | 0 |  |  | 0

## ZEMNÍ PRÁCE
P.č. | Položka | Zkrácený popis | M.j. | Množ. | Jednot. cena | Dodávka | Montáž
ZEMNÍ PRÁCE
| C 46M | ceny uvedeny v časovém fondu (min)
1. | 460200263 | kabel.rýha 50cm/šíř. 80cm/hl. zem.tř.3 | m | 5 |  |  | 0
2. | 460560263 | ruč.zához.kab.rýhy 50cm šíř.80cm hl.zem.tř.3 | m | 5 |  |  | 0
3. | 460030101 | vytrhání obruby stojaté - písek | m | 2 |  |  | 0
4. | 460620028 | provizorní položení obrubníků betonových stojatých | m | 2 |  |  | 0
5. | 460030055 | vytrhání mozaikové dlažby z pískového podkladu | m*2 | 5 |  |  | 0
6. | 460030055 | vytrhání mozaikové dlažby z pískového podkladu | m*2 | 5 |  |  | 0
7. | 460420022 | kabel.lože z kop.písku rýha 65cm tl.10cm | m | 5 |  |  | 0
8. | 460420022 | kabel.lože z kop.písku rýha 65cm tl.10cm | m | 5 |  |  | 0
9. | 460490012 | fólie výstražná z PVC šířky 33cm | m | 5 |  |  | 0
10. | 460490012 | fólie výstražná z PVC šířky 33cm | m | 5 |  |  | 0
11. |  | mezisoučet |  |  |  |  | 0
12. |  | cena v Kč | hod | 0 |  |  | 0
13. |  | Zemní práce celkem |  |  |  |  | 0

## REVIZE
P.č. | Položka | Zkrácený popis | M.j. | Množ. | Jednot. cena | Dodávka | Montáž
REVIZE
| 800-741 | ceny jsou uvedeny v časovém fondu [min]
1. | 740 99-1300 | celková prohl., výchozí revize pro objem montážních prací přes 500.000,- do 1,000.000,-Kč | ks | 1 |  |  | 0
2. | 740 99-1910 | příplatek za každých 500.000,-Kč | ks | 1 |  |  | 0
3. |  | mezisoučet |  |  |  |  | 0
4. |  | Revize celkem | hod | 0 | 300 |  | 0

## HZS
P.č. | Položka | Zkrácený popis | M.j. | Množ. | Jednot. cena | Dodávka | Montáž
HODINOVÉ ZŮČTOVACÍ SAZBY
ceny jsou uvedeny v KČ
1. |  | zajištění beznapěťového stavu, spoluptáce s montéry ČEZ Distribuce a.s. | hod | 10 |  |  | 0
2. |  | měření přechodných odporů u zemnicích svorek | hod | 10 |  |  | 0
3. |  | měření impedance ochranných vodičů v průběhu montáže | hod | 20 |  |  | 0
4. |  | analýza sítě po připojení kogenerační jednotky | hod | 10 |  |  | 0
5. |  | měření svodu antistatické podlahy | hod | 10 |  |  | 0
6. |  | spolupráce při vytyčení sítí | hod | 10 |  |  | 0
7. |  | spolupráce s TIČR | hod | 10 |  |  | 0
8. |  | HZS celkem |  |  |  |  | 0

## ODPADY
P.č. | Položka | Zkrácený popis | M.j. | Množ. | Jednot. cena | Dodávka | Montáž
LIKVIDACE ODPADŮ
ceny jsou uvedeny v KČ
1. |  | Likvidace stavebního odpadu | t | 2.5 |  |  | 0
2. |  | Likvidace odpadů celkem |  |  |  |  | 0

## DOKUMENTACE
P.č. | Položka | Zkrácený popis | M.j. | Množ. | Jednot. cena | Dodávka | Montáž
REALIZAČNÍ DOKUMENTACE DODAVATELE
ceny jsou uvedeny v KČ
1. |  | konstrukční dokumentace rozváděčů | hod | 100 |  |  | 0
2. |  | světelně-technický návrh | hod | 50 |  |  | 0
3. |  | Realizační dokumentace dodavatele celkem |  |  |  |  | 0