## Rekapitulace
Stavební úpravy a rozšíření krytého bazénu v Šumperku
F.1.4.j - ZAŘÍZENÍ BAZÉNOVÝCH TECHNOLOGIÍ
|  | A.č.: | CTG_W_117
|  | Z.č.: | 170346E
Rozpočet
Číslo | Zkrácený text dodávky - montáže | DODÁVKA | MONTÁŽ | CELKEM
REKAPITULACE :
ZAŘÍZENÍ BAZÉNOVÝCH TECHNOLOGIÍ
1. | Plavecký bazén - filtrační okruh A | 0 | 0
0
2. | Cvičný bazén - filtrační okruh B | 0 | 0
0
3. | Whirlpool - filtrační okruh C | 0 | 0
0
4. | Venkovní bazén - filtrační okruh D | 0 | 0
0
5. | Dechlorační jímka - okruh E | 0 | 0
0
6. | Ochlazovací bazén - filtrační okruh F | 0 | 0
0
7. | Chlorovna | 0 | 0
0
7. | Potrubní rozvody | 0 | 0
0
Cena celkem |  |  | 0
Ceny jsou uvedeny v Kč
Ceny jsou uvedeny bez DPH
Ve Zlíně 26.8. 2017
Vypracoval: Filip Orsava
1.07
0
0
[5 empty] | 9500 | 1.07
[5 empty] | 9500 | 1.07
1.07
|  |  |  | 2.20. |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 2.20. | Dmychadlo pro perličkovou masáž - výkon 270 m3/h; 4 kW | ks | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 2.20. | Dmychadlo pro perličkovou masáž - výkon 270 m3/h; 4 kW | ks | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 2.20. | Dmychadlo pro perličkovou masáž - výkon 270 m3/h; 4 kW | ks | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 2.20. | Dmychadlo pro perličkovou masáž - výkon 270 m3/h; 4 kW | ks | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 2.20. | Dmychadlo pro perličkovou masáž - výkon 270 m3/h; 4 kW | ks | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 2.20. | Dmychadlo pro perličkovou masáž - výkon 270 m3/h; 4 kW | ks | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 2.20. | Dmychadlo pro perličkovou masáž - výkon 270 m3/h; 4 kW | ks | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 2.20. | Dmychadlo pro perličkovou masáž - výkon 270 m3/h; 4 kW | ks | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 2.20. | Dmychadlo pro perličkovou masáž - výkon 270 m3/h; 4 kW | ks | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 2.20. | Dmychadlo pro perličkovou masáž - výkon 270 m3/h; 4 kW | ks | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 2.20. | Dmychadlo pro perličkovou masáž - výkon 270 m3/h; 4 kW | ks | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 2.20. | Dmychadlo pro perličkovou masáž - výkon 270 m3/h; 4 kW | ks | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 2.20. | Dmychadlo pro perličkovou masáž - výkon 270 m3/h; 4 kW | ks | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 2.20. | Dmychadlo pro perličkovou masáž - výkon 270 m3/h; 4 kW | ks | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 2.20. | Dmychadlo pro perličkovou masáž - výkon 270 m3/h; 4 kW | ks | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 2.20. | Dmychadlo pro perličkovou masáž - výkon 270 m3/h; 4 kW | ks | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 2.20. | Dmychadlo pro perličkovou masáž - výkon 270 m3/h; 4 kW | ks | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 2.20. | Dmychadlo pro perličkovou masáž - výkon 270 m3/h; 4 kW | ks | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 2.20. | Dmychadlo pro perličkovou masáž - výkon 270 m3/h; 4 kW | ks | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 2.20. | Dmychadlo pro perličkovou masáž - výkon 270 m3/h; 4 kW | ks | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 2.20. | Dmychadlo pro perličkovou masáž - výkon 270 m3/h; 4 kW | ks | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 2.20. | Dmychadlo pro perličkovou masáž - výkon 270 m3/h; 4 kW | ks | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 2.20. | Dmychadlo pro perličkovou masáž - výkon 270 m3/h; 4 kW | ks | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 2.20. | Dmychadlo pro perličkovou masáž - výkon 270 m3/h; 4 kW | ks | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 2.20. | Dmychadlo pro perličkovou masáž - výkon 270 m3/h; 4 kW | ks | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 2.20. | Dmychadlo pro perličkovou masáž - výkon 270 m3/h; 4 kW | ks | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 2.20. | Dmychadlo pro perličkovou masáž - výkon 270 m3/h; 4 kW | ks | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 2.20. | Dmychadlo pro perličkovou masáž - výkon 270 m3/h; 4 kW | ks | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 2.20. | Dmychadlo pro perličkovou masáž - výkon 270 m3/h; 4 kW | ks | 1 | #REF! | #REF!
[10 empty] | vč. filtru a tlumiče | [5 empty] | vč. filtru a tlumiče | [5 empty] | vč. filtru a tlumiče | [5 empty] | vč. filtru a tlumiče | [5 empty] | vč. filtru a tlumiče | [5 empty] | vč. filtru a tlumiče | [5 empty] | vč. filtru a tlumiče | [5 empty] | vč. filtru a tlumiče | [5 empty] | vč. filtru a tlumiče | [5 empty] | vč. filtru a tlumiče | [5 empty] | vč. filtru a tlumiče | [5 empty] | vč. filtru a tlumiče | [5 empty] | vč. filtru a tlumiče | [5 empty] | vč. filtru a tlumiče | [5 empty] | vč. filtru a tlumiče | [5 empty] | vč. filtru a tlumiče | [5 empty] | vč. filtru a tlumiče | [5 empty] | vč. filtru a tlumiče | [5 empty] | vč. filtru a tlumiče | [5 empty] | vč. filtru a tlumiče | [5 empty] | vč. filtru a tlumiče | [5 empty] | vč. filtru a tlumiče | [5 empty] | vč. filtru a tlumiče | [5 empty] | vč. filtru a tlumiče | [5 empty] | vč. filtru a tlumiče | [5 empty] | vč. filtru a tlumiče | [5 empty] | vč. filtru a tlumiče | [5 empty] | vč. filtru a tlumiče | [5 empty] | vč. filtru a tlumiče
1.07
[5 empty] | 109000 | 1.07
[5 empty] | 350000 | 1.07
[5 empty] | 140000 | 1.07
0

## Okruh A
Stavební úpravy a rozšíření krytého bazénu v Šumperku
F.1.4.j - ZAŘÍZENÍ BAZÉNOVÝCH TECHNOLOGIÍ
[5 empty] | A.č.: | CTG_W_117
| Rozpočet |  |  |  | Z.č.: | 170346E
070103C
Pozice
Číslo | na
položky | výkrese | Zkrácený text dodávky - montáže | MJ | POČET | J.CENA | DODÁVKA | MONTÁŽ J. | MONTÁŽ
1. | PLAVECKÝ BAZÉN + TOBOGÁN
OKRUH FILTRACE A
1.1. | A.1a,b | Vícevrstvý pískový filtr z polyesteru, praný vodou; | ks | 2 |  | 0
|  | pr.2000 mm, filtrační vrstva 1,2 m ; připojení D 140 |  |  |  | 0
|  | filtrační výkon 94,2m3/h (jednoho filtru) |  |  |  | 0
|  | filtrační rychlost 30m3/h/m2 |  |  |  | 0
|  | Vyrobeno z polyesteru a skelného vlákna ve zcela nekorozi - |  |  |  | 0
|  | vním provedení, pracovní tlak 2,5kp/cm2 |  |  |  | 0
|  | - podstavec z polyesteru a skelného vlákna |  |  |  | 0
|  | - víko pro vypouštění písku |  |  |  | 0
|  | - kolektory a difuzory |  |  |  | 0
|  | - boční vstupní víko pr. 400mm |  |  |  | 0
|  | - horní víko z polyesteru a skelného vlákna |  |  |  | 0
|  | - odvzdušňovací ventil |  |  |  | 0
|  | - ventil na vypouštění |  |  |  | 0
|  | - baterie 5 ventilová |  |  |  | 0
- vč. filtrační pískové náplně
1.2. | A.2a,b | Horizontální oběhové čerpadlo filtrace vč. předfiltru, | ks | 2 |  | 0
|  | 15,0 kW, Q =110 m3/h, H=15m , vč. manometru |  |  |  | 0
- tělo a předfiltr - litina
- hřídel - nerezová ocel AISI 316
- oběžné kolo - uzavřené
|  | - mechanická ucpávka ze silikon-karbidu |  |  |  | 0
- koš (filtr hrubích nečistot) - nerez AISI 316
- ložisko zapouzdřené
- krytí IP 55
- otáčky 1450 ot. / min.
IE3
1.3. | A.3 | Hozizontální oběhové čerpadlo praní filtrů vč. předfiltru, | ks | 1 |  | 0
|  | 127 m3/h, H=8m, 5,5kW |  |  |  | 0
|  | - tělo čerpadla z polypropylenu |  |  |  | 0
|  | - nerezová osa AISI 316 |  |  |  | 0
|  | - turbína plast noryl |  |  |  | 0
|  | - krytí IP 55 |  |  |  | 0
|  | - 1450 ot. / min. |  |  |  | 0
- 50 Hz; 400V
IE3
1.4. | A.4 | Měřící a regulační zařízení vč. sond a měřící komory, | ks | 1 |  | 0
je automatický regulátor kvality bazénové vody, který řídí chod
bazénu a udržuje nastavené parametry vody.
Napájení 230 V, 50 Hz; příkon 35 VA; krytí IP 62
Měřené hodnoty: volný chlor, celkový chlor, redox pot., pH, teplota
Regulované hodnoty: volný chlor, pH, teplota
možnost přenosu dat na PC, komunikace RS 485 nebo ethernet
1.5. | A.5 | Měřící a regulační zařízení vč. sond a měřící komory, | ks | 2 |  | 0
je automatický regulátor kvality bazénové vody, který řídí chod
bazénu a udržuje nastavené parametry vody.
Napájení 230 V, 50 Hz; příkon 35 VA; krytí IP 62
Měřené hodnoty: volný chlor,
Regulované hodnoty: volný chlor,
možnost přenosu dat na PC, komunikace RS 485 nebo ethernet
1.6. | A.7a-c | Automatická dávkovací stanice složená z : | ks | 1 |  | 0
|  | dávkovacího čerpadla, nástěnná konzole, |  |  |  | 0
|  | sací teleskop vč. sacího vedení, dávkovací zavedení |  |  |  | 0
|  | záchytná jímka pod kanystry, základní provozní náplň, |  |  |  | 0
|  | - 1 x peristaltické kontinuální dávkovací čerpadlo flokulantu |  |  |  | 0
|  | - 1 x peristaltické kontinuální dávkovací čerpadlo pH |  |  |  | 0
- 1 x peristaltické kontinuální dávkovací čerpadlo Cl
1.7. | A.8a-c | Zrychlovací čerpadlo pro měřenou vodu | ks | 3 |  | 0
4 m3/h, H=8m, 0,18 kW
- tělo čerpadla z polypropylenu
- veškere kovové části z nerez oceli AISI-316
- zachycovač hrubých nečistot
- krytí IP 55
- otáčky 2840 ot. / min.
- jednofázový motor
1.8. | A.9a,b | Elektroventil měřené vody DN25 | ks | 2 |  | 0
1.9. | A.10a,b | Vertikální zrychlovací čerpadlo pro dávkování pl. chloru | ks | 2 |  | 0
|  | Q =1,5 m3/h, H=40m, 0,4 kW |  |  |  | 0
|  | - tělo čerpadla z korozivzdorné oceli 1.4301 |  |  |  | 0
|  | - hlava a patní ks ze šedé litiny EN-JL 1030 |  |  |  | 0
|  | - krotační části vyrobené z korozivzdorné chromniklové oceli |  |  |  | 0
|  | - čerpadlo má průběžnou hřídel 1.4057 s pojenou s motorem |  |  |  | 0
|  | - hřídelová ucpávka mechanická EPDM |  |  |  | 0
|  | - krytí IP 55 |  |  |  | 0
|  | - 2850 ot. / min. |  |  |  | 0
|  | - 50 Hz; 400 V; ISO 9906 |  |  |  | 0
1.10. | A.11a,b | Elektroventil na chloraci DN25 | ks | 2 |  | 0
vč. filtru na hrubé nečistoty
1.11. | A.12a,b | Posilové čerpadlo ohřevu vč. předfiltru | ks | 2 |  | 0
|  | 8 m3/h, H=4m, 0,25 kW |  |  |  | 0
|  | - tělo čerpadla z polypropylenu |  |  |  | 0
- veškere kovové části z nerez oceli AISI-316
- zachycovač hrubých nečistot
- krytí IP 55
- otáčky 2840 ot. / min.
- jednofázový motor
IE2
1.12. | A.12c | Posilové čerpadlo ohřevu vč. předfiltru | ks | 1 |  | 0
|  | 1,5 kW, Q = 13,0 m3/h, H=16m |  |  |  | 0
|  | - tělo a předfiltr - polypropylen zesílený sklolamínátovým |  |  |  | 0
vláknem
- koš s vlasovým předfiltrem
- napojenísání 75/75
- krytí IP 55
- otáčky 2840 ot. / min.
- krytí IP 55
- 50 Hz, 230 V
IE2
1.13. | A.13a,b | Rozebíratelný deskový výměník: tepelný výkon 170 kW | ks | 2 |  | 0
Primární strana: teplotní spád 70/500
- vč. podpěrné konstrukce a nátěru proti agresivnímu prostředí
materiálové provedení Nerez 316L
1.14. | A.14 | Středotlaká UV lampa | ks | 1 | STÁVAJÍCÍ
1.15. | A.15a,b | Technologie ozonu - 40g O3/hod. | ks | 1 |  | 0
Generátor ozonu :produkce ozonu 40g O3/hod, váh. kon. ozonu
min. 15%, regulace výkonu, produkce z kyslíku, generátor
vyvíjející ozon do celoskleněných trubic,
filtrace/, čítač provozních hodin, napájení 230V/50Hz, 100VA
- Reakční nádrž, destruktor ozonu
- Oběhové čerpadlo 1,49kW, 400V, 50Hz
- Injektor - plnoprůtokový, vč. Šroubení
- Balanční barometr DN63, teflonové vývody 2ks
- Zpětný ventil
- Regulační ventil
- Havarijní čidlo ozonu + čidlo rozpuštěného ozonu ve vodě
- Teflonové hadice
- Řídící jednotka
- Připojení k připravené elektroinstalaci
- Instalační materiál
1.16. | A.16a,b | Průtokoměr | ks | 2 |  | 0
průměr D140, 110 vč. digitálního výstupu
- sedlové objímky
- snímač průtoku
- monitor
1.17. | A.17 | Impulzní vodoměr dopouštěné vody DN50 | ks | 1 |  | 0
1.18. | A.18 | Elektroventil na dopouštěné vodě DN50 | ks | 1 |  | 0
1.19. | A.21 | Oběhové čerpadlo - tobogán, vč. předfiltru, | ks | 1 |  | 0
|  | Q= 120 m3/h, H=20m, 11,0 kW, |  |  |  | 0
- tělo a předfiltr - litina
- hřídel - nerezová ocel AISI 316
- oběžné kolo - uzavřené
- mechanická ucpávka ze silikon-karbidu
- koš (filtr hrubích nečistot) - nerez AISI 316
- ložisko zapouzdřené
- krytí IP 55
- otáčky 2900 ot. / min.
IE3
1.20. | A.22 | Automatická tlaková stanice 2x0,9 kW | ks | 1 |  | 0
vč. tlakové nádoby 10bar, 12 m3/h při Hmax. = 35 m
1.21. |  | Akumulační nádrž - samonosná polypropylénová nádrž, | ks | 1 |  | 0
|  | vč. přírub a vypouštění; objem 2,0m3 |  |  |  | 0
Součástí akumulační nádrže je horní vlez 600x600mm a snížené
místo pro vypouštění 500x500mm.
1.22. |  | Vyložení akumulační jímky bazénovou folií vč. kotvících | m2 | 122 |  | 0
prvků, podkladní geotextílie, přírub u prostupů
Tloušťka folie 1,5mm
|  | - plocha dna nádrže vč. 10% prostřihu | 63
|  | - plocha stěn nádrže vč. 10% prostřihu | 59
|  | Bazénové díly nerez/plast: |  |  |  | 0
0
1.23. |  | Dnová vstupní trysky - provedení plast | ks | 24 |  | 0
s regulací průtoku
0
1.24. |  | Mušle měřené vody - provedení plast | ks | 2 |  | 0
0
|  | Dnové sání a vypouštění vypouštění | ks | 5 |  | 0
- bezpečný sací výkon 30m3/h
- tělo provedení plast
- horní rámeček provedení nerez
- napojení D63 lepení
1.25. |  | Okno pro podvodní kameru | ks | 2 |  | 0
1.26. |  | Držák plaveckých drah pro uchycení plováků vč. příruby - nerez | ks | 10 |  | 0
0
1.27. |  | Nerezové schůdky 5stupňů vč. kotvení | ks | 2 |  | 0
Provedení leštěná nerezová ocel. Stupně s nerezové oceli s
plastovými podložkami s protiskluzovou úpravou.
Protipřírubové spoje
Nerez AISI 316
1.28. |  | Nerezové schůdky 4stupně vč. kotvení | ks | 2 |  | 0
Provedení leštěná nerezová ocel. Stupně s nerezové oceli s
plastovými podložkami s protiskluzovou úpravou.
Protipřírubové spoje
Nerez AISI 316
1.29. |  | Skokanský startovací blok | ks | 12 |  | 0
konstrukce z nerezové oceli AISI-316, plošina z polyesterového
sklolaminátu s protiskluzovou úpravou a regulací přesahu.
Rozměry plošiny 500x500mm, vč. kotvení
Výška bloku 400mm
1.30. |  | Zakrývací mřížka přelivného žlábku z bílého ABS, | m | 50 |  | 0
|  | šířka 295mm, výška 35mm |  |  |  | 0
1.31. |  | Plastová záchytná vana 1600/800mm v. 150mm | ks | 8 |  | 0
|  | pro uskladnění barélu s chémií |  |  |  | 0
max. nosnost 1350 kg
záchytný objem 150 l
0
1.32. |  | Potrubní rozvody : | ks | 1 | viz. samostatný list
1.33. |  | Montáž, uvedení do provozu, zkoušky | ks | 1 |  |  |  | 0
1.34. |  | Komplexní zkoušky, základní provozní náplně pro komplexní | ks | 1 |  | 0
|  | zkoušky - proplachy a dezinfekcezařízení a potrubí, prvotní |  |  |  | 0
|  | napouštění bazénů, chemikálie, účast na zkouškách |  |  |  | 0
0
1.35. |  | Zařízení staveniště | ks | 1 |  | 0
0
Doplňkové vybavení bazénů :
1.36. |  | Bazénový vysavač pro velké bazény | ks | 1 |  | 0
1.37. |  | Bazénový vysavač pro ak. jímku a malé bazény | ks | 1 |  | 0
0
1.40. |  | Zvedací zařízení odnimatelné do bazénu pro imobilní | ks | 1 |  | 0
provedení nerez vč. 2 ksů nerezové patice
0
1.41. |  | Vozík pro imobilní | ks | 1 |  | 0
[6 empty] | 0 |  | 0
Cena celkem za plavecký bazén + tobogán -- filtrační okruh A | [5 empty] | 0
Ceny jsou uvedeny v Kč
Ceny jsou uvedeny bez DPH
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

## Okruh B
Stavební úpravy a rozšíření krytého bazénu v Šumperku
F.1.4.j - ZAŘÍZENÍ BAZÉNOVÝCH TECHNOLOGIÍ
[5 empty] | A.č.: | CTG_W_117
| Rozpočet |  |  |  | Z.č.: | 170346E
070103C
Pozice
Číslo | na
položky | výkrese | Zkrácený text dodávky - montáže | MJ | POČET | J.CENA | DODÁVKA | MONTÁŽ J. | MONTÁŽ | CELKEM
2. | CVIČNÝ BAZÉN
OKRUH FILTRACE B
2.1. | B.1a,b | Vícevrstvý pískový filtr z polyesteru, praný vodou; | ks | 2 |  | 0
|  | pr.800 mm, filtrační vrstva 1,2 m ; připojení D 63 |  |  |  | 0
|  | filtrační výkon 15,0m3/h (jednoho filtru) |  |  |  | 0
|  | filtrační rychlost 30m3/h/m2 |  |  |  | 0
Vyrobeno z polyesteru a skelného vlákna ve zcela nekorozi -
|  | vním provedení, pracovní tlak 2,5kp/cm2 |  |  |  | 0
|  | - podstavec z polyesteru a skelného vlákna |  |  |  | 0
|  | - víko pro vypouštění písku |  |  |  | 0
|  | - kolektory a difuzory |  |  |  | 0
|  | - horní víko z polyesteru a skelného vlákna |  |  |  | 0
|  | - odvzdušňovací ventil |  |  |  | 0
|  | - ventil na vypouštění |  |  |  | 0
- baterie 5 ventilová
- vč. filtrační pískové náplně
0
2.2. | B.2a,b | Oběhové čerpadlo filtrace vč. předfiltru | ks | 2 |  | 0
|  | 1,5 kW, Q = 19,5 m3/h, H=14m |  |  |  | 0
|  | - tělo a předfiltr - polypropylen zesílený sklolamínátovým |  |  |  | 0
vláknem
- koš s vlasovým předfiltrem
- napojenísání 75/75
- krytí IP 55
- otáčky 2840 ot. / min.
- krytí IP 55
- 50 Hz, 230 V
IE2
2.3. | B.4 | Měřící a regulační zařízení vč. sond a měřící komory, | ks | 1 |  | 0
je automatický regulátor kvality bazénové vody, který řídí chod
bazénu a udržuje nastavené parametry vody.
Napájení 230 V, 50 Hz; příkon 35 VA; krytí IP 62
Měřené hodnoty: volný chlor, celkový chlor, redox pot., pH, teplota
Regulované hodnoty: volný chlor, pH, teplota
možnost přenosu dat na PC, komunikace RS 485 nebo ethernet
2.4. | B.7a,b | Automatická dávkovací stanice složená z : | ks | 1 |  | 0
|  | dávkovacího čerpadla, nástěnná konzole, |  |  |  | 0
|  | sací teleskop vč. sacího vedení, dávkovací zavedení |  |  |  | 0
|  | záchytná jímka pod kanystry, základní provozní náplň, |  |  |  | 0
|  | - 1 x peristaltické kontinuální dávkovací čerpadlo flokulantu |  |  |  | 0
|  | - 1 x peristaltické kontinuální dávkovací čerpadlo pH |  |  |  | 0
2011-05-02 | B.8 | Zrychlovací čerpadlo pro měřenou vodu | ks | 1 |  | 0
4 m3/h, H=8m, 0,18 kW
- tělo čerpadla z polypropylenu
- veškere kovové části z nerez oceli AISI-316
- zachycovač hrubých nečistot
- krytí IP 55
- otáčky 2840 ot. / min.
- jednofázový motor
2.6. | B.9 | Elektroventil měřené vody DN25 | ks | 1 |  | 0
2.7. | B.10 | Vertikální zrychlovací čerpadlo pro dávkování pl. chloru | ks | 1 |  | 0
|  | Q =1,5 m3/h, H=40m, 0,4 kW |  |  |  | 0
|  | - tělo čerpadla z korozivzdorné oceli 1.4301 |  |  |  | 0
|  | - hlava a patní ks ze šedé litiny EN-JL 1030 |  |  |  | 0
|  | - krotační části vyrobené z korozivzdorné chromniklové oceli |  |  |  | 0
|  | - čerpadlo má průběžnou hřídel 1.4057 s pojenou s motorem |  |  |  | 0
|  | - hřídelová ucpávka mechanická EPDM |  |  |  | 0
|  | - krytí IP 55 |  |  |  | 0
|  | - 2850 ot. / min. |  |  |  | 0
|  | - 50 Hz; 400 V; ISO 9906 |  |  |  | 0
2.8. | B.11 | Elektroventil na chloraci DN25 | ks | 1 |  | 0
vč. filtru na hrubé nečistoty
2.9. | B.12 | Posilové čerpadlo ohřevu vč. předfiltru | ks | 1 |  | 0
4 m3/h, H=8m, 0,18 kW
- tělo čerpadla z polypropylenu
- veškere kovové části z nerez oceli AISI-316
- zachycovač hrubých nečistot
- krytí IP 55
- otáčky 2840 ot. / min.
- jednofázový motor
2.10. | B.13 | Rozebíratelný deskový výměník: tepelný výkon 20 kW | ks | 1 |  | 0
Primární strana: teplotní spád 70/50
- vč. podpěrné konstrukce a nátěru proti agresivnímu prostředí
materiálové provedení nerez AISI 316
2.11. | B.14 | Středotlaká UV lampa | ks | 1 |  | 0
|  | výkon 36m3/h při 60mJ/cm2 (možnost regulace výkonu) |  |  |  | 0
- příkon : 1,0 kW
- reaktor vyroben z nerezy AISI 316L
- ochrané křemíkové sklo
- přípojka : DN1125
- počet UV-lamp : 1ks
- teplotní senzor
- automatická a nepřetržitá regulace výkonu
- automatická regulace výkonu
2.12. | B.15a,b | Technologie ozonu - 8g O3/hod. | ks | 1 |  | 0
Generátor ozonu :produkce ozonu 8g O3/hod, váh. kon. ozonu
min. 15%, regulace výkonu, produkce z kyslíku, generátor
vyvíjející ozon do celoskleněných trubic,
filtrace/, čítač provozních hodin, napájení 230V/50Hz, 100VA
- Reakční nádrž, destruktor ozonu
- Oběhové čerpadlo 1,49kW, 400V, 50Hz
- Injektor - plnoprůtokový, vč. Šroubení
- Balanční barometr DN63, teflonové vývody 2ks
- Zpětný ventil
- Regulační ventil
- Havarijní čidlo ozonu + čidlo rozpuštěného ozonu ve vodě
- Teflonové hadice
- Řídící jednotka
- Připojení k připravené elektroinstalaci
- Instalační materiál
2.13. | B.16 | Průtokoměr | ks | 1 |  | 0
|  | průměr D90, lopatkový vč. digitálního výstupu |  |  |  | 0
|  | - sedlové objímky |  |  |  | 0
|  | - snímač průtoku |  |  |  | 0
- monitor
0
2.14. | B.17 | Impulzní vodoměr dopouštěné vody DN25 | ks | 1 |  | 0
0
2.15. | B.18 | Elektroventil na dopouštěné vodě DN25 | ks | 1 |  | 0
2.16. | B.21 | Oběhové čerpadlo vč. předfiltru -- malý chrlič | ks | 1 |  | 0
|  | 2,2 kW, Q = 29 m3/h, H=10m |  |  |  | 0
|  | - tělo čerpadla z polypropylenu |  |  |  | 0
- nerezová osa AISI 316
- turbína plast
- krytí IP 55
- 2840 ot. / min.
- 50 Hz; 230V
2.17. | B.22 | Oběhové čerpadlo vč. předfiltru -- malé dělo | ks | 1 |  | 0
|  | 2,2 kW, Q = 29 m3/h, H=10m |  |  |  | 0
|  | - tělo čerpadla z polypropylenu |  |  |  | 0
- nerezová osa AISI 316
- turbína plast
- krytí IP 55
- 2840 ot. / min.
- 50 Hz; 230V
2.18. | B.23 | Oběhové čerpadlo - skluzavka, vč. předfiltru, | ks | 1 |  | 0
|  | Q= 4 m3/h, H=10m, 0,18 kW, |  |  |  | 0
- tělo čerpadla z polypropylenu
- veškere kovové části z nerez oceli AISI-316
- zachycovač hrubých nečistot
- krytí IP 55
- otáčky 2840 ot. / min.
- jednofázový motor
2.19. |  | Akumulační nádrž - samonosná polypropylénová nádrž, | ks | 1 |  | 0
|  | vč. přírub a vypouštění; objem 11,3m3 |  |  |  | 0
Součástí akumulační nádrže je horní vlez 600x600mm a snížené
místo pro vypouštění 500x500mm.
|  | Bazénové díly nerez/plast: |  |  |  | 0
0
2.20. |  | Dnová vstupní trysky - provedení plast | ks | 6 |  | 0
s regulací průtoku
0
2.21. |  | Mušle měřené vody - provedení plast | ks | 2 |  | 0
2.22. |  | Dnové sání a vypouštění vypouštění | ks | 4 |  | 0
- bezpečný sací výkon 30m3/h
- tělo provedení plast
- horní rámeček provedení nerez
- napojení D63 lepení
2.23. |  | Nerezové schůdky 2 stupně vč. kotvení | ks | 3 |  | 0
Provedení leštěná nerezová ocel. Stupně s nerezové oceli s
plastovými podložkami s protiskluzovou úpravou.
Protipřírubové spoje
Nerez AISI 316
2.24. |  | Vodní chrlič malý vč. kotvícího dílu - provedení nerezová ocel | ks | 1 |  | 0
2.25. |  | Vodní dělo malé vč. kotvícího dílu - provedení nerezová ocel | ks | 1 |  | 0
2.26. |  | Příprava pro dopojení skluzavky, vč. čerpadla | ks | 1 |  | 0
2.27. |  | Zakrývací mřížka přelivného žlábku z bílého ABS, | m | 20 |  | 0
|  | šířka 295mm, výška 35mm |  |  |  | 0
0
2.28. |  | Potrubní rozvody : | ks | 1 | viz. samostatný list
2.29. |  | Montáž, uvedení do provozu, zkoušky | ks | 1 |  |  |  | 0
|  | Komplexní zkoušky, základní provozní náplně pro komplexní | ks | 1 |  | 0
|  | zkoušky - proplachy a dezinfekcezařízení a potrubí, prvotní |  |  |  | 0
|  | napouštění bazénů, chemikálie, účast na zkouškách |  |  |  | 0
0
2.30. |  | Zařízení staveniště | ks | 1 |  | 0
0
[6 empty] | 0 |  | 0
Cena celkem za cícvikový bazén -- filtrační okruh B | [5 empty] | 0
Ceny jsou uvedeny v Kč
Ceny jsou uvedeny bez DPH
0
0

## Okruh C
Stavební úpravy a rozšíření krytého bazénu v Šumperku
F.1.4.j - ZAŘÍZENÍ BAZÉNOVÝCH TECHNOLOGIÍ
[5 empty] | A.č.: | CTG_W_117
| Rozpočet |  |  |  | Z.č.: | 170346E
070103C
Pozice
Číslo | na
položky | výkrese | Zkrácený text dodávky - montáže | MJ | POČET | J.CENA | DODÁVKA | MONTÁŽ J. | MONTÁŽ | CELKEM
3. | WHIRLPOOL
OKRUH FILTRACE C
3.1. | C.1a,b | Vícevrstvý pískový filtr z polyesteru, praný vodou; | ks | 2 |  | 0
|  | pr.800 mm, filtrační vrstva 1,2 m ; připojení D 63 |  |  |  | 0
|  | filtrační výkon 15,0m3/h (jednoho filtru) |  |  |  | 0
|  | filtrační rychlost 30m3/h/m2 |  |  |  | 0
Vyrobeno z polyesteru a skelného vlákna ve zcela nekorozi -
|  | vním provedení, pracovní tlak 2,5kp/cm2 |  |  |  | 0
|  | - podstavec z polyesteru a skelného vlákna |  |  |  | 0
|  | - víko pro vypouštění písku |  |  |  | 0
|  | - kolektory a difuzory |  |  |  | 0
|  | - horní víko z polyesteru a skelného vlákna |  |  |  | 0
|  | - odvzdušňovací ventil |  |  |  | 0
|  | - ventil na vypouštění |  |  |  | 0
|  | - baterie 5 ventilová |  |  |  | 0
- vč. filtrační pískové náplně
3.2. | C.2a,b | Oběhové čerpadlo filtrace vč. předfiltru | ks | 2 |  | 0
|  | 1,5 kW, Q = 19,5 m3/h, H=14m |  |  |  | 0
|  | - tělo a předfiltr - polypropylen zesílený sklolamínátovým |  |  |  | 0
vláknem
- koš s vlasovým předfiltrem
- napojenísání 75/75
- krytí IP 55
- otáčky 2840 ot. / min.
- krytí IP 55
- 50 Hz, 230 V
IE2
3.3. | C.4 | Měřící a regulační zařízení vč. sond a měřící komory, | ks | 1 |  | 0
je automatický regulátor kvality bazénové vody, který řídí chod
bazénu a udržuje nastavené parametry vody.
Napájení 230 V, 50 Hz; příkon 35 VA; krytí IP 62
Měřené hodnoty: volný chlor, celkový chlor, redox pot., pH, teplota
Regulované hodnoty: volný chlor, pH, teplota
možnost přenosu dat na PC, komunikace RS 485 nebo ethernet
3.4. | C.7a,b | Automatická dávkovací stanice složená z : | ks | 1 |  | 0
|  | dávkovacího čerpadla, nástěnná konzole, |  |  |  | 0
|  | sací teleskop vč. sacího vedení, dávkovací zavedení |  |  |  | 0
|  | záchytná jímka pod kanystry, základní provozní náplň, |  |  |  | 0
|  | - 1 x peristaltické kontinuální dávkovací čerpadlo flokulantu |  |  |  | 0
|  | - 1 x peristaltické kontinuální dávkovací čerpadlo pH |  |  |  | 0
2011-05-03 | C.8 | Zrychlovací čerpadlo pro měřenou vodu | ks | 1 |  | 0
4 m3/h, H=8m, 0,18 kW
- tělo čerpadla z polypropylenu
- veškere kovové části z nerez oceli AISI-316
- zachycovač hrubých nečistot
|  | - krytí IP 55 |  |  |  | 0
|  | - otáčky 2840 ot. / min. |  |  |  | 0
|  | - jednofázový motor |  |  |  | 0
0
3.6. | C.9 | Elektroventil měřené vody DN25 | ks | 1 |  | 0
3.7. | C.10 | Vertikální zrychlovací čerpadlo pro dávkování pl. chloru | ks | 1 |  | 0
|  | Q =1,5 m3/h, H=40m, 0,4 kW |  |  |  | 0
|  | - tělo čerpadla z korozivzdorné oceli 1.4301 |  |  |  | 0
|  | - hlava a patní ks ze šedé litiny EN-JL 1030 |  |  |  | 0
|  | - krotační části vyrobené z korozivzdorné chromniklové oceli |  |  |  | 0
|  | - čerpadlo má průběžnou hřídel 1.4057 s pojenou s motorem |  |  |  | 0
|  | - hřídelová ucpávka mechanická EPDM |  |  |  | 0
|  | - krytí IP 55 |  |  |  | 0
|  | - 2850 ot. / min. |  |  |  | 0
|  | - 50 Hz; 400 V; ISO 9906 |  |  |  | 0
3.8. | C.11 | Elektroventil na chloraci DN25 | ks | 1 |  | 0
vč. filtru na hrubé nečistoty
3.9. | C.12 | Posilové čerpadlo ohřevu vč. předfiltru | ks | 1 |  | 0
4 m3/h, H=8m, 0,18 kW
- tělo čerpadla z polypropylenu
- veškere kovové části z nerez oceli AISI-316
- zachycovač hrubých nečistot
- krytí IP 55
- otáčky 2840 ot. / min.
- jednofázový motor
3.10. | C.13 | Rozebíratelný deskový výměník: tepelný výkon 20 kW | ks | 1 |  | 0
Primární strana: teplotní spád 70/50
- vč. podpěrné konstrukce a nátěru proti agresivnímu prostředí
materiálové provedení nerez AISI 316
3.11. | C.14 | Středotlaká UV lampa | ks | 1 |  | 0
|  | výkon 36m3/h při 60mJ/cm2 (možnost regulace výkonu) |  |  |  | 0
- příkon : 1,0 kW
- reaktor vyroben z nerezy AISI 316L
- ochrané křemíkové sklo
- přípojka : DN1125
- počet UV-lamp : 1ks
- teplotní senzor
- automatická a nepřetržitá regulace výkonu
- automatická regulace výkonu
3.12. | C.15a,b | Technologie ozonu - 8g O3/hod. | ks | 1 |  | 0
Generátor ozonu :produkce ozonu 8g O3/hod, váh. kon. ozonu
min. 15%, regulace výkonu, produkce z kyslíku, generátor
vyvíjející ozon do celoskleněných trubic,
filtrace/, čítač provozních hodin, napájení 230V/50Hz, 100VA
- Reakční nádrž, destruktor ozonu
- Oběhové čerpadlo 1,49kW, 400V, 50Hz
- Injektor - plnoprůtokový, vč. Šroubení
- Balanční barometr DN63, teflonové vývody 2ks
- Zpětný ventil
- Regulační ventil
- Havarijní čidlo ozonu + čidlo rozpuštěného ozonu ve vodě
- Teflonové hadice
- Řídící jednotka
- Připojení k připravené elektroinstalaci
- Instalační materiál
3.13. | C.16 | Průtokoměr | ks | 1 |  | 0
|  | průměr D90, lopatkový vč. digitálního výstupu |  |  |  | 0
|  | - sedlové objímky |  |  |  | 0
|  | - snímač průtoku |  |  |  | 0
- monitor
3.14. | C.17 | Impulzní vodoměr dopouštěné vody DN25 | ks | 1 |  | 0
3.15. | C.18 | Elektroventil na dopouštěné vodě DN25 | ks | 1 |  | 0
3.16. | C.21a,b | Oběhové čerpadlo vč. předfiltru -- masážní trysky | ks | 2 |  | 0
|  | 2,2 kW, Q = 32 m3/h, H=6m |  |  |  | 0
|  | - tělo čerpadla z polypropylenu |  |  |  | 0
- nerezová osa AISI 316
- turbína plast
- krytí IP 55
- 2840 ot. / min.
|  | - 50 Hz; 230V |  |  |  |  | 0
0
3.17. | C.22a,b | Dmychadlo pro lavici - výkon 226 m3/h, tlak 15 kPa; 2,2 kW | ks | 2 |  | 0
|  | vč. filtru, tlumiče a odpouštěcího ventilu při rozběhu |  |  |  | 0
- plašť a oběžné kolo ze slitiny hliníku
- hřídel - nerezová ocel
[10 empty] | 1 | 9834
3.18. | C.23 | Dmychadlo pro perličkui - výkon 115 m3/h, tlak 15 kPa; 1,75 kW | ks | 1 |  | 0
|  | vč. filtru, tlumiče a odpouštěcího ventilu při rozběhu |  |  |  | 0
- plašť a oběžné kolo ze slitiny hliníku
- hřídel - nerezová ocel
3.19. |  | Akumulační nádrž - samonosná polypropylénová nádrž, | ks | 1 |  | 0
vč. přírub a vypouštění; objem 9,0 m3
Součástí akumulační nádrže je horní vlez 600x600mm a snížené
místo pro vypouštění 500x500mm.
|  | Bazénové díly nerez/plast: |  |  |  | 0
0
3.20. |  | Dnová vstupní trysky - provedení plast | ks | 4 |  | 0
s regulací průtoku
3.21. |  | Mušle měřené vody - provedení plast | ks | 2 |  | 0
3.22. |  | Dnové sání a vypouštění vypouštění | ks | 2 |  | 0
- bezpečný sací výkon 30m3/h
- tělo provedení plast
- horní rámeček provedení nerez
- napojení D63 lepení
3.23. |  | Stěnové sání | ks | 2 |  | 0
- bezpečný sací výkon 90m3/h
- tělo provedení mosaz
- horní rámeček provedení nerez
- napojení D150 lepení
0
3.24. |  | Masážní tryska plast | ks | 10 |  | 0
3.25. |  | Vzduchové sedátka - provedení nerezová ocel | ks | 10 |  | 0
3.26. |  | Vzduchová perlička do dna - provedení nerezová ocel | ks | 1 |  | 0
3.27. |  | Madlo na schodiště do bazénu vč. kotvících dílů - provedení | ks | 2 |  | 0
|  | nerezová ocel |  |  |  | 0
0
3.28. |  | Zakrývací mřížka přelivného žlábku z bílého ABS, | m | 14 |  | 0
|  | šířka 295mm, výška 35mm |  |  |  | 0
3.29. |  | Potrubní rozvody : | ks | 1 | viz. samostatný list
0
|  | Montáž, uvedení do provozu, zkoušky | ks | 1 |  |  |  | 0
|  | Komplexní zkoušky, základní provozní náplně pro komplexní | ks | 1 |  | 0
|  | zkoušky - proplachy a dezinfekcezařízení a potrubí, prvotní |  |  |  | 0
|  | napouštění bazénů, chemikálie, účast na zkouškách |  |  |  | 0
0
|  | Zařízení staveniště | ks | 1 |  | 0
0
[6 empty] | 0 |  | 0
Cena celkem za whirlpool -- filtrační okruh C | [5 empty] | 0
Ceny jsou uvedeny v Kč
Ceny jsou uvedeny bez DPH
0
0

## Okruh D
Stavební úpravy a rozšíření krytého bazénu v Šumperku
F.1.4.j - ZAŘÍZENÍ BAZÉNOVÝCH TECHNOLOGIÍ
[5 empty] | A.č.: | CTG_W_117
| Rozpočet |  |  |  | Z.č.: | 170346E
070103C
Pozice
Číslo | na
položky | výkrese | Zkrácený text dodávky - montáže | MJ | POČET | J.CENA | DODÁVKA | MONTÁŽ J. | MONTÁŽ | CELKEM
4. | VENKOVNÍ BAZÉN
OKRUH FILTRACE D
4.1. | D.1a,b | Vícevrstvý pískový filtr z polyesteru, praný vodou; | ks | 2 |  | 0
|  | pr.1600 mm, filtrační vrstva 1,2 m ; připojení D 110 |  |  |  | 0
|  | filtrační výkon 68,3m3/h (jednoho filtru) |  |  |  | 0
|  | filtrační rychlost 35m3/h/m2 |  |  |  | 0
|  | Vyrobeno z polyesteru a skelného vlákna ve zcela nekorozi - |  |  |  | 0
|  | vním provedení, pracovní tlak 2,5kp/cm2 |  |  |  | 0
|  | - podstavec z polyesteru a skelného vlákna |  |  |  | 0
|  | - víko pro vypouštění písku |  |  |  | 0
|  | - kolektory a difuzory |  |  |  | 0
|  | - boční vstupní víko pr. 400mm |  |  |  | 0
|  | - horní víko z polyesteru a skelného vlákna |  |  |  | 0
|  | - odvzdušňovací ventil |  |  |  | 0
|  | - ventil na vypouštění |  |  |  | 0
|  | - baterie 5 ventilová |  |  |  | 0
- vč. filtrační pískové náplně
4.2. | D.2a,b | Horizontální oběhové čerpadlo filtrace vč. předfiltru, | ks | 2 |  | 0
|  | 4,0 kW, Q =75 m3/h, H=15m , vč. manometru |  |  |  | 0
- tělo a předfiltr - litina
- hřídel - nerezová ocel AISI 316
- oběžné kolo - uzavřené
|  | - mechanická ucpávka ze silikon-karbidu |  |  |  | 0
- koš (filtr hrubích nečistot) - nerez AISI 316
- ložisko zapouzdřené
- krytí IP 55
- otáčky 1450 ot. / min.
IE3
4.3. | D.3 | Hozizontální oběhové čerpadlo praní filtrů vč. předfiltru, | ks | 1 |  | 0
|  | 84 m3/h, H=10m, 4,0kW |  |  |  | 0
|  | - tělo čerpadla z polypropylenu |  |  |  | 0
|  | - nerezová osa AISI 316 |  |  |  | 0
|  | - turbína plast noryl |  |  |  | 0
|  | - krytí IP 55 |  |  |  | 0
|  | - 1450 ot. / min. |  |  |  | 0
- 50 Hz; 400V
IE3
4.4. | B.4 | Měřící a regulační zařízení vč. sond a měřící komory, | ks | 1 |  | 0
je automatický regulátor kvality bazénové vody, který řídí chod
bazénu a udržuje nastavené parametry vody.
Napájení 230 V, 50 Hz; příkon 35 VA; krytí IP 62
Měřené hodnoty: volný chlor, celkový chlor, redox pot., pH, teplota
Regulované hodnoty: volný chlor, pH, teplota
možnost přenosu dat na PC, komunikace RS 485 nebo ethernet
4.5. | D.7a,b | Automatická dávkovací stanice složená z : | ks | 1 |  | 0
|  | dávkovacího čerpadla, nástěnná konzole, |  |  |  | 0
|  | sací teleskop vč. sacího vedení, dávkovací zavedení |  |  |  | 0
|  | záchytná jímka pod kanystry, základní provozní náplň, |  |  |  | 0
|  | - 1 x peristaltické kontinuální dávkovací čerpadlo flokulantu |  |  |  | 0
|  | - 1 x peristaltické kontinuální dávkovací čerpadlo pH |  |  |  | 0
4.6. | D.8 | Zrychlovací čerpadlo pro měřenou vodu | ks | 1 |  | 0
4 m3/h, H=8m, 0,18 kW
- tělo čerpadla z polypropylenu
- veškere kovové části z nerez oceli AISI-316
- zachycovač hrubých nečistot
|  | - krytí IP 55 |  |  |  | 0
|  | - otáčky 2840 ot. / min. |  |  |  | 0
|  | - jednofázový motor |  |  |  | 0
0
4.7. | D.9 | Elektroventil měřené vody DN25 | ks | 1 |  | 0
4.8. | D.10 | Vertikální zrychlovací čerpadlo pro dávkování pl. chloru | ks | 1 |  | 0
|  | Q =1,5 m3/h, H=40m, 0,4 kW |  |  |  | 0
|  | - tělo čerpadla z korozivzdorné oceli 1.4301 |  |  |  | 0
|  | - hlava a patní ks ze šedé litiny EN-JL 1030 |  |  |  | 0
|  | - krotační části vyrobené z korozivzdorné chromniklové oceli |  |  |  | 0
|  | - čerpadlo má průběžnou hřídel 1.4057 s pojenou s motorem |  |  |  | 0
|  | - hřídelová ucpávka mechanická EPDM |  |  |  | 0
|  | - krytí IP 55 |  |  |  | 0
|  | - 2850 ot. / min. |  |  |  | 0
|  | - 50 Hz; 400 V; ISO 9906 |  |  |  | 0
4.9. | D.11 | Elektroventil na chloraci DN25 | ks | 1 |  | 0
vč. filtru na hrubé nečistoty
4.10. | D.12 | Posilové čerpadlo ohřevu vč. předfiltru | ks | 1 |  | 0
|  | 8 m3/h, H=4m, 0,25 kW |  |  |  | 0
|  | - tělo čerpadla z polypropylenu |  |  |  | 0
- veškere kovové části z nerez oceli AISI-316
- zachycovač hrubých nečistot
- krytí IP 55
- otáčky 2840 ot. / min.
- jednofázový motor
IE2
4.11. | D.13 | Rozebíratelný deskový výměník: tepelný výkon 170 kW | ks | 1 |  | 0
Primární strana: teplotní spád 70/500
- vč. podpěrné konstrukce a nátěru proti agresivnímu prostředí
materiálové provedení Nerez 316L
4.12. | D.14 | Středotlaká UV lampa | ks | 1 |  | 0
|  | výkon 152m3/h při 60mJ/cm2 (možnost regulace výkonu) |  |  |  | 0
- příkon : 3,0 kW
- reaktor vyroben z nerezy AISI 316L
- ochrané křemíkové sklo
- přípojka : DN11150
- počet UV-lamp : 3ks
- teplotní senzor
- automatická a nepřetržitá regulace výkonu
- automatická regulace výkonu
4.13. | D.16 | Průtokoměr | ks | 1 |  | 0
průměr D200 vč. digitálního výstupu
- sedlové objímky
- snímač průtoku
- monitor
4.14. | D.17 | Impulzní vodoměr dopouštěné vody DN50 | ks | 1 |  | 0
4.15. | D.18 | Elektroventil na dopouštěné vodě DN25 | ks | 1 |  | 0
4.16. | D.21 | Oběhové čerpadlo - skluzvky, vč. předfiltru, | ks | 1 |  | 0
|  | Q= 90 m3/h, H=10 m, 4,0 kW, |  |  |  | 0
- tělo a předfiltr - litina
- hřídel - nerezová ocel AISI 316
- oběžné kolo - uzavřené
- mechanická ucpávka ze silikon-karbidu
- koš (filtr hrubích nečistot) - nerez AISI 316
- ložisko zapouzdřené
- krytí IP 55
- otáčky 2900 ot. / min.
IE3
4.17. | D.22 | Oběhové čerpadlo - protiproud, vč. předfiltru, | ks | 1 |  | 0
|  | 3,0 kW, Q = 66 m3/h, H=8m |  |  |  | 0
|  | - tělo čerpadla z polypropylenu |  |  |  | 0
|  | - nerezová osa AISI 316 |  |  |  | 0
|  | - turbína plast noryl |  |  |  | 0
|  | - krytí IP 55 |  |  |  | 0
|  | - 1450 ot. / min. |  |  |  | 0
- 50 Hz; 400V
IE3
4.18. | D.23 | Automatická tlaková stanice pro brodítko 2x0,9 kW | ks | 1 |  | 0
vč. tlakové nádoby 10bar, 12 m3/h při Hmax. = 35 m
4.19. |  | Vyložení akumulační jímky bazénovou folií vč. kotvících | m2 | 141 |  | 0
|  | prvků, podkladní geotextílie, přírub u prostupů |  |  |  | 0
|  | Tloušťka folie 1,5mm |  |  |  | 0
|  | - plocha dna nádrže vč. 10% prostřihu | 62 |  |  | 0
|  | - plocha stěn nádrže vč. 10% prostřihu | 79 |  |  | 0
|  | Bazénové díly nerez/plast: |  |  |  | 0
0
4.20. |  | Protiproud - provedení bronz, maska nerez | ks | 1 |  | 0
- předmontovaná sestava bronz
- ovládání, armatura, čelo, madlo
4.21. |  | Potrubní rozvody : | ks | 1 | viz. samostatný list
4.22. |  | Montáž, uvedení do provozu, zkoušky | ks | 1 |  |  |  | 0
4.23. |  | Komplexní zkoušky, základní provozní náplně pro komplexní | ks | 1 |  | 0
|  | zkoušky - proplachy a dezinfekcezařízení a potrubí, prvotní |  |  |  | 0
|  | napouštění bazénů, chemikálie, účast na zkouškách |  |  |  | 0
0
4.24. |  | Zařízení staveniště | ks | 1 |  | 0
|  | stavební přípomoce rezerva |  | 1 |  | 0
[6 empty] | 0 |  | 0
Cena celkem za venkovní bazén -- filtrační okruh D | [5 empty] | 0
Ceny jsou uvedeny v Kč
Ceny jsou uvedeny bez DPH

## Okruh E
Stavební úpravy a rozšíření krytého bazénu v Šumperku
F.1.4.j - ZAŘÍZENÍ BAZÉNOVÝCH TECHNOLOGIÍ
[5 empty] | A.č.: | CTG_W_117
| Rozpočet |  |  |  | Z.č.: | 170346E
070103C
Pozice
Číslo | na
položky | výkrese | Zkrácený text dodávky - montáže | MJ | POČET | J.CENA | DODÁVKA | MONTÁŽ J. | MONTÁŽ | CELKEM
5. | DECHLORAČNÍ JÍMKA
OKRUH E
5.1. | E.1a,b | Kalové čerpadlo | ks | 2 |  | 0
1,2 kW, Q = 9,6 m3/h, H=6,5m
- tělo a oběžné kolo - nerez
- min. hladina čerpání 3 mm
5.2. | E.2 | Dmychadlo dechlorace - výkon 415 m3/h, tlak 15 kPa; 5,5 kW | ks | 1 |  | 0
vč. filtru, tlumiče a odpouštěcího ventilu při rozběhu
- plašť a oběžné kolo ze slitiny hliníku
- hřídel - nerezová ocel
5.3. |  | Vyložení akumulační jímky bazénovou folií vč. kotvících | m2 | 134 |  | 0
|  | prvků, podkladní geotextílie, přírub u prostupů |  |  |  | 0
|  | Tloušťka folie 1,5mm |  |  |  | 0
|  | - plocha dna nádrže vč. 10% prostřihu | 84 |  |  | 0
|  | - plocha stěn nádrže vč. 10% prostřihu | 50 |  |  | 0
5.4. |  | Potrubní rozvody : | ks | 1 | viz. samostatný list
0
5.5. |  | Montáž, uvedení do provozu, zkoušky | ks | 1 |  |  |  | 0
5.6. |  | Zařízení staveniště | ks | 1 |  | 0
[6 empty] | 0 |  | 0
Cena celkem za filtrační okruh E | [5 empty] | 0

## Okruh F
Stavební úpravy a rozšíření krytého bazénu v Šumperku
F.1.4.j - ZAŘÍZENÍ BAZÉNOVÝCH TECHNOLOGIÍ
[5 empty] | A.č.: | CTG_W_117
| Rozpočet |  |  |  | Z.č.: | 170346E
070103C
Pozice
Číslo | na
položky | výkrese | Zkrácený text dodávky - montáže | MJ | POČET | J.CENA | DODÁVKA | MONTÁŽ J. | MONTÁŽ | CELKEM
6. | OCHLAZOVACÍ BAZÉN
OKRUH FILTRACE F
6.1. | F.1 | Vícevrstvý pískový filtr z polyesteru, praný vodou; | ks | 1 |  | 0
pr.650 mm, filtrační vrstva 1,0 m ; připojení D 50
filtrační výkon 9,9 m3/h (jednoho filtru)
filtrační rychlost 30m3/h/m2
Vyrobeno z polyesteru a skelného vlákna ve zcela nekorozi -
vním provedení, pracovní tlak 2,5kp/cm2
- podstavec z polyesteru a skelného vlákna
- víko pro vypouštění písku
- kolektory a difuzory
- horní víko z polyesteru a skelného vlákna
- odvzdušňovací ventil
- ventil na vypouštění
- baterie 5 ventilová
- vč. filtrační pískové náplně
|  |  | ks | 1 |  | 0
6.2. | F.2 | Oběhové čerpadlo filtrace vč. předfiltru
10 m3/h, H=112m, 0,75 kW
- tělo čerpadla s polypropylenu vystužený skelným vláknem
- koš s vlasovým předfiltrem
- napojení 1,5"
- krytí IP 55
- otáčky 2850 ot. / min.
- krytí IP 55
- 50 Hz, 230 V
6.3. | F.4 | Automatická měřící a dávkovací stanice. | ks | 1 |  | 0
Měřící a regulační zařízení vč. sond a měřící komory,
je automatický regulátor kvality bazénové vody, který řídí chod
bazénu a udržuje nastavené parametry vody.
Napájení 230 V, 50 Hz; příkon 35 VA; krytí IP 62
Měřené hodnoty: volný chlor, pH
Regulované hodnoty: volný chlor, pH
6.4. | F.17 | Impulzní vodoměr dopouštěné vody DN25 | ks | 1 |  | 0
6.5. | F.18 | Elektroventil na dopouštěné vodě DN25 | ks | 1 |  | 0
6.6. | F.19 | Servoventil na vypouštěné vodě DN50 | ks | 1 |  | 0
6.7. |  | Systémový oddělovač 1" | ks | 1 |  | 0
|  | - max. teplota 65 oC |  |  | 0
|  | - mosazné tělo |  |  | 0 | 0
|  | - max tlak 10 bar |  |  | 0
|  | Bazénové díly nerez: |  |  |  | 0
0
6.8. |  | Nerezový skimmer s bezpečnostním přelivem, šířka rámečku | ks | 1 |  | 0
650 mm, materiíál AISI 316
0
6.9. |  | Potrubní rozvody : | ks | 1 | viz. samostatný list
0
6.10. |  | Montáž, uvedení do provozu, zkoušky | ks | 1 |  |  |  | 0
6.11. |  | Komplexní zkoušky, základní provozní náplně pro komplexní | ks | 1 |  | 0
zkoušky - proplachy a dezinfekce zařízení a potrubí, chemikálie
pro první nadávkování, účast na zkouškách,
[6 empty] | 0 |  | 0
Cena celkem za filtrační okruh F | [5 empty] | 0
Ceny jsou uvedeny v Kč

## Chlorovna
Stavební úpravy a rozšíření krytého bazénu v Šumperku
F.1.4.j - ZAŘÍZENÍ BAZÉNOVÝCH TECHNOLOGIÍ
[5 empty] | A.č.: | CTG_W_117
| Rozpočet |  |  |  | Z.č.: | 170346E
Pozice
Číslo | na
položky | výkrese | Zkrácený text dodávky - montáže | MJ | POČET | J.CENA | DODÁVKA | MONTÁŽ
7. | CHLOROVNA
Chlorovna:
7.1. |  | Chlorovna - celková spotřeba chloru 2,90 kg/h
|  | chlorátor C2213 (baterie -3+3 lahve) | ks | 6 |  | 0
|  | přepínač prázdných lahví CVS 12/16 | ks | 1 |  | 0
|  | pojistný /odpouštěcí/ ventil | ks | 2 |  | 0
|  | patrona s aktivním uhlím | ks | 2 |  | 0
|  | držák chlorátorů na stěně při výměně láhví | ks | 6 |  | 0
|  | PVC hadičkové připojení d16-8/12 pro sběrné potrubí | ks | 8 |  | 0
|  | PVC hadičkové připojení d16-12/16 pro sběrné potrubí | ks | 2 |  | 0
|  | PVC T ks s redukcí 12/16 - 8/12 pro rozdělení k rotametrům | ks | 4 |  | 0
|  | PVC redukce na přechod hadiček 8/12 - 12/16 - poslední rotam. | ks | 1 |  | 0
|  | rozvod plynu Cl hadičkou PVC 8/12 | m | 20 |  | 0
|  | rozvod plynu Cl hadičkou PVC 12/16-silnější pro dálkový rozvod | m | 50 |  | 0
|  | hlásič úniku chloru GW 702 + 2x senzor Cl2 | ks | 1 |  | 0
Plavecký bazén okruh A
|  | rotametr na zeď (50-1000g/h) | ks | 1 |  | 0
|  | zpětný ventil injektoru s kompenzací kolísání tlaku | ks | 1 |  | 0
|  | rušič a hlídač vakua | ks | 1 |  | 0
|  | injektor, typ A | ks | 1 |  | 0
|  | zpětný uzávěr s kuličkou d8/12 | ks | 1 |  | 0
|  | rozvod plynu Cl hadičkou PVC 8/12 | m | 20 |  | 0
|  | montážní a připevňovací materiál | ks | 1 |  | 0
Dochlorace tobogánu
|  | rotametr na zeď (25-500g/h) | ks | 1 |  | 0
|  | zpětný ventil injektoru s kompenzací kolísání tlaku | ks | 1 |  | 0
|  | rušič a hlídač vakua | ks | 1 |  | 0
|  | injektor, typ A | ks | 1 |  | 0
|  | zpětný uzávěr s kuličkou d8/12 | ks | 1 |  | 0
|  | rozvod plynu Cl hadičkou PVC 8/12 | m | 20 |  | 0
|  | montážní a připevňovací materiál | ks | 1 |  | 0
Cvičný bazén okruh B
|  | rotametr na zeď (25-500g/h) | ks | 1 |  | 0
|  | zpětný ventil injektoru s kompenzací kolísání tlaku | ks | 1 |  | 0
|  | rušič a hlídač vakua | ks | 1 |  | 0
|  | injektor, typ A | ks | 1 |  | 0
|  | zpětný uzávěr s kuličkou d8/12 | ks | 1 |  | 0
|  | rozvod plynu Cl hadičkou PVC 8/12 | m | 20 |  | 0
|  | montážní a připevňovací materiál | ks | 1 |  | 0
Whirlpool okruh C
|  | rotametr na zeď (25-500g/h) | ks | 1 |  | 0
|  | zpětný ventil injektoru s kompenzací kolísání tlaku | ks | 1 |  | 0
|  | rušič a hlídač vakua | ks | 1 |  | 0
|  | injektor, typ A | ks | 1 |  | 0
|  | zpětný uzávěr s kuličkou d8/12 | ks | 1 |  | 0
|  | rozvod plynu Cl hadičkou PVC 8/12 | m | 20 |  | 0
|  | montážní a připevňovací materiál | ks | 1 |  | 0
Venkovní bazén okruh D
|  | rotametr na zeď (50-1000g/h) | ks | 1 |  | 0
|  | zpětný ventil injektoru s kompenzací kolísání tlaku | ks | 1 |  | 0
|  | rušič a hlídač vakua | ks | 1 |  | 0
|  | injektor, typ A | ks | 1 |  | 0
|  | zpětný uzávěr s kuličkou d8/12 | ks | 1 |  | 0
|  | rozvod plynu Cl hadičkou PVC 8/12 | m | 20 |  | 0
|  | montážní a připevňovací materiál | ks | 1 |  | 0
|  | Sada bezpečnostního vybavení chlorovny pro 2 osoby | ks | 1 |  | 0
(masky, filtry, bezpečnostní víčko s ventilem na lahev,
sada těsnění, lahvička se čpavkem)
|  | Celková montáž na klíč, tlak. zkouška systému, | ks | 1 |  |  | 0
zprovoznění, doprava
[6 empty] | 0 | 0
Ceková cena za chlorovnu | [5 empty] | 0
Ceny jsou uvedeny v Kč
Ceny jsou uvedeny bez DPH

## Potrubní rozvody
Stavební úpravy a rozšíření krytého bazénu v Šumperku
F.1.4.j - ZAŘÍZENÍ BAZÉNOVÝCH TECHNOLOGIÍ
[6 empty] | A.č.: | CTG_W_117
| Rozpočet |  |  |  |  | Z.č.: | 170346E
Pozice
Číslo | na
položky | výkrese | Zkrácený text dodávky - montáže |  | MJ | POČET | J.CENA | DODÁVKA | MONTÁŽ
| 8. | POTRUBNÍ ROZVODY
8.1. |  | Potrubí a tvarovky PVC-C vč. upevňovacího a |  |  |  | 0
|  | montážního materiálu.Součástí tvarovek jednotlivých |  |  |  | 0
|  | dimenzí jsou spojky, T-ksy, kolena, redukce, |  |  |  | 0
|  | kompletní příruby vč. těsnění, šroubení, závitové |  |  |  | 0
|  | spojky a navrtávací pásy se závitem. Úchyty pro |  |  |  | 0
|  | potrubí PVC, konzoly, úchyty a závitové |  |  |  | 0
|  | tyče.vč. kulových kohoutů, uzavíracích klapek, |  |  |  | 0
|  | kuželových zpětných ventilů uzavíracích zpětných |  |  |  | 0
|  | klapek, zátek pro natlakování, lepidla, čistič |  |  |  | 0
0
|  | Potrubí PVC-C | 63mm | m | 5 |  | 0
|  | Potrubí PVC-C | 90mm | m | 15 |  | 0
|  | Potrubí PVC-C | 110mm | m | 5 |  | 0
8.2. |  | Potrubí a tvarovky PVC-U vč. upevňovacího a
montážního materiálu.Součástí tvarovek jednotlivých
dimenzí jsou spojky, T-ksy, kolena, redukce,
kompletní příruby vč. těsnění, šroubení, závitové
spojky a navrtávací pásy se závitem. Úchyty pro
potrubí PVC, konzoly, úchyty a závitové
tyče.vč. kulových kohoutů, uzavíracích klapek,
kuželových zpětných ventilů uzavíracích zpětných
klapek, zátek pro natlakování, lepidla, čistič
|  | Potrubí PVC-U | 32 mm | m | 10 |  | 0
|  | Potrubí PVC-U | 40 mm | m | 220 |  | 0
|  | Potrubí PVC-U | 50 mm | m | 350 |  | 0
|  | Potrubí PVC-U | 63 mm | m | 220 |  | 0
|  | Potrubí PVC-U | 75 mm | m | 55 |  | 0
|  | Potrubí PVC-U | 90 mm | m | 210 |  | 0
|  | Potrubí PVC-U | 110 mm | m | 105 |  | 0
|  | Potrubí PVC-U | 125 mm | m | 65 |  | 0
|  | Potrubí PVC-U | 140 mm | m | 95 |  | 0
|  | Potrubí PVC-U | 160 mm | m | 120 |  | 0
|  | Potrubí PVC-U | 200 mm | m | 95 |  | 0
|  | Potrubí PVC-U | 225 mm | m | 65 |  | 0
|  | Potrubí PVC-U | 250 mm | m | 125 |  | 0
|  | Potrubí PVC-U | 315 mm | m | 45 |  | 0
|  | Průhledítko | 50 mm | m | 20 |  | 0
8.3. |  | Potrubí a tvarovky PPR vč. upevňovacího a
montážního materiálu.Součástí tvarovek jednotlivých
dimenzí jsou spojky, T-ksy, kolena, redukce,
kompletní příruby vč. těsnění, šroubení, závitové
spojky a navrtávací pásy se závitem. Úchyty pro
potrubí PVC, konzoly, úchyty a závitové
tyče.vč. kulových kohoutů, uzavíracích klapek,
kuželových zpětných ventilů uzavíracích zpětných
klapek, zátek pro natlakování
8.4. |  | Potrubí PPR | 32 mm | m | 15 |  | 0
|  | Potrubí PPR | 50 mm | m | 5 |  | 0
|  | Potrubí PPR | 63 mm | m | 25 |  | 0
8.5. |  | Montáž, stavební mechanizace, uvedení do provozu, |  | ks | 1 |  |  | 0
doprava, přesuny hmot
8.6. |  | Bourání konstrukcí
|  | Vrtání jádrové do ŽB do D 160 mm |  | m | 18 |  | 0
|  | Vrtání jádrové do ŽB do D 200 mm |  | m | 10.5 |  | 0
|  | Vrtání jádrové do ŽB do D 250 mm |  | m | 5.5 |  | 0
|  | Vrtání jádrové do ŽB do D 300 mm |  | m | 5.2 |  | 0
|  | Vrtání jádrové do ŽB do D 350 mm |  | m | 4.8 |  | 0
|  | Příp. za jádr. vrt. ve H nad 1,5 m ŽB do D 160 mm |  | m | 18 |  | 0
|  | Příp. za jádr. vrt. ve H nad 1,5 m ŽB do D 200 mm |  | m | 10.5 |  | 0
|  | Příp. za jádr. vrt. ve H nad 1,5 m ŽB do D 250 mm |  | m | 5.5 |  | 0
|  | Příp. za jádr. vrt. ve H nad 1,5 m ŽB do D 300 mm |  | m | 5.2 |  | 0
|  | Příp. za jádr. vrt. ve H nad 1,5 m ŽB do D 350 mm |  | m | 4.8 |  | 0
8.7. |  | Přesuny suti a vybouraných hmot |  | tun | 1.75 |  | 0
Vnitrostaveništní doprava suti
Uložení do kontejneru
Odvoz na skládku
8.8. |  | Zpětné zatěsnění a zapravení otvorů všech otvorů dle výkresu |  | ks | 1 |  | 0
prostupy pro BT
[7 empty] | 0 | 0 | 0
Cena celkem za potrubní rozvody | [6 empty] | 0
Ceny jsou uvedeny v Kč