INVESTIČNÍ AKCE:		STAVEBNÍ ÚPRAVY A ROZŠÍŘENÍ

KRYTÉHO BAZÉNU V ŠUMPERKU

F.2.1 Technická zpráva

a) Popis inženýrského objektu, jeho funkčního a technického řešení

Trasa teplovodu bude sloužití k dodávce tepla ze stávajícího tepelného zdroje teplovodní plynové kotelny K14 do rekonstruovaného krytého bazénu. V letním období potom k zásobování spotřebiště K14 teplem pro ohřev teplé užitkové vody z tepelného zdroje bazénu.

Požadovaný výkon:		1 MW

Pro daný výkon je uvažováno s teplovodem z předizolovaných trubek 2xDN 125, uložených v zemi. Výpočtový teplotní spád  90/70°C.

Popis průběhu trasy:

L1,L2 L3	Trasa teplovodu začíná připojením na stávající potrubní rozvod DN200 v lomovém 		bodě L1 paralelní odbočkou.

L3,L4		Potrubí je vedeno v zeleném pásu

L4,L5		Potrubí je vedeno v zeleném pásu

L5,L6		Potrubí probíhá nejprve v zeleném pásu, kde dochází ke kolizi se jehličnanem. Vzrůst 		nevyžaduje povolení pro kácení zeleně. Dále probíhá v chodníku a komunikaci 			Lidická. Je třeba počítat s křížením inženýrských sítí uložených v komunikaci.

L6,L7		Potrubí probíhá v zeleném pásu mimo vzrostlé stromy ve vzdálenosti 2 m od 			betonové zídky. Trasa je navržena jako montážní táhlý oblouk s napojením oblouky 		90°v lomových bodech. Křížení s vedením vn 22 kV.

L7,L8		Potrubí je vedeno v zeleném pásu. Vyhýbá se kolizi se vzrostlými stromy. Křížení vn 		22 kV

L8,L9		Potrubí je vedeno v zeleném pásu. Vyhýbá se kolizi se vzrostlými stromy.

L9, L10 	Trasa probíhá v zeleném pásu 2 m od betonové zídky.

L11,L12 	Potrubí kříží  chodník, z betonové dlažby, jinak probíhá v zeleném pásu

L12,L13	Potrubí kříží zpevněnou plochu z betonové dlažby, podchází pod venkovním 			bazénem, vchází do strojovny pod krytým bazénem

Křížení s podzemními sítěmi.

L5,L6		Křížení s podzemními vedeními komunikace Lidická

L6, L7		Křížení vn 22 kV

L7, L8		Křížení vn 22 kV

L9,L10	Křížení s trasou stávající kanalizace

L10,L11	Křížení s trasou stávající kanalizace

L12,L13	Křížení se sítěmí bazénu, (voda, kanalizace, nn, veřejné osvětlení nn)

b) Požadavky na vybavení

Teplovod bude vybaven signálním zařízením pro indikaci poruchy netěsností.

c) Napojení na stávající technickou infrastrukturu

Nový teplovod navazuje na stávající teplovod z kotelny K14  v lomovém bodě L1. Pro plnou funkčnost zařízení je počítáno s celkovou rekonstrukcí stávajícího teplovodu včetně úprav na technologickém zařízení kotelny K14. Tyto práce nejsou předmětem předkládané dokumentace a jsou prováděné souběžně v rámci aktivit provozovatele zdroje K14.

d) vliv na povrchové a podzemní vody

Předizolované potrubí je vedeno pod povrchem stávajících ploch a komunikací s krytím 800 až 1000 mm. Povrchy po montáži a zasypání potrubí budou uvedeny do původního stavu. Instalace nemá vliv na povrchové a podzemní vody.

e) Údaje o provedených výpočtech a jejich důsledcích pro navrhované řešení

Tvar trasy je stanoven na základě technických standardu pro pokládku předizolovaných potrubí při akceptování přípustných délek uložení,  tvarové elasticity a poloměrů táhlých oblouků.

f) Požadavky na postup stavebních a montážních prací

Před zahájením stavebních prací nechá stavební firma vytyčit inženýrské sítě v místech křížení správci sítí.

Stavební práce při pokládce a montáži potrubí se řídí standardy firmy dodávající potrubí. Montážní firma musí se musí prokázat dokladem pro způsobilost pro montáž předizolovaných potrubí.

Pro montáž potrubí musí být vyhloubená rýha v rozměrech dle výkresové dokumentace. Potrubí je kladeno do rýhy na podsyp z písku tloušťky 100mm. Po montáži a tlakové zkoušce je zasypáno  pískem do výše 100 mm nad horní hranu pláště, položena výstražná folie a sdělovací kabel a následně zasypáno zeminou do výše terénu. Zásyp je prováděn po vrstvách a zhutňován vibrátorem s max. Tlakem 100 kPa. Orientace potrubních větví: Při pohledu od kotelny K14 je topná větev vpravo, zpátečka vlevo.

Po zásypu potrubí a konsolidaci zeminy budou narušené povrchy uvedeny do původního stavu

Požadavky na vyzkoušení:

Stavební zkouška:

Kontroluje se:

-správné umístění výstroje potrubí

-funkce ovládacích uzavíracích zařízení

-správnost uložení potrubí

-možnost tepelné dilatace

Tlaková zkouška:

Zkušební medium:	Voda

Zkušební tlak:		1 MPa

g) Požadavky na provoz zařízení.

Provozovatel kontroluje průběžně stav těsnosti teplovodu pomocí indikačního systému.

h) Řešení komunikací a ploch z hlediska přístupu a užívání osobami s omezenou schopností pohybu a orientace

Netýká se.

i) Důsledky na životní prostředí a bezpečnost práce

Zařízení teplovodu nevykazuje negativní vliv na životní prostředí. Při provozování  bude způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků řízen místním provozním řádem kotelny K14.