## Rekapitulace
REKONSTRUKCE KOTELNY ZŠ VRCHLICKÉHO – JÍDELNA
ul. Puškinova 1871/33
část: D.1.4. Technika prostředí staveb
a) ÚT, b) ZTI, c) plyn
investor: Město Šumperk, nám. Míru 1, 787 01 Šumperk
REKAPITULACE NÁKLADŮ
KOTELNA – TECHNOLOGIE | 0

## kotelna-technologie
Číslo |  | Měrná |  | Jednotková | cena | Dodávka | Montáž
položky | Zkrácený zápis | jedn. | Množ. | Dodávka | Montáž | celkem | celkem
ceníku
REKONSTRUKCE ZDROJE TEPLA
předb. cena | Sestava tří závěsných plynových
kondenzačních kotlů s nerezovým výměníkem
| Q=12-49 kW | soub | 1 | 0 |  | 0
montáž do prostoru v řadě
vč. základního regulačního modulu
tj. ovládací panel s displejem v každém kotli
vč. kaskádového modulu
a základní kaskádové regulace kotlů
s kabelovým kanálem
vč. snímačů teploty HVDT a venkovní teploty
vč. čerpadlové skupiny na přímé
napojení na kotel zahrnující čerpadlo,
pojistný ventil, uzavírací kohouty
s teploměry, zpětnou klapkou, manometr,
přípojku 1" pro expanzní nádobu,
plnící a vypouštěcí kohout v potrubí otopné
vody, přípojky topné vody a teplenou izloaci
vč. krytu
dod. příslušenství kotlů
vč. nosné konstrukce pro kaskádu tří kotlů
předb. cena | dod. příslušenství kotlů
předb. cena | montáž kotlů vč. čerpadlové/pojistné skupiny, | soub | 3 |  | 0 |  | 0
nosné konstrukce a uvedení do provozu
vč. stavební přípomoci
předb. cena | odkouření kotlů – provedení C
| revizní kus přímý 80/125 | ks | 3 | 0 |  | 0
| sestava pro odkouření vertiální | soub | 3 | 0 |  | 0
| Trubka 80/125 l=1m | ks | 3 | 0 |  | 0
| průchodka střechou 80/125 černá | ks | 3 | 0 |  | 0
| univerzální střešní taška | ks | 3 | 0 |  | 0
| PTP-předběžná technická prohlídka+doprava | ks | 1 | 0 |  | 0
| montáž odkouření vč. dopravy, mat. , revize | soub | 1 |  | 0 |  | 0
| ostatní režie | soub | 1 |  | 0 |  | 0
dod. příslušenství kotlů
CELKEM KČ | [5 empty] | 0 | 0
Číslo |  | Měrná |  | Jednotková | cena | Dodávka | Montáž
položky | Zkrácený zápis | jedn. | Množ. | Dodávka | Montáž | celkem | celkem
ceníku
| Převod součtů ze strany č. 1 |  |  |  |  | 0 | 0
předb. cena | tlaková expanzní nádoba V=200 l | ks | 2 | 0 |  | 0
předb. cena | armatura se zajištěním v otev. Poloze a vyp. | ks | 2 | 0 |  | 0
předb. cena | kulový kohout MK 1"
předb. cena | Automatické doplňovací zařízení bez čerpadla
| Např. Reflex Fillcontrol Plus | ks | 1 | 0 |  | 0
předb. cena | montáž a uvedení do provozu | soub | 1 |  | 0 |  | 0
předb. cena | úpravna vody
| automat. Změkč. Filtr kabinetní | soub | 1 | 0 |  | 0
| filtr mechanických nečistot 100 mikrometrů | soub | 1 | 0 |  | 0
G 3/4“,(např. FF 06-3/4AA)
| montážní blok bypassový (např. MBPŠ 3/4“) | soub | 1 | 0 |  | 0
| pár flexi hadic | soub | 1 | 0 |  | 0
| sůl regenerační tabletovaná | soub | 1 | 0 |  | 0
| dávkovací elektromagnet. Čerpadlo | soub | 1 | 0 |  | 0
s impuls. Vodoměrem 3/4“ (npř. HC997-3/4“)
| inhibitor koroze | soub | 1 | 0 |  | 0
předb.cena | potrubní oddělovač BA DN 20 | soub | 1 | 0 |  | 0
předb.cena | tlakoměr 0-1,0 MPa | ks | 1 | 0 |  | 0
předb.cena | zpětná klapka G ¾" | ks | 1 | 0 |  | 0
předb.cena | vzorkovací kohout G 3/8“ | ks | 1 | 0 |  | 0
předb. cena | montáž a uvedení do provozu | soub | 1 |  | 0 |  | 0
předb. cena | hydraulický vyrovnávač dyn. tlaků
| přírubové připojení vč. protipřírub | soub | 1 | 0 |  | 0
Qmax=12 m3/hod
| izolace PUR 35 mm, kašírovaná, Alu plech.folie | ks | 1 | 0 |  | 0
předb. cena | montáž | soub | 1 |  | 0 |  | 0
předb. cena | kombinovaný rozdělovač se sběračem
| L=2,7 m, modul 150 - 4- okruhy | soub | 1 | 0 |  | 0
| stavitelný stojan 80/150 –420/670 | ks | 2 | 0 |  | 0
| izolace PUR 35 mm, kašírovaná, Alu plech.folie | bm | 4 | 0 |  | 0
předb. cena | montáž | soub | 1 |  | 0 |  | 0
předb. cena | trojcestný směšovač
| DN 25, kvs=10,0 m3/hod | ks | 1 | 0 |  | 0
| DN 32, kvs=16,0 m3/hod | ks | 1 | 0 |  | 0
předb. cena | servopohon - typ určí MaR | ks | 2 | 0 |  | 0
předb. cena | montáž směšovačů | ks | 2 |  | 0 |  | 0
CELKEM KČ | [5 empty] | 0 | 0
Číslo |  | Měrná |  | Jednotková | cena | Dodávka | Montáž
položky | Zkrácený zápis | jedn. | Množ. | Dodávka | Montáž | celkem | celkem
ceníku
| Převod součtů ze strany č. 2 |  |  |  |  | 0 | 0
dsd | oběhové čerpadlo s vestavěným intelig.
frenkvenčním měničem, motor s permanentím
magnetem, umožňující provoz s regulací otáček
dle požadavků soustavy
| Typ 3 25-60 | ks | 1 | 0 |  | 0
| Typ 3 32-60 | ks | 2 | 0 |  | 0
předb. cena | montáž čerpadel | ks | 3 |  | 0 |  | 0
předb. cena | pojistný ventil DUCO MEIBES 1"x11/4" KD | ks | 1 | 0 |  | 0
předb. cena | tlakoměr 0-600 kPa | ks | 1 | 0 |  | 0
předb. cena | teploměr 0-120°C | ks | 10 | 0 |  | 0
předb. cena | vypouštěcí kohout G 1/2 " | ks | 6 | 0 |  | 0
předb. cena | kulový kohout G 3" | ks | 2 | 0 |  | 0
předb. cena | filtr G 3" | ks | 1 | 0 |  | 0
předb. cena | kulový kohout G 2" | ks | 7 | 0 |  | 0
předb. cena | zpětná klapka G 2" | ks | 2 | 0 |  | 0
předb. cena | filtr G 2" | ks | 2 | 0 |  | 0
předb. cena | kulový kohout G 6/4" | ks | 3 | 0 |  | 0
předb. cena | zpětná klapka G 6/4" | ks | 1 | 0 |  | 0
předb. cena | filtr G 6/4" | ks | 1 | 0 |  | 0
předb. cena | automatický odvzušňovací ventil G 3/8" | ks | 10 | 0 |  | 0
předb. cena | vyvažovací ventil pro topné soustavy
s možností uzavření, měření tlaku, průtoku, tep.
nastavení s aretací
| DN 40, kvs=19,2 m3/hod | ks | 1 | 0 |  | 0
| DN 50, kvs=33,0 m3/hod | ks | 1 | 0 |  | 0
73420-9103 | montáž závitových armatur | ks | 49 |  | 0 |  | 0
předb. cena | trubky ocelové závitové černé vč. nátěrů
1x základ, 2x emali, montáže, uchycení
| DN 25 (1“) | bm | 4 |  | 0 |  | 0
| DN 32 (5/4“) | bm | 6 |  | 0 |  | 0
| DN 40 (6/4“) | bm | 8 |  | 0 |  | 0
| DN 50 (2“) | bm | 25 |  | 0 |  | 0
tepelná izolace vč. uchycení, montáže,
povrchové úpravy
předb. cena | DN15 až DN 25 tl.dle Vyhll. | bm | 4 |  | 0 |  | 0
předb. cena | DN 32 až DN 65 tl.dle Vyhl. | bm | 39 |  | 0 |  | 0
vč. povrchové úpravy
trubky ocelové bezešvé hladké vč. nátěrů
1x základ, 2x emali, montáže, uchycení
Izolace, izolační pouzdra MV stupeň hořla-
vosti A, povrchová úprava Al folie
vč. tvarovek
předb. cena | D 89x3,6 mm (DN 80) | bm | 15 |  | 0 |  | 0
CELKEM KČ | [5 empty] | 0 | 0
Číslo |  | Měrná |  | Jednotková | cena | Dodávka | Montáž
položky | Zkrácený zápis | jedn. | Množ. | Dodávka | Montáž | celkem | celkem
ceníku
| Převod součtů ze strany č. 3 |  |  |  |  | 0 | 0
cena soubor | tlaková a provozní zkouška potrubí do DN 100 | HZS | 48 |  | 0 |  | 0
HZS | napojení na stávající rozvody v kotelně, | hod | 84 |  | 0 |  | 0
napojení odvodu kondenzátu a přepadu
z pojistných ventilů vč. sifonů pro suchý stav
do stávající splaškové kanalizace,
napojení na rozvod studené vody
vč. materiálů potrubí, TI, montáže, zapravení
Položka obsahuje:
potrubí studené vody DN 20 délky 12 m
odpadní potrubí d50 7m
odpadní potrubí d40 3 m
přizvušňovací ventil d50 1ks
podlahová vpusť DN 100 pro suchá stav 1ks
Plynová zařízení
předb.cena | elektromagnetický havarijní uzavírací ventil -
uzávěr při úniku plynu ovl. dle čidla úniku
plynu vč. montáže
předb.cena | EVHNC 1065.x2/PL | soub | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
dod. Peveko
předb.cena | tlakoměr deroramční d=160 mm 0-60 mbar | soub | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
s kul. kohoutem G1/2" a kul. kohoutem G1/2"
s plyn. Zátkou vč. montáže
předb.cena | plynový kohout kulový plnoprůtokový
vysoká teplotní odolnost (650 °- 30 min.)
| K 1" | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
| K 1/2" | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
předb.cena | vzorkovací plynový kohout
| G 1/2" | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
předb. cena | trubky ocelové závitové černé
bezešvé svařované běžné
| DN 15 (1/2“) | bm | 3 |  | 0 |  | 0
| DN 25 (1“) | bm | 2 |  | 0 |  | 0
vč. montáže, nátěrů, uchycení
předb. cena | potrubí ocelové hladké černé bezešvé
spojované svařováním tvářené za tepla
| D 76x3,2 mm (DN 65) | bm | 6 |  | 0 |  | 0
vč. montáže, nátěrů, uchycení, tvarovek
CELKEM KČ | [5 empty] | 0 | 0
Číslo |  | Měrná |  | Jednotková | cena | Dodávka | Montáž
položky | Zkrácený zápis | jedn. | Množ. | Dodávka | Montáž | celkem | celkem
ceníku
| Převod součtů ze strany č. 3 |  |  |  |  | 0 | 0
HZS | napojení na stávající rozvod plynu,
odvzdušnění a napuštění plynového potrubí,
| tlakové zkoušky, zkoušky těsnosti a revize, | hod | 50 |  | 0 |  | 0
předávací dokumentace
dle EN 1775 a ČSN 070703
vč. měření emisí při uvedení do provozu
HZS | demontáž stavájícího zařízení kotelny | hod | 60 |  | 0 |  | 0
vč. likvidace demontovaných zařízení
vč. úprav povrchů a vyčistění prostoru
HZS | stavební úpravy v kotelně - | hod | 150 |  | 0 |  | 0
úprava podlahy vč. povrchové vrstvy,
vyspravení omítek, malba,
vyčištění a úprava větracích otvorů
zapravení stávajících prostupů odkouření
střechou atp.
předb. cena | vybavení kotelny dle PBŘ
| přenosný hasicí přístro CO2, | soub | 1 |  | 0 |  | 0
pěnotvorný prostředek/detektor pro kontrolu
těsnosti spojů,
lékárnička,
bateriová svítilna,
detektor na oxid uhelnatý
CELKEM KČ | [5 empty] | 0 | 0
DODÁVKA + MONTÁŽ CELKEM Kč | [5 empty] | 0