Technická zpráva

Název akce: 	Oprava rozvodů tepla a teplé užitkové vody na zdroji K13-Jesenická v Šumperku

Větev: 			Jesenická

Rozsah je specifikován níže

Stávající stav:

Jedná se o opravu rozvodů tepla (ÚT) a teplé užitkové vody (TV) o celkové délce 460 m, od hlavní šachty s uzávěry až po napojení do bytových domů na ulici Jesenická č.p. 55/1763, 59/1768, 63/1771, 67/1773 a Bachmačská 38-48/1589-1594. Stávající potrubí vede v železobetonovém kanálu zakryto PZ deskami. Úsek od poslední odbočky k č.p. 38-48/1589-1594 může být už proveden ze staršího předizolovaného potrubí  a zasypán v zemi.   Technický stav potrubí v zemi není znám.

Staveniště je v rovině mezi bytovými panelovými domy. V trase teplovodu může dojít ke křížení s inženýrskými sítěmi. Trasa teplovodu vede místy pod chodníky a na jednom místě dochází ke křížení s asfaltovou plochou. Na trase se mohou nacházet vzrostlé stromy.

Provozní teplota rozvodů tepla je 90/70°C a provozní tlak 0,38MPa. Provozní teplota rozvodů teplé užitkové vody je 60°C a provozní tlak 0,7MPa.

Způsob provedení:

Před zahájením prací se vytyčí inženýrské sítě. Výkopové práce investor doporučuje zahájit v místech lomu trasy a odboček k panelovým domům za účelem zjištění přesného úhlu lomu a odbočky potrubí. Sejme se vrstva ornice, která se ponechá na závěrečné terénní úpravy.  Po vykopání celé trasy až po zákrytové desky se odbourá betonový potěr a zákrytové desky se odstraní. Nepoškozené desky se dle dohody s provozovatelem převezou na městskou skládku (Hybešova), ostatní na skládku. Po odkrytí a vypuštění se stávající potrubí demontuje. Kovové části se odvezou do sběrného dvora, ostatní odpad na skládku. Zhotovitel doloží vážní lístky. Vybourají se průrazy do domů. Provedou se potřebné opravy a úpravy šachet. Stávající teplovodní kanál se ubourá na místech, kde není možné se s novým potrubím vejít do jeho vnitřní šířky. Položí se nové předizolované potrubí rozvodů tepla a teplé užitkové vody z předizolovaného PE-Xa potrubí PEX-S (10bar) nebo obdobného splňující požadované parametry. Nové potrubí se zhotoví až k hlavním uzavíracím armaturám v jednotlivých objektech. Osadí se nové uzavírací armatury odpovídající dimenze.

Potrubí v zemi je uloženo  do pískového lože tl. 200mm. Veškeré přímé potrubí musí být vyrobeno kontinuální technologií s difúzní bariérou. Pravoúhlé ohyby ve všech navržených dimenzích jsou požadovány v provedení s prostým ohnutím médiové trubky, tzn. bez svárů (2,5 D). Rovněž tak musí být dodrženy uvedené parametry tloušťky teplonosného potrubí. Zhotovitel parametry použitého potrubí doloží příslušnými certifikáty výrobce před zahájením prací. Pro rozvody ÚT stanovuje investor rentgeny svárů v rozsahu 20%, jejichž provedení s kladným výsledkem budou zhotovitelem doloženy příslušnými protokoly, a to před provedením zapěnění spojů. Stávající kompenzátory na trase navrhuje provozovatel zrušit. Způsob kompenzace dilatace záleží na zvolené technologii ukládání, stanovené montážním předpisem výrobce potrubí. Před zásypem a tlakovou zkouškou si zhotovitel zajistí u provozovatele termické předepnutí potrubí. Zazdí se prostupy do domů a opraví hydroizolace. Po svaření, propojení signalizačních vodičů, zapěnění a odzkoušení se nové potrubí zasype pískem 200mm nad potrubí, zhutní a položí se výstražná folie. Výkop se zasype vytěženou zeminou zbavenou jakéhokoliv kameniva, betonu či sutě a zhutní se po vrstvách 300mm. Chybějící zemina může být po dohodě s investorem dovezena z jeho  skládky, tato zemina není vhodná na závěrečné terénní úpravy. Dokončí se zemní a terénní práce. Plochy staveniště se uvedou do původního stavu.

Při montáži předizolovaného potrubí  je nutno dbát montážního návodu výrobce. Musí být dodržovány bezpečnostní předpisy. Stromy a ostatní dřeviny v místě stavebních prací budou zabezpečeny proti poškození dle ČSN 83 9061 Technologie vegetačních prav v krajině – ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích (zejména ochrany kořenových systémů stromů, bandáží kmenů, apod). V případě, že bude nutné kácení stromů bude zhotovitel před zahájením kácení informovat investora.

Po provedení opravy je nutno provést geometrické zaměření skutečného stavu trasy teplovodů.

Výkaz výměr viz. rozpočet

Celková situace:

Vyznačení rozsahu díla