## 01
Akce : | VĚTRÁNÍ KUCHYNĚ A JÍDELNY ZŠ VRCHLICKÉHO
Dat. : | 2017-07-01
Část : | D.1.4. TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB- VZDUCHOTECHNIKA
poz. | zkrácený text | ks/m/m2 | jednotka | celkem
Z-1 Větrání kuchyně a jídelny
1.01 | Vzduchotechnická jednotka vel. 10 ve venkovním provedení s deskovou rekuperací tepla se suchou účinností 74%,plynový ohřívačem Qt= 18,1kW/ zemní plyn 1,7-2,6kPa, Vo=6 000 m3/h/ 500 Pa, P=2,2 kW/400V, Vp= 6 000 m3/500 Pa, P= 2,2 kW/400, filtr F5 na přívodu, filtr na odvodu M5 + G3tukový filtr, klapky se servopohony. frekvenční měniče, regulační prvky a řídící systém, sifony pro odvod kondenzátu, tl. izolace 50mm- 50kg/m3, průřezová rychlost 1,7 m/s, povrchová úprava vnější pozink vnitřní pozink. Odvod spalin 130mm provedení nerez. Mechanická stabilita D1, Netěsnost skříně L1, tepelné ztráty panelem T3, Tepelné mosty TB 2. Specifikace- viz příloha . ZAŘÍZENÍ SPLŇUJE ErP 2018 ! | 1 | 0 | 0
1.02 | Zaregulování+ kabeláž | 1 | 0 | 0
1.03 | Výroba a montáž nerezového fasádního komína typ KLASIK F-3PH DN 130/215mm l= 8,5m.vnitřní vložka nerez tř. 17 348 tl. 0,6 mm, izolace Knauf 65 tl.40 mm, vnější opláštění nerez-lesk tl. 0,5 mm. Sopouch 87°. + kouřovod typ KLASIK F-3, DN 130/215 mm o celkové délce 1,5 m včetně kolena s kontrolním otvorem v provedení jako komín. Nabídka Frevloko 134/2017 | 1 | 0 | 0
1.04 | Textilní výustka C500/8000 FB/PMS-2F/LG , NA 171532 | 1 | 0 | 0
1.05 | Textilní výustka C450/15000 FB/PMS-2F/DG , NA 171532 | 1 | 0 | 0
1.06 | Vyústka na kruhové potrubí dvouřadá NOVA-C-1-1000x200.R1 | 4 | 0 | 0
1.07 | Vyústka na kruhové potrubí jednořadá NOVA-C-1-800x100.R1 | 2 | 0 | 0
1.08 | Tlumič hluku buňkový G*200*500*1000.1 | 9 | 0 | 0
1.09 | Klapka uzavírací RKT-630x315-S+ servo LM230A | 1 | 0 | 0
1.10 | Klapka uzavírací TUNE-R 560-1-M0+ servo LM 230A | 1 | 0 | 0
1.11 | Klapka uzavírací TUNE-R 500-1-M0+ servo LM 230A | 2 | 0 | 0
1.12 | Klapka regulační Tune-R-355-A1-H | 1 | 0 | 0
1.13 | neobsazeno |  | 0 | 0
1.14 | Klapka regulační Tune-R-315-A1-H | 1 | 0 | 0
1.15 | Potrubí kruhové ocelové pozin. plech SPIRO 630 včetně tvarovek | 1 | 0 | 0
1.16 | Potrubí kruhové ocelové pozin. plech SPIRO 560 včetně tvarovek | 1 | 0 | 0
1.17 | Potrubí kruhové ocelové pozin. plech SPIRO 500 včetně tvarovek | 1 | 0 | 0
1.18 | Potrubí kruhové ocelové pozin. plech SPIRO 450 včetně tvarovek | 1 | 0 | 0
1.19 | Potrubí kruhové ocelové pozin. plech SPIRO 250 včetně tvarovek | 1 | 0 | 0
1.20 | Potrubí čtyřhranné ocelové pozink. plech včetně tvarovek do průřezu 1,13 | 1 | 0 | 0
1.21 | Potrubí čtyřhranné ocelové pozink. plech včetně tvarovek do průřezu 0,28 | 4 | 0 | 0
1.22 | Potrubí čtyřhranné tepelně izolované ALP | 40 | 0 | 0
1.23 | Materiál spojovací, těsnící na závěsy | 1 | 0 | 0
Z-2 Větrání chladného skladu.
2.01 | Potrubní ventilátor Prio 200E2, P= 70W/230V | 1 | 0 | 0
2.01a | Spona FK200 | 2 | 0 | 0
2.03 | Přetlaková klapka VK 20 | 1 | 0 | 0
2.04 | Ventil EFF200 | 2 | 0 | 0
2.05 | Potrubí SPIRO 200 | 1 | 0 | 0
2.06 | Filtr. Kazeta FFK/S 40-20 + Filtr kapsový BFKE/5 40-20 | 1 | 0 | 0
2.07 | Žaluzie pevná PZAL-400x200-UR | 1 | 0 | 0
2.08 | Žaluzie přetlaková VK 40-20 | 1 | 0 | 0
0
Z-3 Klimatizace denního skladu.
3.01 | venkovní kondenzační jednotka, Inverter, Qch = 3,4 kW, Qt = 3,84 kW, 230 V/1-fáze/50 Hz, N = 1,07 kW, Lp(1m) = 48/50 dB(A), m = 27 kg, max.délka potrubí 15m, chlazení do +5 °C | 1 | 0 | 0
3.02 | vnitřní nástěnná jednotka ve standardním bílém provedení, Qch = 3,4 kW, Qt = 3,84 kW, Lp(1m) = 38/30/20 dB(A), m = 8 kg, včetně dálkového infra ovladače | 1 | 0 | 0
3.03 | Propojivací potrubí Cu s tepelnou izolací a ovládacím kabelem | 5 | 0 | 0
0
| Bourání přístavku, oplocení jednotky | 1 |  | zajistí stavba
| Stavební úpravy, prostupy, zapravení otvorů, izolace | 1 |  | zajistí stavba
| Demontáže stávajících VzTzařízení | 1 |  | 0
| Přípojka plynu pro větrací jednotku | 1 |  | zajistí stavba
| Přípojka elektřiny pro větrací jednotku | 1 |  | zajistí stavba
| Ocelová konstrukce pod větrací jednotku | 1 |  | zajistí stavba
| Montáž zařízení | 1 |  | 0
| Doprava, jeřáb, zařízení staveniště, VRN | 1 |  | 0
| Celkem bez DPH |  |  | 0