Stavba:	EXPOZICE TEXTILNICTVÍ - KLAPPEROTHOVA MANUFAKTURA ŠUMPERK

Přístavba, vestavba a stavební úpravy budovy Gen. Svobody 70/29, Šumperk

Investor:	Město Šumperk, náměstí Míru č. 1, 787 01 Šumperk

- D.1.4.e  Technika prostředí staveb

- ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE

- Technická zpráva

- (DSP)

Vypracoval:	Jiří Frys - stavební projekce

Langrova 12

787 01 Šumperk

Zak. číslo:	19/46a

# Obecné informace

## Identifikace stavby

Název stavby:		EXPOZICE TEXTILNICTVÍ KLAPPEROTHOVA MANUFAKTURA ŠUMPERK

Přístavba, vestavba a stavební úpravy budovy, Gen. Svobody 70/29, 	Šumperk

Předmět stavby:

  - rozšíření stávajícího objektu přístavbou, vestavba technických místností v podkroví, stavební úpravy stávající budovy bývalé manufaktury, stavební úpravy vnějšího skladu (bývalé provozní 	budovy) a oprava oplocení

  - změna užívání z objektu pro bydlení na víceúčelovou budovu občanské vybavenosti

Obec, adresa:	ulice Gen. Svobody č.p. 70, Šumperk

k.ú. Šumperk - st. parc. č. 372/4 a pozemky parc. č. 4/1, a 2035/2

Investor:	Město Šumperk, náměstí Míru č. 1, 787 01 Šumperk

Hlavní projektant:	Jiří Frys – stavební projekce, Langrova 2794/12, 787 01 Šumperk

Kontaktní osoba:	ing. Jiří Frys ve věcech smluvních a technických

Autorizovaná osoba:	ing. Jiří Frys

Evid. číslo ČKAIT:	1200774

Obor:	autorizovaný inženýr pro pozemní stavby

Telefon/Fax:	583 215 988

E–mail:	frys@frys.cz

IČ: 	106 44 334

DIČ:	CZ531127206

Jména a příjmení projektantů jednotlivých části PD:

Ing. Martin Bank	vedoucí projektu, architektonicko-stavební řešení

Ing. Hana Zárubová	architektonicko-stavební řešení (textová část - PZ a STZ)

Ing. Michal Frys	stavebně konstrukční řešení (statické posouzení)

Vladimír Schertler	zdravotechnické instalace

Ing. arch. Ivo Skoumal	architektonické řešení, interiér

Ing. Kateřina Juránková	vytápění, plynoinstalace

Ing. Pavel Matura	silnoproudá a slaboproudá elektroinstalace, MaR

Ing. Marek Havlín	elektroinstalace EPS a EZS

Ing. Miloslav Peňáz	vzduchotechnika

Ing. Marek Hollan	požárně bezpečnostní řešení

Pavel Kubela	rozpočet

# Všeobecně

Projektová dokumentace, část D.1.4e Zdravotně technické instalace na výše uvedenou stavbu byla vypracována v souladu s platnými předpisy, vyhláškami a ČSN. Jedná se o přístavbu, vestavbu a stavební úpravy částečně podsklepeného, třípodlažního objektu, který bude sloužit jako muzeum textilnictví.

# Vodovod

## Výpočet potřeby vody

Průměrná denní potřeba vody pro objekt Qp

Recepce	1 osoba	60 l/os./den	60 l/den

Obchod	1 osoba	60 l/os./den	60 l/den

Kancelář	1 osoba	60 l/os./den	60 l/den

Sál (max. 50 os.)	30 osob	5 l/os./den	150 l/den

Kavárna	2 zam.	300 l/zam./den	600 l/den

Učebna (max. 10 os.)	5 osob	25 l/os./den	125 l/den

Expozice (max. 50 os.)	10 osob	5 l/os./den	50 l/den

Qp celkem	1 105 l/den

## Maximální denní potřeba vody pro objekt Qm

### Qm=Qp×kdQm=1 105×1,5Qm=1 658 ld

kde

Qp – je průměrná denní potřeba vody v litrech za den

kd – je součinitel denní nerovnoměrnosti

## Maximální hodinová potřeba vody pro objekt Qh

### Qh=Qm24×khQh=1 65824×1,8Qh=124 lh

kde

Qm – je maximální denní potřeba vody v litrech za den

kh – je součinitel hodinové nerovnoměrnosti

## Roční potřeba vody pro objekt Qrok

### Qrok=Qp×dQrok=1 105×365Qrok=403 325 lrok ⇒ 403m3rok

kde

Qp – je průměrná denní potřeba vody

d – je počet dnů

Maximální potřeba požární vody

Vzhledem k charakteru objektu budou instalovány vnitřní požární hydrantové systémy s tvarově stálou hadicí D25/30 s průtokem 1,1 l/s. Současně se uvažuje s použitím max. dvou hydrantových systémů.

## Přípojka vody

Stanovení výpočtového průtoku:

(9nádržkový splachovač, 6umývadlo, 3dřez, 2výlevka, 2pisoár, 1myčka nádobí 2hydrant D25)

Předběžný návrh světlosti potrubí

d=35,7Qvwd=35,73,032,5d=39,3 mm

Objekt bude napojen na veřejný uliční vodovod (LTH - DN 150) v ulici Gen. Svobody, novou vodovodní přípojkou z polyetylenových trubek PE 100; SDR 11;  504,6 mm.

## Měření odběru vody

Přípojka vody je ukončena cca 3,7 metrů před objektem plastovou vodoměrnou šachtou (rozměr 610 x 490 mm), ve které bude osazen fakturační vodoměr s potřebnými armaturami.

## Vnitřní vodovod

Páteřní rozvod studené vody, teplé vody a požární vody bude uložen v podlaze přízemí. V místnostech s podlahovým vytápěním bude rozvod uložen pod tepelnou izolací na které je upevněna topná smyčka. Ostatní rozvody jsou vedeny v drážkách zdiva nebo v instalačních předstěnách. Prostupy potrubí přes stropní či nosné konstrukce musí být uloženy v chráničkách.

Veškeré vnitřní rozvody jsou navrženy z celoplastového potrubí"PP-RCT"; S4 (SDR 9), spojovaného polyfúzním svařováním. Svařování a montáž plastového potrubí smí provádět pouze instalatér s platným osvědčením odborné způsobilosti. Osvědčení odborné způsobilosti je podmínkou pro uplatnění záruky.

Při montáži plastových rozvodů je nutné počítat s větší délkovou roztažností. Ta činí cca 5 mm na metr při ohřevu o 45C. Trasu vedení je nutné volit tak, aby umožňovala přirozenou dilataci.

## Požární vodovod

Řešený objekt je nutno dle ČSN 73 0873 vybavovat vnitřními odběrnými místy. Nově budovaná vnitřní odběrní místa budou umístěna tak, aby byla dle ČSN 730873 (6.7) pokryta i nejodlehlejší místa požárního úseku. Hydrantové skříně (skříně vnitřních odběrných míst) budou v provedení zapuštěném, či nástěnném, označeny viditelně značkou NE.01 „Hydrant“.

Hydrantový systém bude napojen na rozvod vody dle ustanovení 6.9 ČSN 73 0873. Hadicový systém bude navržen tak, aby mohl byt účinně obsluhován jednou osobou. Osazeni hydrantového systému bude ve výšce 1,1-1,3m od podlahy (střed hydrantové skříně).

Nejmenší dovolená světlost potrubi dle ČSN 73 0873 (6.5) je 19mm. Dosah systému včetně dostřiku – 40m pro tvarově stálou hadici (délka hadice 30m). Dostřik kompaktního proudu – 10m. Požadovaný přetlak (hydrodynamický) na uzavírací armatuře hydrantu – min. 0,2MPa. Průtok vody v uzavíratelné proudnici – min. 0,3 l/s. Nově budovaná vnitřní odběrní místa v objektu – 2ks v každém podlaží (celkem 4ks). Zdrojem vody pro napájení hydrantových systémů bude přípojka obecního vodovodu.

## Příprava teplé vody

Vzhledem k rozsáhlosti objektu, počtu a rozmístění zařizovacích předmětů je navržen decentralizovaný ohřev teplé vody. U jednotlivých zařizovacích předmětů budou navrženy zásobníkové ohřívače o objemech 10, 20 a 125 litrů.

Předpokládaná potřeba teplé vody o teplotě 55⁰C

Mytí rukou:

| Část | Počet osob | Počet dávek (za den) | Objem dávky (dm3) | Objem (dm3/den) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Recepce | 1 | 7 | 2 | 14 |
| Obchod | 1 | 10 | 2 | 20 |
| Kancelář | 5 | 5 | 2 | 50 |
| Sál (max. 50 os.) | 30 | 1 | 2 | 60 |
| Kavárna (max. 50 os.) | 25 | 1 | 2 | 50 |
| Učebny (max. 10 os.) | 5 | 1 | 2 | 10 |
| Expozice (max 50 os.) | 10 | 1 | 2 | 20 |
| Celkem |  |  |  | 224 |

Mytí nádobí:

| Část | Počet osob | Počet dávek (za den) | Objem dávky (dm3) | Objem (dm3/den) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kavárna (max. 50 os.) | 25 | 1 | 1 | 25 |
| Celkem |  |  |  | 25 |

Úklid:

| Část | Plocha | Počet dávek (za den) | Objem dávky (dm3/100 m2) | Objem (dm3/den) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Objekt | 847 | 1 | 20 | 169,4 |
| Celkem |  |  |  | 169,4 |

## Tlaková zkouška

Před uvedením vodovodu do provozu se provede tlaková a provozní zkouška, kde se prověří veškeré funkce zařízení. Vodovod se řádně odvzdušní a naplní vodou. Zkouší se přetlakem na 1,5 násobek maximálně dovoleného provozního přetlaku. Po dobu zkoušky se nesmějí vyskytnout netěsnosti a v průběhu 10 min se nesmí projevit pokles tlaku. Po tlakové zkoušce se provede důkladný proplach filtrovanou vodou. Bude li výsledek zkoušky příznivý a vykonáno propláchnutí rozvodu je možno nový vodovod uvést do provozu. O provedení tlakové zkoušky musí být sepsán zkušební protokol.

## Tepelné izolace

Veškeré potrubí bude opatřeno izolačním pouzdrem v tl. odpovídající vyhl. 151/2001 Sb. Protipožární těsnění prostupů musí být provedeno v souladu s požadavky PBŘ.

# Kanalizace

## Splaškové odpadní vody

### Výpočet množství splaškových odpadních vod Q SPL

| Zařizovací předmět | Množství (ks) | DU (l/s) | DU (l/s) |
| --- | --- | --- | --- |
| Umývadlo | 6 | 0,5 | 3,0 |
| Pisoár | 2 | 0,5 | 1,0 |
| Dřez | 3 | 0,8 | 2,4 |
| Myčka nádobí | 1 | 0,8 | 0,8 |
| Záchodová mísa (7,5l) | 9 | 2,0 | 18,0 |
| Výlevka DN 100 | 2 | 2,5 | 5,0 |
| Vpust DN 100 | 2 | 2,0 | 4,0 |
| Celkem |  |  | 34,2 |

QSPL=K×DUQSPL=0,5×34,2QSPL=2,92 ls=0,00292 m3s

## Dešťové odpadní vody

Dešťové odpadní vody ze střešních ploch budou svedeny do stávající vsakovací jímky na pozemku investora. Řešeno samostatnou PD, „2. Etapa - Drenáže a dešťová kanalizace“ v roce 2017.

## Přípojka kanalizace

Celkový průtok kanalizační přípojkou

Qcelk = QSPL = 2,92 l/s

Splaškové odpadní vody budou svedeny do stávající kanalizační přípojky DN 150 (do šachty Š1).

## Vnitřní kanalizace

### Svodné potrubí splaškové kanalizace

Vnitřní kanalizace uložená v zemi pod podlahou přízemí je navržena z kanalizačních trub z tvrdého PVC dle ČSN EN 1401-1 systémem KG spojovaných nástrčnými hrdly s těsnícími pryž. kroužky. Potrubí bude uloženo do pískového hutněného lože tl. 100 mm a obsypáno prohozeným výkopkem. Vnitřní kanalizace bude vedena v předepsaném spádu dle výkresové dokumentace.

### Odpadní potrubí

Odpadní potrubí vnitřní kanalizace t.j. stoupačky a přípojky od zařizovacích předmětů se navrhují z plastových trubek systému HT z polypropylénu vyrobených dle ČSN  EN 1451-1 systémem HT s nástrčnými hrdly a pryžovým těsnícím kroužkem. Potrubí bude vedeno v instalačních šachtách, předstěnách, případně v drážkách zdiva.

Svislé odpady budou dle výkresů nad podlahou přízemí opatřeny čistícími kusy a po jejich zaplentování zpřístupněny plastovými dvířky 300 x 300 mm, ev. magnetickými dvířky pro vlepení obkladu.

Odvětráním kanalizace bude řešeno vyvedením vyznačených stoupaček nad střechu budovy a jejich ukončení bude provedeno ventilační hlavicí.

### Zařizovací předměty

Do projektu byly navrženy standardně užívané zařizovací předměty, splňující všechny podmínky pro hygienu daného prostředí. Doporučuji dodavateli stavby, aby výběr všech zařizovacích předmětů a výtokových armatur konzultoval s investorem stavby a s budoucím uživatelem objektu.

Uspořádání zařizovacích předmětů a výtokových baterií u bezbariérových záchodů musí být řešeno v souladu s platnou vyhláškou o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

# Protipožární opatření - těsnění prostupů potrubí

Veškeré rozvody zdravoinstalace budou prioritně vedeny jako podomítkové instalace či jako instalace vedené v podlahách.

Dle ČSN 73 0810 (červenec 2016) čl.6.2 je možno maximálně třemi kovovými potrubími o vnějším průměru do 30mm (3x30mm otvory) s trvalou náplní vody nebo jiné nehořlavé látky (topení, voda) prostupovat požárně dělicími konstrukcemi. Prostup však musí být vždy řádně zazděn či zaomítán. Při průchodu zděnou či betonovou konstrukcí nelze v žádném případě použít např. zatěsnění PU pěnou. Potrubí větších průměrů či ve vyšších počtech, případně prostupující senvdičovou konstrukcí (bez ohledu na průměr) musí být opatřeny požárními manžetami, nebo musí být vyplněny protipožární pěnou nebo tmelem. Izolace potrubí v místě prostupu požárně dělicími konstrukcemi musí být ve vzdálenosti 500mm na obě strany nehořlavá (nelze použít např. mirelonové izolace, plsťovou omotávku apod).

Potrubí z hořlavých plastických hmot (např. kanalizační potrubí typu HT či KG) či jiné rozvody musí být bez ohledu na průměr potrubí či počet požárně zatěsněny požárními manžetami, nebo musí být vyplněny protipožární pěnou nebo tmelem.

V každém případě je nutné respektovat požadavky vyplývající z části Požárně bezpečnostní řešení.

## Výkopové práce

Při provádění výkopových prací pro uložení vnější kanalizace do zemních rýh musí dodavatel stavby postupovat dle ustanovení ČSN 73 3050. Před zahájením zemních prací je nutné, aby dodavatel stavby zajistil přesné vytýčení všech podzemních sítí.

# PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Materiály, které jsou stanovenými výrobky ve smyslu nařízení vlády 163/2002 Sb., musí mít zhotovitelem stavby doklady o tom, že bylo k těmto výrobkům vydáno prohlášení o shodě s výrobcem či dovozcem !! Nutno doložit také doklady požadované zákonem č.258/2000, řešené vyhl. č. 376/2000 a vyhl. č 37/2001.

V Šumperku, 30.7.2026

Vypracoval: Vladimír Schertler