Protokol

o určení vnějších vlivů vypracovaný odbornou komisí

Datum sepsání protokolu :     17.12.2019

Složení komise :

předseda komise :	Ing. Jiří Frys, HIP

členové komise :	Ing. Pavel Langer, projekt stavební části

Ing. Marek Hollan, PBŘ

Ing. Jan Manek,  projekt silnoproudé elektroinstalace

Ing. Pavel Matura, projekt slaboproudé elektroinstalace

Název stavby :

Zpracování PD - Lautnerova 1, Šumperk - zateplení objektu

Investor :		Město Šumperk, náměstí Míru č. 1, 787 01 Šumperk

Místo stavby :		Lautnerova 1, Šumperk

Podklady pro protokol :

- ČSN 332000-1 ed.2 Z1 Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 1: Rozsah platnosti, účel a základní hlediska

- ČSN 33 2000-4-41 ed.3 Z2 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-41: Ochranná opatření pro zajištění bezpečnosti - Ochrana před úrazem elektrickým proudem

-  ČSN 33 2000-5-51 ed.3 Z2 Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 5-51: Výběr a stavba elektrických zařízení - Všeobecné předpisy.

- ČSN 33 2000-7-701 ed.2 Z2 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-701: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Prostory s vanou nebo sprchou

- ČSN EN 61140 ed. 3 Ochrana před úrazem elektrickým proudem - Společná hlediska pro instalaci a zařízení

Přílohy :  Přílohou je výkresová dokumentace elektroinstalace.

Popis zařízení, objektu, činnosti :

Jedná se o rekonstrukci elektroinstalace v 1.NP jižní části objektu sociálního odboru města Šumperk na ulici Lautnerova 1 v Šumperku. Objekt je proveden jako klasická zděna stavba se dvěma užitnými nadzemními podlažími. Zastropení je provedeno železobetonovými stropy. Objekt bude zateplen kontaktním zateplovacím systémem a bude provedena výměna celého souvrství podlahy v 1.NP za účelem eliminace pronikání radonu z podloží do objektu – následně pak provedeny nové dělící příčky v 1.NP.

Konstrukční systém objektu dle ČSN 73 0802 (čl.7.2.8.) - nehořlavý

Objekt není členěn na požární úseky.

Únikové cesty netvoří samostatné požární úseky.

Rozhodnutí a zdůvodnění :

Vnější vlivy jsou určeny podle působení vnějších vlivů ve vztahu požadavků na správnou funkci pro určené užití v instalaci a přiměřenou odolnost proti předpokládaným vnějším vlivům v souladu s ČSN 332000-5-51 ed.3 Z2 „Výběr a stavba elektrických zařízení, všeobecné předpisy“ a na podkladě jejich určení jsou prostory posouzeny z hlediska nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

ČSN EN 61140 ed. 3 čl.4.4 rozlišuje z hlediska zamýšleného použití elektrického zařízení na použití, které nezvyšuje nebezpečí úrazu elektrickým proudem a zvyšuje nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

V tabulce přiřazení vnějších vlivů prostředí prostorům nejsou uvedené vnější vlivy, které jsou v souladu s článkem ZA4 ČSN 33 2000-5-51 ed.3 Z2 považovány za normální. Při určování vnějších vlivů pro elektrická zařízení jsou tyto vnější vlivy s ohledem na přehlednost stanovovány jako odchylka od normálních vnějších vlivů.

Podle ČSN 33 2000-5-51 ed.3 Z2 čl. NA 512.2.5 není nutno určovat vnější vlivy v prostorech, pro které jsou tyto vlivy stanoveny jednoznačně technickou normou, nebo jiným předpisem. V protokolu je uveden pouze odkaz na tuto normu nebo předpis.

Odborné elektrotechnické práce provádí pouze pracovníci znalí podle vyhl. ČÚBP č.50/78 Sb. § 5 a pracovníci znalí s vyšší kvalifikací podle vyhl. ČÚBP č.50/78 Sb. § 6, § 7 a § 8, tj. BA5 podle ČSN 332000-5-51 ed.3.

Lhůty pravidelných revizí elektrických instalací jsou určeny dle ČSN 33 1500 Z4 s doplněním vyskytujících se vnějších vlivů podle ČSN 33 2000-5-51 ed.3.

Při zpracování protokolu o určení vnějších vlivů byla vzata v úvahu veškerá dostupná hlediska, která byla známa v době zpracování projektové dokumentace

Venkovní prostor je z hlediska nebezpečí úrazu elektrickým proudem na stanoven jako prostor nebezpečný. Bude vypracován místní provozní předpis, kde bude předepsán zákaz manipulace s elektrickým zařízením v době, kdy nepůsobí vliv AB7, viz TNI 33 2000-5-51tabulka.

Přehled normálních vnějších vlivů :

| Poř.číslo | Kód | Vnější vliv |
| --- | --- | --- |
| 01. | AA1 | teplota okolí, -60 ÷ +5 oC |
| 02. | AA2 | teplota okolí, -40 ÷ +5 oC |
| 03. | AA4 | teplota okolí, -5 ÷ +40 oC |
| 04. | AA5 | teplota okolí, +5 ÷ +40 oC |
| 05. | AA8 | teplota okolí, -50 ÷ +40 oC |
| 06. | AB5 | vlhkost a teplota, teplota okolí +5 ÷ 40 oC, nejnižší relativní vlhkost 5%, nejvyšší relativní vlhkost 85% |
| 07. | AC1 | nadmořská výška do ≤ 2.000m |
| 08. | AC2 | nadmořská výška do > 2.000m |
| 09. | AD1 | výskyt vody – zanedbatelný |
| 10. | AE1 | výskyt cizích těles – zanedbatelný |

| Poř.číslo | Kód | Vnější vliv |
| --- | --- | --- |
| 11. | AF1 | výskyt korosivních nebo znečisťujících látek – zanedbatelný |
| 12. | AG1 | mechanické namáhaní - ráz – mírný |
| 13. | AH1 | vibrace – mírné |
| 14. | AK1 | výskyt rostlinstva nebo plísní – bez nebezpečí |
| 15. | AL1 | přítomnost živočichů – bez nebezpečí |
| 16. | AM1 | elektromagnetická , elektrostatická nebo ionizující působení |
| 17. | AM4 | elektromagnetická , elektrostatická nebo ionizující působení |
| 18. | AN1 | intenzita slunečního záření – nízká |
| 19. | AN2 | intenzita slunečního záření – střední úroveň |
| 20. | AP1 | seizmické účinky – zanedbatelné |
| 21. | AQ1 | blesková úroveň (Nk) a blesková hustota (Ng) – zanedbatelná |
| 22. | AR1 | pohyb vzduchu - pomalý |
| 23. | AR2 | pohyb vzduchu - střední |
| 24. | AR3 | pohyb vzduchu - silný |
| 25. | AS1 | vítr - malý |
| 26. | BA1 | schopnost osob - běžná |
| 27. | BC1 | kontakt osob s potenciálem země - žádný |
| 28. | BC2 | kontakt osob s potenciálem země – vyjímečný |
| 29. | BE1 | povaha zpracovávaných nebo skladovaných materiálů – bez významného nebezpečí |
| 30. | BE3 | nebezpečí výbuchu |
| 31. | BE4 | nebezpečí kontaminace |
| 32. | CA1 | konstrukce budov – stavební materiál - nehořlavý |
| 33. | CB1 | provedení budovy – zanedbatelné nebezpečí |

Přiřazení vnějších vlivů prostředí prostorům :

- tabulka viz příloha

předseda komise                                                                                 členové komise

| Název prostor | Stanovení vnějších vlivů z hlediska jejich působení na elektrická zařízení |  | Začlenění prostorů z hlediska nebezpečí úrazu elektrickým proudem |  |  | Charakteristika provozu |  |  | Lhůty pravidelných revizí dle TNI 33 2000-5-51 |  |  | Podmínky pro stanovení prostředí |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 129A-Servr, 130-Konzultační místnost, 131-Kancelář, 132-Kancelář, 133-Kancelář, 134-Kancelář, 135-Kancelář, 136-Kancelář, 137-Kancelář, 138-Kancelář, 139-Kuchyňka |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| v celém prostoru |  | vnější vlivy považované za normální |  | nezvyšuje nebezpečí úrazu elektrickým proudem |  |  |  |  |  | 5 let |  |  |  | elektrická instalace dle ČSN 332000-5-51 ed.3 Z1 |  |
| 129-Chodba |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| v celém prostoru | únik – BD3 – složitý množstvím |  | nezvyšuje nebezpečí úrazu elektrickým proudem |  |  | velká hustota obsazení, snadné podmínky pro únik |  |  | 2 roky |  |  |  | elektrická instalace dle ČSN 332000-5-51 ed.3 Z1 |  |  |
| Venkovní prostory (v době, kdy s elektrickým zařízením bude manipulováno v době, kdy nepůsobí vliv AB8 a AD3, viz TNI 33 2000-5-51tabulka 8, je prostor začleněn z hlediska nebezpečí úrazu elektrickým proudem jako prostor, který nezvyšuje nebezpečí úrazu elektrickým proudem) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ve venkovních prostorách |  | teplota okolí - AA2 a AA4 (od -40 oC do +40oC) atmosférické podmínky v okolí -AB8 - venkovní prostory výskyt vody - AD3 - vodní tříšť cizí tělesa – AE3 – velmi malé předměty sluneční záření - AN3 - silné vítr - AS1 - malý |  |  | zvyšuje nebezpečí úrazu elektrickým proudem |  |  | nechráněné prostory vně objektu |  |  | 4 roky |  |  |  | elektrická instalace dle ČSN 332000-5-51 ed.3 Z1 |