## REKAPITULACE
P.č. | Položka | Zkrácený popis | M.j. | Množ. | Jednot. cena | Dodávka | Montáž
POPIS OCENĚNÝCH PRACÍ A DODÁVEK A JEJICH NÁKLADY
Stavba : |  | Zpracování PD - Lautnerova 1, Šumperk - zateplení objektu
Část : |  | Úřadovny
Stupeň projektu : |  | Prováděcí projekt
Část stavby : |  | D.1.4.g – Zařízení silnoproudé elektrotechniky
Investor : |  | Město Šumperk, náměstí Míru č. 1, 787 01 Šumperk
ZÁKLADNÍ NÁKLADY
1. |  | Dodávky |  |  |  | 0 | 0
2. |  | Nosný a podružný materiál silnoproudé rozvody |  |  |  |  | 0
3. |  | Nosný a podružný materiál kabely |  |  |  |  | 0
4. |  | Demontáže silnoproudé rozvody |  |  |  |  | 0
5. |  | Montáže silnoproudé rozvody |  |  |  |  | 0
6. |  | Stavební práce |  |  |  |  | 0
7. |  | Realizační dokumentace celkem |  |  |  |  | 0
8. |  | Revize |  |  |  |  | 0
9. |  | Hodinové zúčtovací sazby |  |  |  |  | 0
10. |  | Likvidace odpadů |  |  |  |  | 0
11. |  | ZÁKLADNÍ NÁKLADY CELKEM |  |  |  | 0 | 0
0
Vypracoval :
Nerozpočtované práce:
Demontáž a opětovná montáž rozpojovací a jistící skříně ČEZ Distribuce a.s.
Demontáž a opětovná montáž přípojkové skříně ČEZ Distribuce a.s.
Note on C4: Manek:

## DODÁVKY
P.č. | Položka | Zkrácený popis | M.j. | Množ. | Jednot. cena | Dodávka | Montáž
Rozvodnice RS11
domovní rozvodnice pod omítku 96 modulů
krytí IP30, po otevření dveří IP20
rozměry výklenku 500x720x127, barva RAL 7035
výstražná tabulka : 0101 - Pozor elektrické zařízení
provedení dle výkresu č. MA-201957.D.1.4.g.03, náplň :
1. |  | domovní rozvodnice pod omítku, 96 modulů | ks | 1 |  | 0
2. |  | hlavní vypínač, 3-pól, In=40A | ks | 1 |  | 0
3. |  | svodič přepětí třídy SPD 2, modulový, 4 pól, montáž na DIN lištu, pro rozvodnou síť TN-S, In=4x 20kA, Uc=280V AC, Up=1,4kV | ks | 1 |  | 0
4. |  | rozbočovací svorkovnice, 175A, šířka: 71,5 mm, výška: 80,0 mm, hloubka: 42,5 mm, počet pólů: 3, počet připojovacích bodů na pólu: 7, průřez vodiče - ohebný (lanko) s dutinkou: 70 mm2 | ks | 1 |  | 0
5. |  | jednopólový jistič, char B, Icn=10kA, In=6A | ks | 6 |  | 0
6. |  | jednopólový jistič, char B, Icn=10kA, In=10A | ks | 8 |  | 0
7. |  | jednopólový jistič, char B, Icn=10kA, In=16A | ks | 10 |  | 0
8. |  | jednopólový jistič, char C, Icn=10kA, In=16A | ks | 1 |  | 0
9. |  | 1+N pólový jistič, 16A, char. B, Icn=10kA | ks | 13 |  | 0
10. |  | proudový chránič s nadproudovou ochranou, 10A, 30mA, char. B, 10kA | ks | 1 |  | 0
11. |  | proudový chránič s nadproudovou ochranou, 40A, 30mA, char. B, 10kA | ks | 5 |  | 0
12. |  | jednotka pom. kontaktů 2p univerzální, 6A, 230V AC | ks | 2 |  | 0
13. |  | impulsní relé, ovládací napětí 230 V AC, jmenovitý proud 16A, 1x zapínací kontakt | ks | 1 |  | 0
14. |  | instalační relé, ovládací napětí 230 V AC, jmenovitý proud 16A, 1x zapínací kontakt | ks | 1 |  | 0
15. |  | tlačítkový spínač, 1x zapínací kontakt, 16A, 250VAC, montáž na DIN lištu, IP40 | ks | 1 |  | 0
16. |  | soumrakový spínač s externím čidlem, 2-100 Lux, 1x zapínací kontakt, 16A, 250VAC, montáž na DIN lištu, IP40 | ks | 1 |  | 0
17. |  | instalační stykač, ovládací napětí 230 V AC, jmenovitý proud 25A, 4x zapínací kontakt | ks | 1 |  | 0
18. |  | spínací digitální hodiny, týdenní, ovládací napětí 240V AC/DC, jmen. proud výstup. kontaktů 16A při 250V AC | ks | 1 |  | 0
19. |  | záslepka pro výřezy 45mm (6TE) bílá, lámatelná | ks | 6 |  | 0
20. |  | propojovací lišta 1m, 3pól, In=80A, 16mm*2 | ks | 1 |  | 0
21. |  | výstražná tabulka 0101 - Pozor elektrické zařízení | ks | 1 |  | 0
22. |  | mezisoučet |  |  |  | 0
23. |  | sestavení, pomocný materiál | % | 20 | 0 | 0
24. |  | cena za rozvodnici RS11 |  |  |  | 0
25. |  | Mimostaveništní doprava | % | 3.6 | 0 | 0
26. |  | Přesun | % | 1 | 0 |  | 0
27. |  | Dodávky celkem |  |  |  | 0 | 0

## NOSNÝ SILNOPROUDY
P.č. | Položka | Zkrácený popis | M.j. | Množ. | Jednot. cena | Dodávka | Montáž
NOSNÝ MATERIÁL
Specifikace svítidel a světelných zdrojů
1. |  | interiérové, vestavné LED svítidlo do kazetových podhledů M600, difuzor prismatický, 2.650lm, 4.000k, RA90, 38W, IP20, SWITCHDIM | ks | 30 |  |  | 0
2. |  | interiérové, vestavné LED svítidlo do kazetových podhledů M600, difuzor prismatický, 3.591lm, 4.000k, RA90, 28W, IP20, SWITCHDIM | ks | 8 |  |  | 0
3. |  | interiérové, vestavné LED svítidlo do kazetových podhledů M600, difuzor mikroprismatický, 2.812lm, 4.000k, RA90, 24W, IP20 | ks | 7 |  |  | 0
4. |  | přisazené LED svítidlo, stropní, širokozářič, 1.635x84x78mm, 3.600lm, Ra>80, 4.000K, 21W, IP54 | ks | 1 |  |  | 0
5. |  | svítidlo pod linku, LED, 610x75x120, 2.700lm, Ra>80, 4.000K, 21W, IP44, II | ks | 2 |  |  | 0
6. |  | venkovní svítidlo, LED, nástěnné, senzorové, sklo, 1.600lm, Ra>70, 4.000K, 15W, IP43 | ks | 2 |  |  | 0
7. |  | nouzové LED svítidlo s piktogramem EXIT, do podhledu, 330x270x70, 3W, 1 hodina, IP20, autotest, provoz v nouzovém režimu | ks | 2 |  |  | 0
8. |  | nouzové LED svítidlo, pro únikové cesty, do podhledu, výřez 58mm, 3W, 1 hodina, IP20, autotest, provoz v nouzovém režimu | ks | 2 |  |  | 0
Elektroinstalační přístroje pod omítku IP20, IP40
9. |  | jednopólový vypínač, bezšroubové svorky, 10A, 250V AC | ks | 1 |  |  | 0
10. |  | kryt kolébky jednoduchý | ks | 1 |  |  | 0
11. |  | sériový přepínač, bezšroubové svorky, 10A, 250V AC | ks | 1 |  |  | 0
12. |  | kryt kolébky dělený | ks | 1 |  |  | 0
13. |  | tlačítkový ovládač zapínací, bezšroubové svorky, se svorkou N, 10A, 250V AC |  | 9 |  |  | 0
14. |  | kryt kolébky jednoduchý | ks | 9 |  |  | 0
15. |  | tlačítkový ovládač zapínací, 10A, 250V AC, orientační doutnavka | ks | 9 |  |  | 0
16. |  | kryt kolébky jednoduchý s čirým průzorem | ks | 9 |  |  | 0
17. |  | orientační doutnavka | ks | 9 |  |  | 0
18. |  | zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem a krytem, s clonkami, bezšroubové svorky, s popisovým polem, bílá, IP 40, 16A, 250 VAC | ks | 93 |  |  | 0
19. |  | zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem a krytem, s clonkami, bezšroubové svorky, s popisovým polem, šedá, IP 40, 16A, 250 VAC | ks | 24 |  |  | 0
20. |  | zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem a krytem, s clonkami, bezšroubové svorky, s ochranou před přepětím, šedá, IP 40, 16A, 250 VAC | ks | 8 |  |  | 0
21. |  | rámeček pro elektroinstalační přístroje | modul | 145 |  |  | 0
Krabice
22. |  | přístrojová krabice pod omítku, průměr 70mm, hloubka 45mm | ks | 148 |  |  | 0
23. |  | krabicová rozvodka na omítku, 1,5-2,5 mm², 4x vývodka rozsah utěsnění 6-13mm, 4x vývodka 20mm | ks | 16 |  |  | 0
Ochranné pospojování
24. |  | připojení datového rozváděče | kpl | 1 |  |  | 0
Kabelový žlab drátěný 50/100 tvar G – uchycení zavěšením po 1,5m, do betonového stropu, 70m
25. |  | kabelový žlab drátěný zinkovaný šířka 50mm, výška 100mm, délka 2000mm | m | 70 |  |  | 0
26. |  | spojka žlabu drátěného šířka 50mm, výška 100mm, délka 2000mm | ks | 70 |  |  | 0
27. |  | držák žlabu drátěného šířka 50mm, výška 100mm, délka 2000mm | ks | 60 |  |  | 0
28. |  | šroub kombinovaný pr. 8 x 80 mm (kombišroub), vrut pr. 8 mm - šroub M8 | ks | 60 |  |  | 0
29. |  | hmoždinka 10x50mm, nylon | ks | 60 |  |  | 0
Kabelový žlab drátěný 300/50 – uchycení zavěšením po 1,5m, do betonového stropu, 30m
30. |  | kabelový žlab drátěný zinkovaný, kabelový žlab drátěný zinkovaný šířka 300mm, výška 50mm, délka 2000mm | m | 30 |  |  | 0
31. |  | spojka žlabu drátěného šířka 300mm, výška 50mm, délka 2000mm | ks | 45 |  |  | 0
32. |  | podpěra žlabu šířka 300mm, výška 50mm, délka 2000mm | ks | 24 |  |  | 0
33. |  | závitová tyč M8/1 m | ks | 24 |  |  | 0
34. |  | podložka M8 | ks | 96 |  |  | 0
35. |  | matice M8 | ks | 96 |  |  | 0
36. |  | matice spojovací/prodlužovací M8x24 | ks | 48 |  |  | 0
37. |  | šroub kombinovaný pr. 8 x 80 mm (kombišroub), vrut pr. 8 mm - šroub M8 | ks | 60 |  |  | 0
38. |  | hmoždinka 10x50mm, nylon | ks | 60 |  |  | 0
Zapojení zařizovacích předmětů
39. |  | zapojení ventilátorů | ks | 7 |  |  | 0
Doplnění rozvodnice RS12
40. |  | jednopólový jistič, char B, Icn=10kA, In=6A | ks | 1 |  |  | 0
41. |  | proudový chránič s nadproudovou ochranou, 10A, 30mA, char. B, 10kA | ks | 6 |  |  | 0
42. |  | instalační stykač, ovládací napětí 230 V AC, jmenovitý proud 25A, 4x zapínací kontakt | ks | 2 |  |  | 0
43. |  | spínací digitální hodiny, týdenní, ovládací napětí 240V AC/DC, jmen. proud výstup. kontaktů 16A při 250V AC | ks | 1 |  |  | 0
Demontáž a opětovná montáž účastnického rozváděče telefonní přípojky
44. |  | demontáž a opětovná montáž účastnického rozváděče telefonní přípojky | kpl | 1 |  |  | 0
Demontáž a montáž nového nástěnné svítidla umístěné v prostoru vstupu
45. |  | vyhledání obvodu | kpl | 1 |  |  | 0
46. |  | venkovní svítidlo LED, senzorové, sklo, IP43, 1.600lm, 4.000K, Ra>70 | ks | 1 |  |  | 0
47. |  | montážní deska do zateplení 120x120x200mm | ks | 1 |  |  | 0
48. |  | kabel CYKY-J 3x1,5 | m | 5 |  |  | 0
49. |  | krabicová rozvodka pod omítku, se svorkovnicí, průměr 73mm, hloubka 45mm | ks | 1 |  |  | 0
Odpojení a opětovné připojení venkovní klimatizační jednotky
50. |  | odpojení a opětovné připojení venkovní klimatizační jednotky | kpl | 1 |  |  | 0
Odpojení a opětovné připojení venkovní klimatizační jednotky
51. |  | odpojení a opětovné připojení venkovní klimatizační jednotky | kpl | 1 |  |  | 0
Demontáž a opětovná montáž snímače teploty
52. |  | vyhledání obvodu | kpl | 1 |  |  | 0
53. |  | demontáž a opětovná montáž snímače teploty | ks | 1 |  |  | 0
54. |  | montážní deska do zateplení 120x120x200mm | ks | 1 |  |  | 0
55. |  | ohebná trubka se střední mechanickou odolností vnitřní průměr: 10,7 mm | m | 1 |  |  | 0
56. |  | krabice odbočná s víčkem 82 x 82 x 24,5mm a svorkovnicí, krytí IP40 | ks | 1 |  |  | 0
57. |  | kabel stíněný JYTY-O 2x1 | m | 1 |  |  | 0
Demontáž a opětovná montáž rozpojovací a jistící skříně
58. |  | demontáž a opětovná montáž rozpojovací a jistící skříně | kpl | 1 |  |  | 0
Demontáž a opětovná montáž reflektoru
59. |  | vyhledání obvodu | kpl | 1 |  |  | 0
60. |  | demontáž a opětovná montáž reflektoru | kpl | 1 |  |  | 0
61. |  | montážní deska do zateplení 120x120x200mm | ks | 1 |  |  | 0
62. |  | kabel CYKY-J 3x1,5 | m | 5 |  |  | 0
63. |  | krabicová rozvodka pod omítku, se svorkovnicí, průměr 73mm, hloubka 45mm | ks | 1 |  |  | 0
Demontáž a opětovná montáž elektroměrového rozváděče
64. |  | demontáž a opětovná montáž elektroměrového rozváděče o rozměrech 1000x1200x250 | kpl | 1 |  |  | 0
Demontáž a opětovná montáž přípojkové skříně
65. |  | demontáž a opětovná montáž přípojkové skříně | kpl | 1 |  |  | 0
Demontáž a montáž nového nástěnné svítidla umístěné v prostoru vstupu k domovníkovi
66. |  | vyhledání obvodu | kpl | 1 |  |  | 0
67. |  | venkovní svítidlo LED, senzorové, sklo, IP43, 1.600lm, 4.000K, Ra>70 | ks | 1 |  |  | 0
68. |  | montážní deska do zateplení 120x120x200mm | ks | 1 |  |  | 0
69. |  | kabel CYKY-J 3x1,5 | m | 5 |  |  | 0
70. |  | krabicová rozvodka pod omítku, se svorkovnicí, průměr 73mm, hloubka 45mm | ks | 1 |  |  | 0
Demontáž a opětovná montáž rozváděče
71. |  | demontáž a opětovná montáž rozváděče o rozměrech 600x1000x250 | kpl | 1 |  |  | 0
Demontáž a opětovná montáž účastnického rozváděče telefonní přípojky
72. |  | demontáž a opětovná montáž účastnického rozváděče telefonní přípojky | kpl | 1 |  |  | 0
73. |  | nosný materiál |  |  |  |  | 0
74. |  | podružný materiál | % | 5 | 0 |  | 0
75. |  | PPV | % | 4.8 | 0 |  | 0
76. |  | Nosný a podružný materiál silnoproudé rozvody celkem |  |  |  |  | 0

## NOSNÝ KABELY
P.č. | Položka | Zkrácený popis | M.j. | Množ. | Jednot. cena | Dodávka | Montáž
NOSNÝ MATERIÁL KABELY
1. |  | CYKY-J 3x1,5 | m | 750 |  |  | 0
2. |  | CYKY-O 3x1,5 | m | 70 |  |  | 0
3. |  | CYKY-O 4x1,5 | m | 60 |  |  | 0
4. |  | CYKY-J 3x2,5 | m | 1250 |  |  | 0
5. |  | H07V-K 16 GNYE | m | 65 |  |  | 0
6. |  | JYTY-O 2x1 | m | 10 |  |  | 0
7. |  | nosný materiál |  |  |  |  | 0
8. |  | prořez | % | 5 | 0 |  | 0
9. |  | podružný materiál | % | 5 | 0 |  | 0
10. |  | PPV | % | 4.8 | 0 |  | 0
11. |  | Nosný a podružný materiál kabely silnoproudé rozvody celkem |  |  |  |  | 0

## DEMONTÁŽE SILNOPROUDY
P.č. | Položka | Zkrácený popis | M.j. | Množ. | Jednot. cena | Dodávka | Montáž
DEMONTÁŽE SILNOPROUDÉ ROZVODY
ceny jsou uvedeny v Kč
1. |  | Demontáž stávající elektroinstalace | hod | 32 |  |  | 0
2. |  | Demontáže silnoproudé rozvody |  |  |  |  | 0

## MONTÁŽE SILNOPROUDY
P.č. | Položka | Zkrácený popis | M.j. | Množ. | Jednot. cena | Dodávka | Montáž
MONTÁŽE SILNOPROUDÉ ROZVODY
| C 21M | ceny jsou uvedeny v časovém fondu [normominutách]
1. | 216201011p | svítidlo LED, zapuštěné, 48W, IP 20, ozn. ozn. A | ks | 30 |  |  | 0
2. | 216201011p | svítidlo LED, zapuštěné, 28W, IP 20, ozn. ozn. B | ks | 8 |  |  | 0
3. | 216201011p | svítidlo LED, zapuštěné, 24W, IP 20, ozn. ozn. C | ks | 7 |  |  | 0
4. | 216201011p | svítidlo LED, přisazené, 21W, IP 20, ozn. ozn. D | ks | 1 |  |  | 0
5. | 216201011p | svítidlo LED, přisazené, 21W, IP 20, ozn. ozn. E | ks | 2 |  |  | 0
6. | 216201011p | svítidlo LED, přisazené, 21W, IP 20, ozn. ozn. F | ks | 2 |  |  | 0
7. | 216201005p | svítidlo LED zapuštěné 3W IP20, ozn. NA | ks | 2 |  |  | 0
8. | 216201005p | svítidlo LED zapuštěné 3W IP20, ozn. NA | ks | 2 |  |  | 0
9. | 210010002 | trubka plastová ohebná instalační průměr 16mm (PO) | m | 1 |  |  | 0
10. | 210010301 | krabice přístrojová bez zapojení | ks | 148 |  |  | 0
11. | 210010321 | krabice odbočná s víčkem a svork.kruhová vč. zapojení | ks | 1 |  |  | 0
12. | 210010321 | krabice odbočná s víčkem a svork.kruhová vč. zapojení | ks | 1 |  |  | 0
13. | 210010321 | krabice odbočná s víčkem a svork. kruhová vč. zapojení | ks | 1 |  |  | 0
14. | 210010323 | krabice odbočná s víčkem a svork. čtvercová 125x125, vč. zapojení | ks | 1 |  |  | 0
15. | 210010352 | krabicová rozvodka IP65, do 6mm2, vč. zapojení | ks | 16 |  |  | 0
16. | 210020302 | kabelový žlab do 62/50mm bez víka vč. podpěrek | m | 70 |  |  | 0
17. | 210020312 | kabelový žlab do 500/100mm bez víka a podpěrek | m | 30 |  |  | 0
18. | 210110041 | spínač zapuštěný 1-pólový řazení 1 | ks | 1 |  |  | 0
19. | 210110043 | střídavý sériový přepínač zapuštěný - řazení 5/5A | ks | 1 |  |  | 0
20. | 210111011 | zásuvka polozap./zapuštěná 10/16A 250V 2P+Z | ks | 8 |  |  | 0
21. | 210111011 | zásuvka polozap./zapuštěná 10/16A 250V 2P+Z | ks | 93 |  |  | 0
22. | 210111011 | zásuvka polozap./zapuštěná 10/16A 250V 2P+Z | ks | 24 |  |  | 0
23. | 210800105 | CYKY 3Cx1.5mm2 (CYKY 3J1.5) 750V (PO) | m | 5 |  |  | 0
24. | 210800105 | CYKY 3Cx1.5mm2 (CYKY 3J1.5) 750V (PO) | m | 5 |  |  | 0
25. | 210800105 | CYKY 3Cx1.5mm2 (CYKY 3J1.5) 750V (PO) | m | 1 |  |  | 0
26. | 210860221 | JYTY 2x1mm s Al laminovanou folií (PU) | m | 1 |  |  | 0
27. | 210860221 | JYTY 2x1mm s Al laminovanou folií (PU) | m | 1 |  |  | 0
28. | 215112221 | ovladač tlačítkový 1/0 vypínací 1-pólový | ks | 9 |  |  | 0
29. | 215112223 | ovladač tlačítkový zapín. 1/0So s orient. doutnavkou | ks | 9 |  |  | 0
30. | 210190002 | montáž oceloplech. rozvodnic do 50kg | ks | 1 |  |  | 0
31. | 215121210 | jistič 1-pól. nn /63A | ks | 1 |  |  | 0
32. | 210121011 | proudový chránič dvoupólový nn do 25A bez krytu | ks | 6 |  |  | 0
33. | 210130102 | stykač střídavý vestavný 1-pól. do 25A | ks | 1 |  |  | 0
34. | 210150481 | časové relé | ks | 1 |  |  | 0
35. |  | připojení datového rozváděče | ks | 1 |  |  | 0
36. |  | zapojení ventilátoru | ks | 9 |  |  | 0
37. |  | zapojení regulátoru otáček ventilátoru | ks | 9 |  |  | 0
38. |  | vyhledání obvodu | ks | 1 |  |  | 0
39. | 216201011p | svítidlo LED, přisazené, 33W, IP 65, ozn. ozn. H | ks | 1 |  |  | 0
40. |  | odpojení a opětovné připojení venkovní klimatizační jednotky | ks | 1 |  |  | 0
41. |  | odpojení a opětovné připojení venkovní klimatizační jednotky | ks | 1 |  |  | 0
42. |  | vyhledání obvodu | ks | 1 |  |  | 0
43. |  | demontáž a opětovná montáž snímače teploty | ks | 1 |  |  | 0
44. |  | vyhledání obvodu | ks | 1 |  |  | 0
45. |  | demontáž a opětovná montáž reflektoru | ks | 1 |  |  | 0
46. |  | demontáž a opětovná montáž elektroměrového rozváděče o rozměrech 1000x1200x250 | kpl | 1 |  |  | 0
47. |  | vyhledání obvodu | ks | 1 |  |  | 0
48. | 216201011p | svítidlo LED, přisazené, 33W, IP 65, ozn. ozn. H | ks | 1 |  |  | 0
49. |  | demontáž a opětovná montáž rozváděče o rozměrech 600x1000x250 | kpl | 1 |  |  | 0
50. |  | demontáž a opětovná montáž účastnického rozváděče telefonní přípojky | kpl | 1 |  |  | 0
51. | 210810045 | CYKY-CYKYm 3Cx1.5mm2 (CYKY 3J1.5) 750V (PU) | m | 750 |  |  | 0
52. | 210810045 | CYKY-CYKYm 3Ax1.5mm2 (CYKY 3O1.5) 750V (PU) | m | 70 |  |  | 0
53. | 210810049 | CYKY-CYKYm 4Dx1.5mm2 (CYKY 4O1.5) 750V (PU) | m | 60 |  |  | 0
54. | 210810046 | CYKY-CYKYm 3Cx2.5mm2 (CYKY 3J2.5) 750V (PU) | m | 1250 |  |  | 0
55. | 210800648 | CYA 16mm2 (H07V-K) zelenožlutý (PU) | m | 65 |  |  | 0
56. | 210810045p | JYTY 2Ax1(PU) | m | 9 |  |  | 0
57. | 210100502 | ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením a letováním žíly do 3x1,5 mm2 | kus | 10 |  |  | 0
58. | 210100251p | ukončení celoplast. kabelu smršť. zákl./páskou do 4x1,5mm2 | ks | 2 |  |  | 0
59. | 210100173p | ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez letování žíly do 3x2,5 mm2 | kus | 24 |  |  | 0
60. | 210100155 | ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez letování žíly do 5x6 mm2 | kus | 2 |  |  | 0
61. | 210100155 | ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez letování žíly do 5x6 mm2 | kus | 1 |  |  | 0
62. | 210100003 | ukončení vodiče v rozvaděči vč. zapojení a koncovky do 16mm2 | ks | 4 |  |  | 0
63. |  | mezisoučet |  |  |  |  | 0
64. |  | cena v Kč | hod | 0 |  |  | 0
65. |  | PPV | % | 4.8 | 0 |  | 0
66. |  | Montáže silnoproudé rozvody |  |  |  |  | 0

## STAVEBNÍ PRACE
P.č. | Položka | Zkrácený popis | M.j. | Množ. | Jednot. cena | Dodávka | Montáž
STAVEBNÍ PRÁCE
| C 801-3 | ceny jsou uvedeny v časovém fondu [normominutách]
1. | 97403-1121 | vysek.rýh cihla do hl.30mm š.do 30mm | m | 200 |  |  | 0
2. | 97303-1616 | vysek.zdi cihl.kapsy-krab.<100x100x50mm | ks | 141 |  |  | 0
| 97103-3261 | vybour.otv.cihl.malt.váp.do 0,0225m2 tl.do 600mm | ks | 1 |  |  | 0
| 97303-1344 | vysek.zdi cihl.malt.váp.kapsy do 0.25m2 hl.<150mm | ks | 2 |  |  | 0
3. | 97908-1111 | odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1km | t | 1 |  |  | 0
4. | 97908-1121 | odvoz suti na skládku za každý další 1 km | t | 5 |  |  | 0
5. | 97908-2111 | vnitrostaveništní doprava suti do 10m | t | 1 |  |  | 0
6. | 97908-2121 | vnitrostaven. doprava suti za každých dalších 5m | t | 3 |  |  | 0
7. |  | mezisoučet |  |  |  |  | 0
8. |  | Stavební práce | hod | 0 |  |  | 0

## DOKUMENTACE
P.č. | Položka | Zkrácený popis | M.j. | Množ. | Jednot. cena | Dodávka | Montáž
REALIZAČNÍ DOKUMENTACE
ceny jsou uvedeny v Kč
1. | 1. | realizační dokumentace elektroinstalace | hod | 20 |  |  | 0
2. | 2. | konstrukční dokumentace rozvodnice | hod | 10 |  |  | 0
3. | 3. | světelně-technický návrh | hod | 10 |  |  | 0
4. | 4. | Realizační dokumentace celkem |  |  |  |  | 0

## REVIZE
P.č. | Položka | Zkrácený popis | M.j. | Množ. | Jednot. cena | Dodávka | Montáž
REVIZE
| 800-741 | ceny jsou uvedeny v časovém fondu [normominutách]
1. | 740 99-1200 | celková prohl., výchozí revize pro objem montážních prací přes 100.000,- do 500.000,-Kč | ks | 1 |  |  | 0
2. |  | mezisoučet |  |  |  |  | 0
3. |  | Revize celkem | hod | 0 |  |  | 0

## HZS
P.č. | Položka | Zkrácený popis | M.j. | Množ. | Jednot. cena | Dodávka | Montáž
HODINOVÉ ZŮČTOVACÍ SAZBY
ceny jsou uvedeny v Kč
1. |  | spoluptáce s montéry ČEZ Distribuce a.s. | hod | 10 |  |  | 0
2. |  | HZS celkem |  |  |  |  | 0

## ODPADY
P.č. | Položka | Zkrácený popis | M.j. | Množ. | Jednot. cena | Dodávka | Montáž
LIKVIDACE ODPADŮ
ceny jsou uvedeny v Kč
1. |  | Likvidace stavebního odpadu | t | 1 |  |  | 0
2. |  | Likvidace odpadů celkem |  |  |  |  | 0