## RA1.3
Akce | STAVEBNÍ ÚPRAVY SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ MŠ Prievidzská č. 2613 Šumperk
PAVILON A2 - D.1.4 Technika prostředí staveb II - Silnoproudá elektrotechnika
Číslo zak. | 720 0704
Investor | Město Šumperk, nám. Míru 364/1, 787 01 Šumperk
Kabelová listina
Trasa | Kabel |  | Délka | Zařízení výchozí | Zařízení koncové - popis | Zařízení koncové | Výkon (kW) | Napětí (V)
AUTORIZED
RA1.3 - Rozváděč 1NP | [8 empty] | AUTORIZED
RA1.3-WD1 | STÁVAJÍCÍ KABEL |  |  | RA1.3 | Hlavní přívod - Kabel napájení (stávající přívodní kabel) | RH |  | 400 | AUTORIZED
RA1.3-WS1 | STÁVAJÍCÍ KABEL |  |  | RA1.3 | Hlavní přívod - Kabel signálu HDO (stávající přívodní kabel) | RH |  | 230 | AUTORIZED
RA1.3-WE | STÁVAJÍCÍ KABEL |  |  | RA1.3 | Hlavní přívod - Vodič uzemnění (stávající přívodní vodič / pokud je instalován /) | HOP |  |  | AUTORIZED
RA1-WE1 | H07V-K 25 Z/ŽL |  |  | RA1.3 | Rozváděč 2NP - Posílení uzemnění - Propojení vodičů PEN | RA2.3 |  |  | AUTORIZED
RA1-WE2 | 11x H07V-U 4 Z/ŽL |  |  | RA1.3 | Doplňující pospojení - Vodovodní potrubí, vzduchotechnické potrubí, kovová část sprchové vaničky a potrubí teplovodního vytápění | POSPOJENÍ |  |  | AUTORIZED
Okruhy osvětlení : | [8 empty] | AUTORIZED
WL101 | CYKY-J | 3x1,5 |  | RA1.3 | 1NP - Předsíň WC personál, KOUPELNA personál, WC personál, ÚKLIDOVÁ KOMORA | 101 |  | 230 | AUTORIZED
| CYKY-O | 3x1,5 |  |  | 1NP - UMÝVÁRNA děti | 101 |  | 230 | AUTORIZED
WL102 | CYKY-J | 3x1,5 |  | RA1.3 | 1NP - WC děti, ŠATNA děti | 102 |  | 230 | AUTORIZED
| CYKY-O | 3x1,5 |  |  |  | 102 |  | 230 | AUTORIZED
WL103 | REZERVA |  |  | RA1.3 | REZERVA | REZ |  | 230 | AUTORIZED
WL104 | REZERVA |  |  | RA1.3 | REZERVA | REZ |  | 230 | AUTORIZED
WL105 | REZERVA |  |  | RA1.3 | REZERVA | REZ |  | 230 | AUTORIZED
WL106 | REZERVA |  |  | RA1.3 | REZERVA | REZ |  | 230 | AUTORIZED
Okruhy domovních zásuvek 230V | [8 empty] | AUTORIZED
WL111 | CYKY-J | 3x2,5 |  | RA1.3 | 1NP - ÚKLIDOVÁ KOMORA | 111 |  | 230 | AUTORIZED
WL112 | CYKY-J | 3x2,5 |  | RA1.3 | 1NP - Předsíň WC personál, KOUPELNA personál | 112 |  | 230 | AUTORIZED
WL113 | REZERVA |  |  | RA1.3 | REZERVA | REZ |  | 230 | AUTORIZED
WL114 | REZERVA |  |  | RA1.3 | REZERVA | REZ |  | 230 | AUTORIZED
WL115 | REZERVA |  |  | RA1.3 | REZERVA | REZ |  | 230 | AUTORIZED
WL116 | REZERVA |  |  | RA1.3 | REZERVA | REZ |  | 230 | AUTORIZED
Vzduchotechnika | [8 empty] | AUTORIZED
WL131 | CYKY-J | 3x1,5 |  | RA1.3 | 1NP - WC personál - ventilátor (větrání místnosti Předsíň WC personál, KOUPELNA personál a WC personál) | EV131 |  | 230 | AUTORIZED
WS131 | CYKY-O | 3x1,5 |  | RA1.3 | 1NP - Předsíň WC personál - Automatický snímač pohybu (větrání místnosti Předsíň WC personál, KOUPELNA personál a WC personál) | S131 |  | 230 | AUTORIZED
WL132 | CYKY-J | 3x1,5 |  | RA1.3 | 1NP - WC děti - ventilátor (větrání místnosti WC děti a UMÝVÁRNA děti) | EV132 |  | 230 | AUTORIZED
WS132 | CYKY-O | 3x1,5 |  | RA1.3 | 1NP - UMÝVÁRNA děti - Automatický spínač pohybu (větrání místnosti WC děti a UMÝVÁRNA děti) | S132 |  | 230 | AUTORIZED
Splachovače pisoárů | [8 empty] | AUTORIZED
WL133 | CYKY-J | 3x1,5 |  | RA1.3 | 1NP - WC děti - Zdroj pro splachovače pisoárů | Z133 |  | 230 | AUTORIZED
| CYKY-O | 2x1,5 |  | Z133 | 1NP - WC děti - Splachovače pisoárů (2x) | Y133 |  | mn | AUTORIZED
Rezervy pro připojení stávajících okruhů 230V | [8 empty] | AUTORIZED
WL151 | REZERVA |  |  | RA1.3 | REZERVA | REZ |  | 230 | AUTORIZED
WL152 | REZERVA |  |  | RA1.3 | REZERVA | REZ |  | 230 | AUTORIZED
WL153 | REZERVA |  |  | RA1.3 | REZERVA | REZ |  | 230 | AUTORIZED
WL154 | REZERVA |  |  | RA1.3 | REZERVA | REZ |  | 230 | AUTORIZED
WL155 | REZERVA |  |  | RA1.3 | REZERVA | REZ |  | 230 | AUTORIZED
WL156 | REZERVA |  |  | RA1.3 | REZERVA | REZ |  | 230 | AUTORIZED
WL157 | REZERVA |  |  | RA1.3 | REZERVA | REZ |  | 230 | AUTORIZED
WL158 | REZERVA |  |  | RA1.3 | REZERVA | REZ |  | 230 | AUTORIZED
WL159 | REZERVA |  |  | RA1.3 | REZERVA | REZ |  | 230 | AUTORIZED
WL161 | REZERVA |  |  | RA1.3 | REZERVA | REZ |  | 230 | AUTORIZED
WL162 | REZERVA |  |  | RA1.3 | REZERVA | REZ |  | 230 | AUTORIZED
WL163 | REZERVA |  |  | RA1.3 | REZERVA | REZ |  | 230 | AUTORIZED
WL164 | REZERVA |  |  | RA1.3 | REZERVA | REZ |  | 230 | AUTORIZED
WL165 | REZERVA |  |  | RA1.3 | REZERVA | REZ |  | 230 | AUTORIZED
WL166 | REZERVA |  |  | RA1.3 | REZERVA | REZ |  | 230 | AUTORIZED
WL171 | REZERVA |  |  | RA1.3 | REZERVA | REZ |  | 230 | AUTORIZED
WL172 | REZERVA |  |  | RA1.3 | REZERVA | REZ |  | 230 | AUTORIZED
WL173 | REZERVA |  |  | RA1.3 | REZERVA | REZ |  | 230 | AUTORIZED
WL181 | REZERVA |  |  | RA1.3 | REZERVA | REZ |  | 230 | AUTORIZED
WL181 | REZERVA |  |  | RA1.3 | REZERVA | REZ |  | 230 | AUTORIZED
Rezervy pro připojení stávajících okruhů 400V | [8 empty] | AUTORIZED
WL191 | REZERVA |  |  | RA1.3 | REZERVA | REZ |  | 230 | AUTORIZED
WL192 | REZERVA |  |  | RA1.3 | REZERVA | REZ |  | 230 | AUTORIZED
WL193 | REZERVA |  |  | RA1.3 | REZERVA | REZ |  | 230 | AUTORIZED
AUTORIZED
MP® SR2000
… Zpět
Zamknout list
Kopírovat řádek
Odemknout list
Odstranit řádek
Další ...

## RA2.3
Akce | STAVEBNÍ ÚPRAVY SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ MŠ Prievidzská č. 2613 Šumperk
PAVILON A2 - D.1.4 Technika prostředí staveb II - Silnoproudá elektrotechnika
Číslo zak. | 720 0704
Investor | Město Šumperk, nám. Míru 364/1, 787 01 Šumperk
Kabelová listina
Trasa | Kabel |  | Délka | Zařízení výchozí | Zařízení koncové - popis | Zařízení koncové | Výkon (kW) | Napětí (V)
AUTORIZED
RA2.3 - Rozváděč 2NP | [8 empty] | AUTORIZED
RA2.3-WD1 | STÁVAJÍCÍ KABEL |  |  | RA2.3 | Hlavní přívod - Kabel napájení (stávající přívodní kabel) | RH |  | 400 | AUTORIZED
RA2.3-WS1 | STÁVAJÍCÍ KABEL |  |  | RA2.3 | Hlavní přívod - Kabel signálu HDO (stávající přívodní kabel) | RH |  | 230 | AUTORIZED
RA2.3-WE | STÁVAJÍCÍ KABEL |  |  | RA2.3 | Hlavní přívod - Vodič uzemnění (stávající přívodní vodič / pokud je instalován /) | HOP |  |  | AUTORIZED
RA1-WE1 | H07V-K 25 Z/ŽL |  |  | RA2.3 | Rozváděč 1NP - Posílení uzemnění - Propojení vodičů PEN | RA1.3 |  |  | AUTORIZED
RA1-WE2 | 11x H07V-U 4 Z/ŽL |  |  | RA2.3 | Doplňující pospojení - Vodovodní potrubí, vzduchotechnické potrubí, kovová část sprchové vaničky a potrubí teplovodního vytápění | POSPOJENÍ |  |  | AUTORIZED
Okruhy osvětlení : | [8 empty] | AUTORIZED
WL201 | CYKY-J | 3x1,5 |  | RA2.3 | 2NP - Předsíň WC personál, KOUPELNA personál, WC personál, ÚKLIDOVÁ KOMORA | 201 |  | 230 | AUTORIZED
| CYKY-O | 3x1,5 |  |  | 2NP - UMÝVÁRNA děti | 201 |  | 230 | AUTORIZED
WL102 | CYKY-J | 3x1,5 |  | RA2.3 | 2NP - WC děti, ŠATNA děti | 202 |  | 230 | AUTORIZED
| CYKY-O | 3x1,5 |  |  |  | 20 |  | 230 | AUTORIZED
WL203 | REZERVA |  |  | RA2.3 | REZERVA | REZ |  | 230 | AUTORIZED
WL204 | REZERVA |  |  | RA2.3 | REZERVA | REZ |  | 230 | AUTORIZED
WL205 | REZERVA |  |  | RA2.3 | REZERVA | REZ |  | 230 | AUTORIZED
WL206 | REZERVA |  |  | RA2.3 | REZERVA | REZ |  | 230 | AUTORIZED
Okruhy domovních zásuvek 230V | [8 empty] | AUTORIZED
WL211 | CYKY-J | 3x2,5 |  | RA2.3 | 2NP - ÚKLIDOVÁ KOMORA | 211 |  | 230 | AUTORIZED
WL212 | CYKY-J | 3x2,5 |  | RA2.3 | 2NP - Předsíň WC personál, KOUPELNA personál | 212 |  | 230 | AUTORIZED
WL213 | REZERVA |  |  | RA2.3 | REZERVA | REZ |  | 230 | AUTORIZED
WL214 | REZERVA |  |  | RA2.3 | REZERVA | REZ |  | 230 | AUTORIZED
WL215 | REZERVA |  |  | RA2.3 | REZERVA | REZ |  | 230 | AUTORIZED
WL216 | REZERVA |  |  | RA2.3 | REZERVA | REZ |  | 230 | AUTORIZED
Vzduchotechnika | [8 empty] | AUTORIZED
WL231 | CYKY-J | 3x1,5 |  | RA2.3 | 2NP - WC personál - ventilátor (větrání místnosti Předsíň WC personál, KOUPELNA personál a WC personál) | EV231 |  | 230 | AUTORIZED
WS231 | CYKY-O | 3x1,5 |  | RA2.3 | 2NP - Předsíň WC personál - Automatický snímač pohybu (větrání místnosti Předsíň WC personál, KOUPELNA personál a WC personál) | S231 |  | 230 | AUTORIZED
WL232 | CYKY-J | 3x1,5 |  | RA2.3 | 2NP - WC děti - ventilátor (větrání místnosti WC děti a UMÝVÁRNA děti) | EV232 |  | 230 | AUTORIZED
WS232 | CYKY-O | 3x1,5 |  | RA2.3 | 2NP - UMÝVÁRNA děti - Automatický spínač pohybu (větrání místnosti WC děti a UMÝVÁRNA děti) | S232 |  | 230 | AUTORIZED
Splachovače pisoárů | [8 empty] | AUTORIZED
WL233 | CYKY-J | 3x1,5 |  | RA2.3 | 2NP - WC děti - Zdroj pro splachovače pisoárů | Z233 |  | 230 | AUTORIZED
| CYKY-O | 2x1,5 |  | Z133 | 2NP - WC děti - Splachovače pisoárů (2x) | Y233 |  | mn | AUTORIZED
Rezervy pro připojení stávajících okruhů 230V | [8 empty] | AUTORIZED
WL251 | REZERVA |  |  | RA2.3 | REZERVA | REZ |  | 230 | AUTORIZED
WL252 | REZERVA |  |  | RA2.3 | REZERVA | REZ |  | 230 | AUTORIZED
WL253 | REZERVA |  |  | RA2.3 | REZERVA | REZ |  | 230 | AUTORIZED
WL254 | REZERVA |  |  | RA2.3 | REZERVA | REZ |  | 230 | AUTORIZED
WL255 | REZERVA |  |  | RA2.3 | REZERVA | REZ |  | 230 | AUTORIZED
WL256 | REZERVA |  |  | RA2.3 | REZERVA | REZ |  | 230 | AUTORIZED
WL257 | REZERVA |  |  | RA2.3 | REZERVA | REZ |  | 230 | AUTORIZED
WL258 | REZERVA |  |  | RA2.3 | REZERVA | REZ |  | 230 | AUTORIZED
WL259 | REZERVA |  |  | RA2.3 | REZERVA | REZ |  | 230 | AUTORIZED
WL261 | REZERVA |  |  | RA2.3 | REZERVA | REZ |  | 230 | AUTORIZED
WL262 | REZERVA |  |  | RA2.3 | REZERVA | REZ |  | 230 | AUTORIZED
WL263 | REZERVA |  |  | RA2.3 | REZERVA | REZ |  | 230 | AUTORIZED
WL264 | REZERVA |  |  | RA2.3 | REZERVA | REZ |  | 230 | AUTORIZED
WL265 | REZERVA |  |  | RA2.3 | REZERVA | REZ |  | 230 | AUTORIZED
WL266 | REZERVA |  |  | RA2.3 | REZERVA | REZ |  | 230 | AUTORIZED
WL271 | REZERVA |  |  | RA2.3 | REZERVA | REZ |  | 230 | AUTORIZED
WL272 | REZERVA |  |  | RA2.3 | REZERVA | REZ |  | 230 | AUTORIZED
WL273 | REZERVA |  |  | RA2.3 | REZERVA | REZ |  | 230 | AUTORIZED
WL281 | REZERVA |  |  | RA2.3 | REZERVA | REZ |  | 230 | AUTORIZED
WL281 | REZERVA |  |  | RA2.3 | REZERVA | REZ |  | 230 | AUTORIZED
Rezervy pro připojení stávajících okruhů 400V | [8 empty] | AUTORIZED
WL291 | REZERVA |  |  | RA2.3 | REZERVA | REZ |  | 230 | AUTORIZED
WL292 | REZERVA |  |  | RA2.3 | REZERVA | REZ |  | 230 | AUTORIZED
WL293 | REZERVA |  |  | RA2.3 | REZERVA | REZ |  | 230 | AUTORIZED
AUTORIZED
MP® SR2000
… Zpět
Zamknout list
Kopírovat řádek
Odemknout list
Odstranit řádek
Další ...