| Akce : | STAVEBNÍ ÚPRAVY SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ MŠ Prievidzská č. 2613 Šumperk |
| --- | --- |
| SO/PS : | PAVILON A2 - D.1.4 Technika prostředí staveb II - Silnoproudá elektrotechnika |
| Zakázka číslo : | 720 0704 |
| Investor : | Město Šumperk, nám. Míru 364/1, 787 01 Šumperk |

|  | Protokol o určení vnějších vlivů |  |
| --- | --- | --- |

| Protokol č. | 720 0704 |
| --- | --- |

o určení vnějších vlivů vypracovaný odbornou komisí

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Složení komise:

Předseda :			- Miroslav Pavelka, projektant elektro

Členové : 			-

Název objektu (stavby):	- Sociální zařízení mateřské školy

Podklady použité pro vypracování protokolu:

- Pochůzka v místě objektu

- Normy v platném znění, tj. ČSN 33 2000-1 ed. 2, čl. 132.5 + čl. 32,  ČSN 33 2000-4-41 ed. 2, čl. 410.3.N10 + příloha NA/Zm1 a ČSN 33 2000-5-51 ed. 3, čl. 512.2 + přílohy A-ZA-NA-NB.

Zdůvodnění:

Rozhodnutí komise je dáno její profesionální odborností a způsobilostí, přičemž byla vzata v úvahu veškerá dostupná hlediska, která byla známa v době zpracování projektové dokumentace.

| V Šumperku dne | 01.07.2020 |
| --- | --- |

###### Předseda komise:	……………………………………….

###### Členové komise:	……………………………………….

###### ……………………………………….

Přílohy: 			- tento protokol nemá žádnou přílohu

Popis objektu:

Jedná se stávající prostory sociálního zařízení mateřské školy. Obvodové zdivo, stropy a podlahy jsou nespalné – zděné nebo železobetonové. Vnitřní příčky jsou zděné

Osoby pohybující se v objektu mají běžné pohybové a duševní vlastnosti. Z hlediska úrovně elektrotechnických znalostí se jedná převážně o osoby nepoučené a laik.

Rozhodnutí:

Vnější vlivy a stupeň ochrany se v současné době určují podle ČSN 33 2000-1 ed. 2, čl. 132.5 + čl. 32,  ČSN 33 2000-4-41 ed. 2, čl. 410.3.N10 + příloha NA/Zm1 a ČSN 33 2000-5-51 ed. 3, čl. 512.2 + přílohy A-ZA-NA-NB.

Při změnách využití objektu (technologie, změně výrobního zařízení nebo používaných látek atd.) musí být znovu určeny ty části vnějších vlivů, u kterých dochází ke změnám.

Vnější vlivy jsou stanoveny pro tyto místnosti:

| Šatna děti a WC děti jsou klasifikovány jako prostory nebezpečné s těmito třídami vnějších vlivů: |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### AB5 | AC1 | AD1 | AE1 | AF1 | AG1 | AH1 | AK1 |
| AL1 | AM1 | AN1 | AP1 | AQ1 | AR1 | AS - není | ### BA2! |
| ### BC2 | BD1 | BE1 | CA1 | CB1 |  |  |  |
| Poznámka: Pravidla pro el. instalaci v umývacím prostoru umývadel se řídí předpisy normy ČSN 33 2000-7-701 ed. 3 Prostor nebezpečný (vliv BA2) je definován do výšky 1500 mm nad podlahou (běžný dosah dětí) |  |  |  |  |  |  |  |

Umývárna děti:

Poznámka: Pravidla pro elektroinstalaci v prostoru koupelny se řídí předpisy normy ČSN 33 2000-7-701 ed.3.

| Zádveří, úklidová komora, předsíň WC personál, WC personál a umývárna personál: jsou klasifikovány jako prostory normální s těmito třídami vnějších vlivů : |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### AB5 | AC1 | AD1 | AE1 | AF1 | AG1 | AH1 | AK1 |
| AL1 | AM - není | AN1 | AP1 | AQ1 | AR1 | AS - není | ### BA1 |
| ### BC2 | BD1 | BE1 | CA1 | CB1 |  |  |  |
| Poznámka: Pravidla pro el.instalaci v umývacím prostoru umývadel se řídí předpisy normy ČSN 33 2130 ed 3. |  |  |  |  |  |  |  |

PLATNOST PROTOKOLU:

Tento protokol nabývá platnosti po schválení technickou sekcí investora. V případě odlišných charakteristik nebo podmínek od výše uvedených je nutné tyto změny uvést, zdůvodnit jejich odlišnost a zaprotokolovat.

###### Protokol je * schválen, * neschválen, * schválen se změnami  (* nehodící se škrtněte)

###### Změny protokolu:	……………………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………………………………………………………...

###### Členové schvalovací komise investora:		……………………………………….

###### ……………………………………….

###### ……………………………………….

| V Šumperku dne : | 01.07.2020 | Vypracoval : Miroslav Pavelka |
| --- | --- | --- |