Stavba:	Rekonstrukce bytů Balbínova 17, Šumperk - BYT č.7 ve 3.NP

Investor:	Město Šumperk, nám. Míru 1, 787 01 Šumperk

- D.1.4.a  Technika prostředí staveb

- VYTÁPĚNÍ

- Technická zpráva

- (DPS)

Vypracoval:	Jiří Frys - stavební projekce

Langrova 12

787 01 Šumperk

Zak. číslo:	21/50c

## Všeobecně

Projektová dokumentace D.1.4 Technika prostředí staveb-část vytápění na výše uvedenou stavbu byla vypracována v souladu s platnými předpisy, vyhláškami a ČSN. Předmětem projektu je návrh vytápění objektu, včetně návrhu zdroje tepla. Jedná se o rekonstrukci stávající bytové jednotky.

V současné době je bytová jednotka vytápěna pomocí teplovodních radiátorů, zdrojem tepla a ohřevu T.V. je závěsný plynový kotel. Vzhledem k navrženým dispozičním změnám bude celý topný systém demontován.

Nově bude bytová jednotka vytápěna teplovodním systémem, zdrojem tepla bude plynový závěsný, kondenzační kotel.

## Tepelné ztráty, energetická bilance

### Tepelné ztráty objektu

Tepelné ztráty byly počítány podle ČSN EN 12831, pro výpočtovou teplotu te = -15°C a činí:

| podl. | č.m. | účel | ti | np | Vnp | Vn50 | Vmech | fRH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | °C |  | m3.h-1 | m3.h-1 | m3.h-1 |  |
| 3 | 301 | kuchyň | 20 | 0,5 | 26,8 | 5,4 | 0,0 | 9 |
| 3 | 302 | pokoj | 20 | 0,5 | 14,5 | 2,9 | 0,0 | 9 |
| 3 | 303 | zádveří | 20 | 0,5 | 3,3 | 0,0 | 0,0 | 9 |
| 3 | 304 | koupelna | 24 | 1,0 | 8,4 | 0,0 | 0,0 | 9 |

| č.m. | úsek | Vmi | Api | HTm | HVm | FTm | FVm | FRHm | FHLm | Qcm | Qz |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | m3 | m2 | W/K | W/K | W | W | W | W | W | W |
| 301 | 3 | 53,6 | 17,9 | 48 | 9 | 1 694 | 319 | 161 | 2 173 | 2 173 | 0 |
| 302 | 3 | 28,9 | 9,6 | 26 | 5 | 917 | 172 | 87 | 1 175 | 1 175 | 0 |
| 303 | 3 | 6,7 | 2,2 | 5 | 1 | 160 | 40 | 20 | 220 | 220 | 0 |
| 304 | 3 | 8,4 | 2,8 | 8 | 3 | 303 | 112 | 25 | 440 | 440 | 0 |
| S |  | 97,5 | 32,5 | 87 | 18 | 3 073 | 642 | 293 | 4 008 | 4 008 | 0 |

Legenda

| Vnp | - | hygienická výměna vzduchu |
| --- | --- | --- |
| Vn50 | - | výměna vzduchu pláštěm budovy |
| fRH | - | zátopový součinitel |
| FTm | - | tepelná ztráta místnosti prostupem tepla |
| FVm | - | tepelná ztráta místnosti větráním |
| FRHm | - | tepelný výkon místnosti pro vyrovnání účinků přerušovaného vytápění |
| FHLm | - | celkový návrhový tepelný výkon místnosti |
| Qcm | = | FHLm + Qz |

### Energetická bilance

Vytápění

| Tepelná ztráta | Q = | 3 715 | W |
| --- | --- | --- | --- |
| Výpočtová venkovní teplota | te = | -15 | °C |
| Průměrná vnitřní teplota | tis = | 19,0 | °C |
| Počet topných dnů | d = | 246 |  |
| Střední teplota venkovního vzduchu | tes = | 4,1 | °C |
| Vliv nesoučasnosti výpočtových hodnot | f1 = | 0,85 |  |
| Vliv režimu vytápění | f2 = | 0,95 |  |
| Vliv zvýšení vnitřní teploty | f3 = | 1,07 |  |
| Vliv regulace | f4 = | 1,04 |  |
| Palivo |  | Zemní plyn |  |
| Výhřevnost | H = | 35,8 | MJ/m3 |
| Účinnost systému | h = | 95,0 | % |

Rozložení potřeby energie Ev a paliva Bv

| měsíc | počet dnů | tes | Ev | Ev | Ev | Bv |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | °C | kWh | GJ | % | m3 | kWh | GJ |
| 8 | 0 | 15,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9 | 15 | 13,1 | 209 | 0,8 | 2,4 | 22,1 | 219,5 | 0,8 |
| 10 | 31 | 8,3 | 782 | 2,8 | 9,1 | 82,7 | 822,8 | 3,0 |
| 11 | 30 | 3,0 | 1 131 | 4,1 | 13,2 | 119,7 | 1 190,6 | 4,3 |
| 12 | 31 | -0,5 | 1 424 | 5,1 | 16,6 | 150,8 | 1 499,4 | 5,4 |
| 1 | 31 | -2,5 | 1 571 | 5,7 | 18,3 | 166,2 | 1 653,2 | 6,0 |
| 2 | 28 | -0,8 | 1 306 | 4,7 | 15,2 | 138,3 | 1 375,2 | 5,0 |
| 3 | 31 | 3,0 | 1 169 | 4,2 | 13,6 | 123,7 | 1 230,3 | 4,4 |
| 4 | 30 | 8,6 | 735 | 2,6 | 8,6 | 77,8 | 773,9 | 2,8 |
| 5 | 18 | 13,0 | 254 | 0,9 | 3,0 | 26,9 | 267,9 | 1,0 |
| 6 | 0 | 15,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | 245 |  | 8 581 | 30,9 | 100,0 | 908,3 | 9 032,7 | 32,5 |

| Ev | - potřeba energie |
| --- | --- |
| Bv | - potřeba paliva a energie na vstupu |

Ohřev T.V.

Výpočet potřeby tepla pro ohřev T.V.

| popis | jednotka | energie/jednotka | počet jednotek | počet dnů | energie [kWh] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Komplexní činnost | potřeba na osobu | 4,30 | 3 | 365 | 4 708,50 |
| Součet |  |  |  |  | 4 708,50 |
| Z jiných zdrojů bude dodáno |  |  |  |  | 0,00 |
| Základ pro výpočet paliva |  |  |  |  | 4 708,50 |

| Palivo | Výhřevnost | Účinnost systému |
| --- | --- | --- |
| Zemní plyn | H = 35.8 MJ/m3 | h = 95 % |

Rozložení potřeby energie a paliva pro ohřev T.V.

| měsíc | % | ETUV | ETUV | BTUV |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | kWh | GJ | m3 | kWh | GJ |
| 7 | 8,333 | 392,4 | 1,4 | 41,5 | 413,0 | 1,5 |
| 8 | 8,333 | 392,4 | 1,4 | 41,5 | 413,0 | 1,5 |
| 9 | 8,333 | 392,4 | 1,4 | 41,5 | 413,0 | 1,5 |
| 10 | 8,333 | 392,4 | 1,4 | 41,5 | 413,0 | 1,5 |
| 11 | 8,333 | 392,4 | 1,4 | 41,5 | 413,0 | 1,5 |
| 12 | 8,333 | 392,4 | 1,4 | 41,5 | 413,0 | 1,5 |
| 1 | 8,333 | 392,4 | 1,4 | 41,5 | 413,0 | 1,5 |
| 2 | 8,333 | 392,4 | 1,4 | 41,5 | 413,0 | 1,5 |
| 3 | 8,333 | 392,4 | 1,4 | 41,5 | 413,0 | 1,5 |
| 4 | 8,333 | 392,4 | 1,4 | 41,5 | 413,0 | 1,5 |
| 5 | 8,333 | 392,4 | 1,4 | 41,5 | 413,0 | 1,5 |
| 6 | 8,333 | 392,4 | 1,4 | 41,5 | 413,0 | 1,5 |
|  | 100,0 | 4 708,3 | 16,9 | 498,4 | 4 956,1 | 17,8 |

Energetická bilance celkem

|  | Potřeba energie (kWh) | Potřeba energie (GJ) | Potřeba zemního plynu (m3 /rok) |
| --- | --- | --- | --- |
| Vytápění | 9 032,9 | 32,5 | 908,3 |
| Ohřev T.V. | 4 956,1 | 17,8 | 498,4 |
| Celkem | 13 988,8 | 50,3 | 1 407,7 |

## Zdroj tepla

Ve smyslu závazného projednání koncepce řešení s objednatelem, bude výroba tepla pro vytápění objektu a pro ohřev teplé vody zabezpečena jedním kondenzačním nástěnným plynovým kotlem Baxi, typ NUVOLA DUO – TEC s integrovaným zásobníkem teplé vody o objemu 40 litrů a  modulovaném výkonu 2,216 kW.

Kotel je situován v místnosti č. 301 (kuchyň).

### Zabezpečovací zařízení

Zabezpečovací zařízení je navrženo ve smyslu ČSN 06 0830.

Expanzní zařízení:	tvoří membránová expanzní nádoba o objemu 7,5 litrů, která je součástí zdroje tepla.

Pojistné zařízení:	pojistné zařízení zdroje tepla je tvořeno pojistným ventilem, který je součástí montážního kříže kotle.

Soustava bude doplňována za studeného stavu na statický přetlak 100 kPa.

### Odtah spalin

Je navržen koaxiálním systémem spaliny/vzduch; C80/125 PP; ∅ 80/125 mm. Spalinová cesta bude sestavena ze systémových prvků doporučených výrobcem daného kotle. Montáž a kontrolu odkouření spotřebičů paliv musí provést odborná firma v souladu s platnými předpisy.

Především je nutné dodržet ustanovení pravidel G 941 01 a ČSN 73 4201. Před uvedením spalinové cesty do provozu bude provedena její revize a sepsána revizní zpráva. Kouřovody a komínové průduchy musí být vybaveny potřebným počtem revizních otvorů. Dokončená spalinová cesta bude opatřena identifikačním štítkem dle odstavce 11.1, ČSN 73 4201.

### MaR

Pro regulaci odběru tepla bude v referenční místnosti (301-kuchyň) osazen pokojový termostat.

Dalším prvkem regulace odběru tepla budou termostatické hlavice osazené na integrovaných ventilech v otopných tělesech typu ventil-kompakt (krom ventilu v referenční místnosti).

Koupelnová tělesa (žebříky) budou připojena pomocí speciální připojovací armatury pro připojení koupelnového žebříku se středovým připojením. Tato armatura je dodávána včetně termostatické hlavice.

## Topná soustava

V objektu je navržena klasická teplovodní topná soustava s teplotním spádem 70/55⁰C. Montáž topné soustavy musí být realizována odbornou montážní organizací v souladu s ČSN 06 0310.

### Otopná plocha

Jsou navržena desková tělesa se středovým spodním připojením v provedení ventil-kompakt a koupelnová trubková tělesa (žebříky). Tělesa budou na otopný systém připojena pomocí radiátorových armatur, jejichž parametry jsou popsány na výkresech.

### Rozvody

Rozvody topného média jsou navrženy z měděných trubek. Prostupy potrubí přes stropní či nosné konstrukce musí být opatřeny chráničkami. Při montáži měděných rozvodů je nutné brát v úvahu koeficient teplotní roztažnosti, který je o 40% větší než u trubek ocelových. Potrubí musí být vedeno tak, aby umožňovalo přirozenou dilataci v ohybech.

Hlavní trubní rozvody jsou navrženy v nášlapné vrstvě podlahy. Část rozvodu od kotle do podlahy je navržena do drážky zdiva. Tělesa budou napojena ze stěny, nikoliv z podlahy.

### Tepelné izolace

Veškeré rozvody tepla, budou tepelně izolovány tepelně izolačními trubicemi v souladu s ustanovením vyhl. č. 151/2001 Sb.

### Obsluha a údržba zařízení:

Zařízení je možné provozovat s občasnou obsluhou za předpokladu, že bude uvedeno do provozu včetně zařízení automatické regulace. Předpokládá se, že osoby vykonávající obsluhu budou odborně i fyzicky způsobilé, budou starší 18 let a projdou praktickým zácvikem.

### Bezpečnost práce:

Otopnou soustavu je možno předat do užívání po provedení předepsaných kontrol, zkoušek a revizí jednotlivých zařízení. Před uvedením do provozu se zařízení naplní vodou dle ČSN 07 7401. Zařízení je možno považovat za způsobilé pro spolehlivý a bezpečný provoz, když splňuje požadavky ČSN 06 0830. Veškeré změny proti projektu je třeba předem projednat s projektantem a s investorem. Navržené zabezpečovací, měřící a regulační zařízení otopné soustavy splňuje požadavky stanovené ČSN pro zajištění bezpečného provozu.

### Prohlášení o shodě

Materiály, které jsou stanovenými výrobky ve smyslu nařízení vlády 163/2002 Sb., musí mít zhotovitelem stavby doklady o tom, že bylo k těmto výrobkům vydáno prohlášení o shodě s výrobcem či dovozcem !! Nutno doložit také doklady požadované zákonem č.258/2000, řešené vyhl. č. 376/2000 a vyhl. č 37/2001.

V Šumperku, 09/21

Vypracoval: Vladimír Schertler