## List1
kód položky - pozice | název | jednotka | počet | jednotková cena (Kč) | celková cena (Kč)
Trasa V1 – přívod vzduchu.
1.04.1 | Radiální ventilátor do kruhového potrubí Velikost (připojovací hrdlo - saní i výtlak): Ø 160 Qv = 320 m3/h – při tlak. ztrátě 260 Pa P = 0,096 kW / 230 V / 0,40 A Kuličková ložiska, krytí IP 44 Akustický výkon do okolí: 45 dB(A) Akustický výkon (sání/výtlak): 66/65 dB(A) Max. teplota vzduchu: do 50 °C Materiál: pozink. ocel Hmotnost: 3,3 kg Příslušenství: - pružná spona Ø160 (2x) | ks | 1 |  | 0
1.04.1-1 | Regulátor otáček (transformátorový - pětistupňový) s nastavitelným doběhem pro chlazení el. ohřívacího dílů - pro společné ovládání ventilátorů tras V1 a V2 | ks | 1 |  | 0
1.05.1 | Filtrační kazeta - pro kapsový filtr F7 Velikost (připojovací hrdla): Ø 160 délka : 522 mm Materiál: pozink. ocel Příslušenství: - filtrační vložka F7 | ks | 1 |  | 0
1.06.1 | Elektrický ohřívač pro kruhové potrubí Velikost (připojovací hrdla): Ø 160 délka : 400 mm El. příkon: 2,1 kW, napětí 230 V, proud 9,1 A Krytí: IP 43 Materiál skříně: pozink. ocel Topné tyče - z nerez. oceli Příslušenství: - 2 termostaty - pracovní a bezpečnostní - tlačítko reset - regulátor el. ohřívačů - teplotní čidlo do potrubí | sada | 1 |  | 0
1.10.1 | Tlumič hluku – kruhový Ø 160 délka : 600 mm | ks | 1 |  | 0
1.10.2 | Tlumič hluku – kruhový Ø 160 délka : 900 mm | ks | 1 |  | 0
1.11.1 | Talířový ventil Ø160 - přívodní Příslušenství: - montážní rámeček Materiál: kovový Odstín a provedení upřesnit dle požadavku investora. | ks | 3 |  | 0
1.16.1 | Ohebná hadice s hlukovou a tepelnou izolací + parotěsná zábrana velikost: Ø 160, L = 3 bm - vč. příslušenství pro uchycení (2 přípojky) | sada | 1 |  | 0
1.17.1 | Protidešťová žaluzie – na výtlaku Rozměr: 200 x 200, vč. síta Uvažovaný průtok vzduchu: Qv = 350 m3/h Materiál: pozink. + nátěr - odstín RAL dle požadavku investora | ks | 1 |  | 0
1.21-1 | Potrubí kruhové a čtyřhranné sk.I, pozink., vodotěsné (cca. 35 % tvarovek): Ø160 - 4 bm 200x200 - 0,2 bm | m2 | 2.2 |  | 0
Trasa V2 – větrání místnosti č. 106.
2.04.1 | Radiální ventilátor do kruhového potrubí Velikost (připojovací hrdlo - saní i výtlak): Ø 125 Qv = 250 m3/h – při tlak. ztrátě 140 Pa P = 0,060 kW / 230 V / 0,27 A Kuličková ložiska, krytí IP 44 Akustický výkon do okolí: 55 dB(A) Akustický výkon (sání/výtlak): 70/67 dB(A) Max. teplota vzduchu: do 60 °C Materiál: pozink. ocel Hmotnost: 3 kg Příslušenství: - pružná spona Ø125 (2x) | ks | 1 |  | 0
2.10.1 | Tlumič hluku – kruhový Ø 125 délka : 600 mm | ks | 2 |  | 0
2.11.1 | Talířový ventil Ø160 - odvodní Příslušenství: - montážní rámeček Materiál: kovový Odstín a provedení upřesnit dle požadavku investora. | ks | 2 |  | 0
2.16.1 | Ohebná hadice s hlukovou a tepelnou izolací + parotěsná zábrana velikost: Ø 125, L = 3 bm - vč. příslušenství pro uchycení (2 přípojky) | sada | 1 |  | 0
2.17.1 | Samotížná žaluziová klapka (plastová) – uchycena před potrubí Ø125 na fasádu Barevný odstín - dle barvy fasády | ks | 1 |  | 0
2.21-1 | Potrubí kruhové sk.I, pozink. (cca. 35 % tvarovek): Ø125 - 2 bm | m2 | 0.8 |  | 0
Trasa V3 – větrání místností č. 112 a 113.
3.04.1 | Radiální ventilátor do kruhového potrubí Velikost (připojovací hrdlo - saní i výtlak): Ø 125 Qv = 160 m3/h – při tlak. ztrátě 35 Pa P = 0,0282 kW / 230 V / 0,164 A Kuličková ložiska, krytí IP 44 Akustický výkon do okolí: 41 dB(A) Akustický výkon (sání/výtlak): 62/61 dB(A) Max. teplota vzduchu: do 70 °C Materiál: pozink. ocel Hmotnost: 2,3 kg Příslušenství: - pružná spona Ø125 (2x) | ks | 1 |  | 0
3.10.1 | Tlumič hluku – kruhový Ø 125 délka : 600 mm | ks | 2 |  | 0
3.11.1 | Talířový ventil Ø100 - odvodní Příslušenství: - montážní rámeček Materiál: kovový Odstín a provedení upřesnit dle požadavku investora. | ks | 2 |  | 0
3.11.2 | Talířový ventil Ø125 - odvodní Příslušenství: - montážní rámeček Materiál: kovový Odstín a provedení upřesnit dle požadavku investora. | ks | 1 |  | 0
3.16.1 | Ohebná hadice s hlukovou a tepelnou izolací + parotěsná zábrana velikost: Ø 100, L = 2 bm - vč. příslušenství pro uchycení (2 přípojky) | sada | 1 |  | 0
3.16.2 | Ohebná hadice s hlukovou a tepelnou izolací + parotěsná zábrana velikost: Ø 125, L = 2,5 bm - vč. příslušenství pro uchycení (1 přípojka) | sada | 1 |  | 0
3.17.1 | Samotížná žaluziová klapka (plastová) – uchycena před potrubí Ø125 na fasádu Barevný odstín - dle barvy fasády | ks | 1 |  | 0
3.21-1 | Potrubí kruhové sk.I, pozink. (cca. 35 % tvarovek): Ø100 - 2 bm Ø125 - 1,5 bm | m2 | 1.3 |  | 0
Trasa V4 – větrání místností č. 111 a 112.
4.04.1 | Radiální ventilátor do kruhového potrubí Velikost (připojovací hrdlo - saní i výtlak): Ø 125 Qv = 140 m3/h – při tlak. ztrátě 55 Pa P = 0,0282 kW / 230 V / 0,164 A Kuličková ložiska, krytí IP 44 Akustický výkon do okolí: 40 dB(A) Akustický výkon (sání/výtlak): 62/61 dB(A) Max. teplota vzduchu: do 70 °C Materiál: pozink. ocel Hmotnost: 2,3 kg Příslušenství: - pružná spona Ø125 (2x) | ks | 1 |  | 0
4.10.1 | Tlumič hluku – kruhový Ø 125 délka : 600 mm | ks | 2 |  | 0
4.11.1 | Talířový ventil Ø125 - odvodní Příslušenství: - montážní rámeček Materiál: kovový Odstín a provedení upřesnit dle požadavku investora. | ks | 1 |  | 0
4.11.2 | Obdelníková vyústka pro kruhové potrubí 225x75 - pro odvod vzduchu - průmyslová, jednořadá příslušenství: regulace R1 (R3) | ks | 1 |  | 0
4.17.1 | Samotížná žaluziová klapka (plastová) – uchycena před potrubí Ø125 na fasádu Barevný odstín - dle barvy fasády | ks | 1 |  | 0
4.17.2 | Zpětná klapka - do potrubí Rozměr: Ø 125 | ks | 1 |  | 0
4.21-1 | Potrubí kruhové sk.I, pozink. (cca. 15 % tvarovek): Ø125 - 4,5 bm | m2 | 1.8 |  | 0
Trasa V5 – větrání místností č. 114 a 115.
5.04.1 | Axiální ventilátor - nástěnný - se zpětnou klapkou a časovým doběhem Velikost (připojovací hrdlo - výtlak): Ø 100 Qv = 60 m3/h – při 24 Pa P = 0,013 kW / 230 V Kuličková ložiska, krytí IP X4 Akustický tlak v 1,5 m: 40 dB(A) Max. teplota vzduchu: do 40 °C Materiál: plast Hmotnost: 0,44 kg | ks | 1 |  | 0
5.17.1 | Samotížná žaluziová klapka (plastová) – uchycena před potrubí Ø100 na fasádu Barevný odstín - dle barvy fasády | ks | 1 |  | 0
5.21-1 | Potrubí kruhové sk.I, pozink. (cca. 0 % tvarovek): Ø100 - 0,6 bm | m2 | 0.2 |  | 0
Klimatizace
V projektu je uvažováno s instalací klimatizační jednotky pro chlazení (případně i s možností vytápění v přechodném období) jen v prostoru dermatologického sálku. Jednotky jsou propojeny Cu potrubím a el. kabeláží. Vnitřní jednotka napojena na odvod kondenzátu. Dopojení na rozvod odvodu kondenzátu (plast. potrubí do ve stěně - cca. 0,5 m pod strop zajisti stavba) pomocí plast potrubí je dodávkou vzduchotechniky.
Trasa K1 – klimatizace místnosti č. 110.
Jedná se o klimatizaci prostoru dermatologického sálku. Jedna vnitřní kazetová klimatizační jednotka napojena na jednu venkovní jednotku – Split - inverter. Venkovní klimatizační jednotka bude umístěna na obvodové stěně budovy (cca. 3,5 m nad terénem) - na ocelové konstrukci, která bude součástí dodávky. Vnitřní jednotka bude umístěna na stěně pod stropem. Klimatizační jednotka bude ovládána dálkovým samostatným ovladačem (infra), popř. kabelovým ovladačem.
K1.1 K1.2 | Venkovní jednotka (1 ks) + vnitřní jednotka (1 ks) - inverter Chlazení - výkon: 0,8 - 4,1 kW Topení – výkon: 0,9 - 5,6 kW El. příkon: 1,08 kW / 230 V / 5,3 A Rozměry: - vnitřní jednotka (nástěnná): 790x217, H = 275 mm - venkovní jednotka: 780x290, H = 550 mm Hlučnost: - vnitřní jednotka: do 33 dB(A) - venkovní jednotka: do 50 dB(A) Chladivo: R410A Účinnost: SEER 6,2 SCOP 3,9 Příslušenství: - kabelový ovladač (pokud nepostačí dálkový samost. infra) | sada | 1 |  | 0
K1.3 | Veškeré propojovací potrubí (Cu pr.10/6) mezi jednotkami a potrubí pro odvod kondenzátu. Součástí dodávky i zhotovení potřebných prostupů. Vzdálenost mezi jednotkami: cca. 11 m (převýšení cca. 2 m). Potrubí pro kondenzát od vnitřní jednotky (vedeno na a ve stěně k odbočce kanalizace) - cca. 1 m. El. kabeláž – propojení mezi jednotkami : – sada 1 | sada | 1 |  | 0
Pozn.: V dodávce jednotek klimatizace vždy zahrnuty i potřebné náplně pro zprovoznění.
| Společně pro všechna zařízení: | sada | 1 |  | 0
Závěsový materiál pro uchycení potrubí
Spojovací materiál
Pomocné ocel. konstrukce. Celková hmotnost OK: cca. 30 kg
Drobný montážní a nespecifikovaný materiál
| Tepelná izolace potrubí na přívodu vzduchu trasy V1 v m.č. 101 - v místech přistupů (filtr, ventilátor, el. ohřívací díl) řešena demontovatelně – minerální vata tl. 50 mm + Al fólie a plech. | m2 | 3 |  | 0
| Tepelná kaučuková izolace potrubí tl. 9 mm Jedná se o tepelnou izolaci pří obvod. stěnou: Ø 100 – 0,6 bm, Ø 125 – 1,8 bm, Ø 160 – 0,5 bm, 0,2x0,2 - 0,2 m | m2 | 1.5 |  | 0
| Izolace potrubí na odvodu vzduchu trasy V18 - kaučuková samolepící izolace tl. 13 mm | m2 | 0.2 |  | 0
| CENA ZA DODÁVKU |  |  | 0
Všeobecně:
Specifikace potrubí dle výkresové dokumentace.
Poznámka : Další materiály a práce vyplývají z technické zprávy a výkresové dokumentace. K dodaným komponentům je nutno doložit certifikáty, návody k obsluze i popisy na výrobku v jazyce a s platností dle země určení stavby.
Teplota odsávaného vzduchu je u tras do 40 oC, pokud není u jednotlivých tras uvedeno jinak.
Dodavatel tepelných izolací a protipožárního obložení musí být držitelem atestu na dodávku i montáž.
Seřízení vzt. tras dle průtoků uvedených ve funkčních schématech (dispozici).
Distribuční elementy u jednotlivých vzduchotechnických tras v dané místnosti seřídit na stejnou hodnotu průtoku vzduchu. Požadované průtoky vzduchu pro daný prostor (místnost) uvedeny v technické zprávě, popř. na výkresech.
Součástí dodávky veškerý potřebný spojovací, těsnící, kotevní a pomocný materiál, materiál pro uložení potrubí a ostatního zařízení vzduchotechniky, montáž, zhotovení prostupů v podhledech a lehkých příčkách (vč. jejich začištění), nátěry, lešení, značení, revize, seřízení a odzkoušení, zaučení obsluhy, dokumentace skutečného provedení.
Veškerá ovládání, čidla, manometry, frekvenční měniče a servopohony jsou součástí dodávky MaR, pokud není ve specifikaci uvedeno jinak.
Dodavatel je povinen při zpracování cenové nabídky porovnat specifikaci s výkresovou dokumentací a upozornit na případné rozpory.
Pozn.: Cenová soustava - vlastní.
| CENA ZA DEMONTÁŽE - zde neřešeno |  |  | 0
| CENA ZA MONTÁŽ, NÁTĚRY, LEŠENÍ ATD. |  |  | 0
| VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY |  |  | 0
| DOPRAVA |  |  | 0
| CELKOVÁ CENA |  |  | 0