Technická zpráva

Název akce: 	Oprava rozvodů tepla a teplé užitkové vody na zdroji K6 Bratrušovská v Šumperku

Větev: 			Bratrušovská 4,2

Rozsah je specifikován níže

Termín provedení:	28.05.2018 do 31.07.2018

Stávající stav:

Jedná se o opravu rozvodů tepla a teplé užitkové vody (TV) o celkové délce 136m, od hlavní šachty s uzávěry až po šachtu před objekty Bratrušovská č.p.2725/2, 2726/4. Stávající potrubí vede v železobetonovém kanálu zakryto PZ deskami. V hlavní šachtě budou vyměněny uzavírací armatury a potrubí. Úsek v délce 23m pod hlavní silnicí byl opraven v roce 2006. Na trase teplovodu je kompenzátor o délce jednotlivých úseků potrubí 5m.

Staveniště je mírně svažité. V trase teplovodu by může dojít ke křížení s inženýrskými sítěmi. Potrubí vede pouze v zeleni.

Provozní teplota rozvodů tepla je 90/70°C a provozní tlak 0,32MPa.

Způsob provedení

Před zahájením prací se vytyčí inženýrské sítě. Sejme se vrstva ornice, která se ponechá na závěrečné terénní úpravy. Výkopové práce investor doporučuje zahájit v místě lomu trasy potrubí za účelem zjištění přesného úhlu lomu potrubí. Dále není známo zda se na trase nenachází výškové úskoky potrubí. V hlavní šachtě se provede výměna uzavíracích armatur a veškerého potrubí v ní za nové. Pokud technický stav šachty nebude dobrý provedou se i potřebné opravy. Uzávěry budou na ÚT přírubové a na TV závitové odpovídající dimenze. Stávající potrubí bude u ÚT nahrazeno novým stejného materiálu a u TV předizolovaným potrubím. Před zahájením prací je potřeba na místě zvážit umístění odboček a kolen vzhledem k jejich složitějšímu uspořádání. V rozpočtu jsou práce v šachtě uvedeny jako komplet. Po vykopání celé trasy až po zákrytové desky se odbourá betonový potěr a zákrytové desky se demontují. Nepoškozené desky se převezou na městskou skládku (Hybešova), ostatní na veřejnou skládku. V místě křížení s inženýrskými sítěmi budou výkopové práce prováděny ručně. Do úseku pod hlavní silnicí opraveného v roce 2006 se zasahovat nebude, pouze se napojí nové potrubí. Po odkrytí a vypuštění se stávající potrubí demontuje. Kovové části se odvezou do sběrny kovů, demontované tepelné izolace na skládku. Zhotovitel doloží vážní lístky. Položí se nové předizolované potrubí rozvodů tepla DN80/180 (1x zesílená tepelná izolace, tepelná ztráta potrubí qmax = 15,48 W/m při TM = 70 K) a teplé užitkové vody z předizolovaného PE-Xa potrubí PEX-S (10bar) d63 (tepelná ztráta potrubí qmax = 6,791 W/m při TM = 50 K) a d50 (tepelná ztráta potrubí qmax = 6,011 W/m při TM = 50 K), vše uloženo  do pískového lože tl. 200mm. Zhotovitel parametry použitého potrubí doloží příslušnými certifikáty výrobce před zahájením prací. Pro rozvody UT stanovuje investor rentgeny svárů v rozsahu 20%, jejichž provedení s kladným výsledkem budou zhotovitelem doloženy příslušnými protokoly, a to před provedením zapěnění spojů. Stávající kompenzátor na trase navrhuje provozovatel zrušit. Způsob kompenzace dilatace záleží na zvolené technologii ukládání, stanovené montážním předpisem výrobce potrubí. Před zásypem a tlakovou zkouškou si zhotovitel zajistí u provozovatele termické předepnutí potrubí.  Po svaření, propojení signalizačních vodičů, zapěnění a odzkoušení se nové potrubí zasype pískem 200mm nad potrubí, zhutní a položí se výstražná folie. Výkop se zasype vytěženou zeminou zbavenou jakéhokoliv kameniva, betonu či sutě a zhutní se po vrstvách 300mm. Pokud bude chybět zemina na zásyp výkopů může být po dohodě s investorem dovezena z jeho  skládky, tato zemina není vhodná na závěrečné terénní úpravy. Dokončí se zemní a terénní práce. Plochy staveniště se uvedou do původního stavu.

Při montáži předizolovaného potrubí  je nutno dbát montážního návodu výrobce. Musí být dodržovány bezpečnostní předpisy.

Po provedení opravy je nutno provést geometrické zaměření skutečného stavu trasy teplovodů.

Výkaz výměr viz. Rozpočet:

Celková situace:

Vyznačení rozsahu díla:

v Šumperku dne 23.04.2018

vypracovala: Veronika Ječná