HORNÍ KAPLE SV. ANNY V TEMENICI

SANACE VLHKOSTI A UDRŽOVACÍ PRÁCE - II.ETAPA

Zakázkové číslo 17/21a

Stupeň:

### PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY (DPS)

ČÁST:

D1.4.g Zářízení silnoproudé a slaboproudé elektrotechniky

D1.4.g-1 TECHNICKÁ ZPRÁVA

OBJEDNATEL:

- Město Šumperk,

- nám. Míru 1,

- 787 93 Šumperk

- IČ: 00303461

generální projektant:

- Jiří Frys - stavební projekce

- Langrova 12,

- 787 01 Šumperk

- IČ: 106 44 334

projektant:

Ing. Tomáš Nedoma

Projektování elektrických zařízení

Rovensko 217, 789 01  ZÁBŘEH

IČ: 65129172

DATUM: říjen 2017				                                 paré:

Předmět a rozsah projektové dokumentace

Projektová dokumentace řeší kompletní rekonstrukci elektroinstalace objektu Horní kaple v  k.ú. Horní Temenice v Šumperku. Projektová dokumentace řeší vnitřní silnoproudé rozvody a vnitřní slaboproudé rozvody. Přípojka a přívod NN bude řešena samostatnou částí PD. Hromosvody byly rekonstruovány společně s rekonstrukcí střechy a dle požadavku investora nejsou součástí této PD.

## Základní  technické  údaje

NAPÁJECÍ NAPĚTÍ: 3x230/400 V, stř. 50 Hz, TN-C-S

OVLÁDACÍ NAPĚTÍ:  1 x 230 V, stř.  50 Hz

OCHRANA: SAMOČINNÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE  ČSN 33 2000-4-41ed.2

VNĚJŠÍ VLIVY: viz. příloha č.1

## Instalovaný příkon objektu

Osvětlení			P i =      0,8 kW

El. temperace objektu		P i =      3.0 kW

Ostatní nahodilá spotřeba	P i =      5.0 kW

Celkem 				P i =      8,8 kW

## Soudobý příkon

PB  = P i  x  = 8,8 x 1,0 = 8,8 kW

P B  = 8,8 kW			I B =  13 A

cos  = 0,95			I R =  7 A

I C = 20 A

Hlavní jistič před elektroměrem o velikosti 20A/3f vypínací charakteristiky B. Kategorie odběratele  „C“ (podnikatelé – služby).

## Demontáže

V celém objektu bude stávající elektroinstalace demontována v celém rozsahu včetně stávajících rozvaděčů a svítidel.

## Hlavní rozvody NN + měření elektrické energie.

Nový elektroměrový rozvaděč RE typu ER112/NVP7P pro jednosazbové měření bude osazen vně budovy na místě stávajícího nevyhovujícího rozvaděče RE. Hlavní jistič před elektroměrem je o velikosti 20A/B/3f.. Pro budoucí napojení na distribuční síť NN bude od elektroměrového rozvaděče pod terén uložena HDPE trubka pr. 40mm. Trubka bude osazena nad zemí pod omítkou. Z elektroměrového rozvaděče RE bude do podružného rozvaděče RP natažen napájecí kabel CYKY-J4x10mm2. Kabel bude uložen pod omítkou.

## Osvětlení

Pro osvětlení prostor kaple budou použity závěsná stylová svítidla osazená zdroji příslušného výkonu viz. legenda. Přesný typ bude konzultován s odborem památkové péče. Svítidla budou svěšena ze stropu na závěsech délky cca 1m. Přívod k těmto svítidlům bude proveden krovem kabely uloženými v pozinkované instalační trubce.  K přisvětlení oltáře budou pod stropem vyvedeny celkem 3 ks vývodů ukončených ve svorkovnici uložené v instalační krabici. Z krabice bude proveden trubkový vývod pro budoucí protažení přívodu k osazovaným reflektorů. V projektu je počítáno s osazením 1 ks dvojitého směrovatelného reflektoru s reflektorovými žárovkami o výkonu 75W. Nad vstupními dveřmi bude osazeno přisazené kombinované svítidlo opatřené nouzovým modulem s autonomností 1h, sloužící k zajištění protipanikového a únikového osvětlení.Z hlediska zrakové pohody jsou v jedné místnosti použity světelné zdroje stejného barevného tónu a to bílé. Oslnění je omezeno na nejmenší možnou míru konstrukcí krytu svítidel, jejich umístěním a vhodnou úpravou vnitřních povrchů. Návrh osvětlení je koordinován s architektonicko - stavebním řešením budovy, s jejím denním osvětlením a rozmístěním zařízení.

Vlastní obvody budou provedeny běžným způsobem vodiči typu CYKY 3x1.5 uloženým pod omítkou. Vypínače budou umístěny ve výšce  1050 mm od podlahy.

### Regulace a ovládání

Regulace umělého a doplňujícího umělého osvětlení  je navržena stupňovitá s postupným zapínáním skupin svítidel. Spínání je navrženo ruční na základě subjektivního hodnocení. Automatické řízení pomocí čidel nebylo zřízeno z ekonomických důvodů.

### Údržba osvětlovací soustavy

Osvětlovací soustavu je nutno udržovat provozuschopnou, provádět běžné opravy elektroinstalace, dodržovat intervaly čištění svítidel a světelných zdrojů min. 1x za 6 měsíců a provádět obnovu nátěrů povrchů stěn min. 1x za 36 měsíců. Výměna světelných zdrojů bude prováděna individuálně.

## Zásuvkové obvody

Zásuvkové obvody budou provedeny běžným způsobem vodiči typu CYKY-J 3x2.5 uloženým pod omítkou. Zásuvky budou umístěny ve výšce cca 400 mm.

## Ostatní spotřebičové obvody

El. temperování objektu bude provedeno nástěnným elektrickým konventorem o výkonu 3kW. Konventor bude připojen samostatným kabelem CYKY-J 3x2,5 uloženým pod omítkou z podružného rozvaděče RP. Konventor bude napojen instalační šňůrou přímo z instalační krabice osazené za konventorem. Na termostatu konventoru bude nastavena min. nezámrzná teplota +5°C.  Samostatným kabelem CYKY-J 3x1,5 uloženým pod omítkou bude napojena ústředna EZS.

## Uzemnění

Bude vybudováno nové uzemnění pro elektroinstalaci. Zemnicí pásek FeZn 30x4 v délce 25m  bude uložen v zemi v hloubce min. 800 mm pod povrchem, tak, aby odpovídalo platným  předpisům a normám, zejména  ČSN 33 2000-5-54ed.3 a ČSN 33 2000-4-41ed.2 a ČSN EN 62 305 ed.2 –1 až 5. Na fasádě objektu pod elektroměrovým rozvaděčem bude osazena ve venkovní instalační krabici zkušební svorka. Od zkušební svorky bude vodičem CY25mm2 připojena hlavní ochranná svorkovnice MET osazená v rozvaděči RP. Všechny neživé vodivé části přístupné dotyku budou  připojeny na ochranný vodič dle ČSN 33 2000-4-41ed.2. V budově bude zřízeno hlavní pospojování do kterého budou spojeny tyto vodivé části:

- ochranný vodič

- uzemňovací přívod nebo hlavní ochranná svorka

- kovové konstrukční části objektu nespojené s hromosvodem a osazené v ochranném pásmu hromosvodu.

- ústředna EZS

- přepěťové ochrany

- svodiče bleskového proudu

Celkový zemní odpor uzemnění všech vodičů PE a PEN nesmí být dle ČSN 33 2000-4-41ed.2 pro síť o jmenovitém napětí 230V  větší než  5 .

## Ochrana zařízení

Proti přepětí atmosférického původu - je zařízení chráněno osazenými svodiči bleskových proudů třídy T1+T2 (B+C) osazenými v podružném rozvaděči RP a přepěťovými ochranami třídy T3  "D" v ústředně EZS.

Ochrana před úrazem elektrickým proudem - je navržena dle ČSN 33 2000-4-41ed2:

Ochrana před nebezpečným dotykem živých částí:

- izolací živých částí

- kryty nebo přepážkami

- polohou

Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí:

zařízení do 1000V stř.: ochrana automatickým odpojením od zdroje v sítích TN.

# slaboproudé rozvody

## Systém EZS

V objektu bude proveden elektronický zabezpečovací systém EZS .Určené přístupové prostory budou střeženy zejména pohybovými detektory PIR  doplněné o magnetickými kontakty na vstupních dveřích. Řídící ústředna EZS bude sběrnicová - modulární s možností rozšíření o další prvky. Ovládání je řešeno LCD klávesnicí s přípravou pro možné doplnění o bezkontaktní čtečky karet.

EZS bude doplněna o opticko-kouřové hlásiče požáru ve vytypovaných místnostech
(nenahrazuje standardní EPS). Poplach a poruchové stavy budou signalizovány opticky a akusticky s přípravou na připojení na PCO bezpečnostní agentury nebo GSM přenosem na vybraná telefonní čísla. Kabelové rozvody budou   provedeny speciálními sběrnicovými kabely (dle konkrétně dodaného systému) v instalační trubce PVC1216 pod omítkou, nebo tuhou instalační trubkou po krovu.. Rozvod bude  proveden dle ČSN EN 50174-2ed.2 Informační technologie-Instalace kabelových rozvodů po budově. Slaboproudé rozvody budou uloženy odděleně od napájecích kabelů NN. Min. vzdálenost při souběhu nestíněných rozvodů je 300 mm

# SPOLEČNÁ ČÁST

### Požárně bezpečnostní řešení

V případě poruchy nebo požáru se zařízení vypne hlavním vypínačem TOTAL STOP umístěným v ně budovy v elektroměrovém rozvaděči RE. Rozvaděč RE je umístěn do 5m od vstupních dveří do objektu. Použitá svítidla, instalační prvky  a kabely jsou certifikovány a jsou odolné proti šíření plamene. El. zařízení je navrženo dle  platných  předpisů a norem. Před uvedením zařízení do provozu musí být provedena výchozí revize dle ČSN 33 15 00. Zařízení smí obsluhovat jen určený a prokazatelně poučený pracovník - dle ČSN EN 50110-1 ed. 2.

Stavba bude realizována v souladu s platnými zákony a vyhláškami zákony ve znění pozdějších předpisů zejména : č. 133/1985 Sb.   - Zákon o požární ochraně, ve znění zákona č. 425/1990 Sb., zákona č. 40/1994 Sb., zákona č. 203/1994 Sb., zákona č. 163/1998 Sb., zákona č. 71/2000 Sb., zákona č. 237/2000 Sb. a zákona č. 320/2002 Sb. a zákona č. 413/2005 Sb. a zák. č. 186/2006 Sb.

Prostupy rozvodů elektroinstalace požárně dělícími konstrukcemi musí být utěsněny hmotou o stupni hořlavosti nejvýše C1 (podle ČSN 730862) a těsnící konstrukce musí vykazovat požární odolnost shodnou s požární odolností konstrukce, kterou prostupují, nepožaduje se však vyšší požární odolnost než 60 minut (podle ČSN EN 1363-1)

### Bezpečnost při užívání stavby

Požadavky na bezpečnost práce vycházejí z ustanovení vyhlášky Českého úřadu bezpečnosti· práce č. 48/1982 Sb (Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce, kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení ) ve znění pozdějších předpisů (změna: 207/1991 Sb. a změna: 352/2000 Sb. a vyhláška č.192/2005 Sb.) a při výstavbě budou dodrženy ustanovení č. 591/2006 Sb, (Nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích) zákon č. 309/2006 Sb (Zákon, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy)  v platném znění.

Při provozu je nutno dodržovat

- vyhl. č. 48/82 Sb. ve znění pozdějších předpisů - vyhlášky č.192/2005 Sb (Vyhláška, kterou se mění vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení) ve znění pozdějších předpisů,

-  nařízení vlády č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí

- č. 495/2001Sb Nařízení vlády, kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků

- č 591/2006 Sb Nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích

Při dodávce strojů a zařízení je třeba dodržet:

- nařízení vlády č. 251/2003 Sb., kterým se mění zákon č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky,

Nově instalované zařízení bude opatřeno veškerým bezpečnostním značením dle ČSN ISO 3864 (018010).

Zařízení budou umístěna tak, aby k nim byl umožněn bezpečný přístup a aby byly zachovány

potřebné prostory pro obsluhu a opravy technologického zařízení.

Veškeré pohybující se části jsou opatřeny ochrannými kryty.

Pro rozvod el. energie platí normy ČSN a ESČ.

Zařízení musí být uzemněno a vodivě propojeno.

Při prohlídce zařízení zajistit odpojení od el. sítě a zabezpečit, aby zařízení nemohlo být spuštěno druhou osobou.

Při údržbě nutno zajistit při svařování a manipulaci s otevřeným ohněm dohled pracovníka požární ochrany.

Součástí dodávek má být vždy i barevné označení a štítky dle ČSN.

Na stavbě musí být známo spojení se zdravotní,hasičskou,plynárenskou a policejní službou. Na stavbě musí být k dispozici základní zdravotnický materiál první pomoci.

Dále musí být k dispozici stavební deník, do kterého musí být zaneseny všechny práce a události stavby. Deník musí být trvale k dispozici na stavbě, vedením deníku musí být pověřen stavbyvedoucí. Deník bude veden kalendářním způsobem s uvedením dne a hodiny.

Deník bude součástí dokladů pro předání stavby. Dále viz.stať stavební deník.

Všechna podzemní vedení musí být řádně zjištěna a vytýčena, vedení musí být zajištěna proti poškození a vstupu na ně.

Výkopy musí být opatřeny lávkami pro pěší se zábradlím po obou stranách, vjezdy do garáží a vstupy na pozemky zajistit panelovými přejezdy.

Výkopy musí být zajištěny zábranami s nočním osvětlením.

Odpady na staveništi:

Na stavbě vznikne odpad z přebytečné výkopové zeminy a vybourané suti. Dále vznikne odpad z odstraněných starých kabelů, svítidel a světelných zdrojů.. Na nebezpečný odpad budou zpracovány identifikační listy dle § 13 zákona 185/2001 Sb.Případné další odpady viz. katalog odpadů. Evidenci odpadů bude vést stavební dozor   archivací dokladů o provedené likvidaci. Doklady budou předány stavebníkovi pro potřeby předání stavby a kolaudaci. Odpady smí být odevzdány pouze organizaci vlastnící souhlas k provozování zařízení k využívání,odstraňování,sběru nebo výkupu odpadů dle §14 zák.185/2001 Sb. Pracovníci stavby budou proškoleni o dodržování zásad pro zabránění úniků nebezpečných kapalin (oleje, fridex,nafta apod.) z dopravních prostředků a stavebních strojů a o zneškodňování případných úniků.

Vypracoval:

Ing. Tomáš Nedoma

# Příloha č.1 - Určení vnějších vlivů

| Vnější vliv | Prostory, místnost číslo |
| --- | --- |
| Teplota okolí | AA5 - všechny ostatní místnosti AA8 - venkovní prostory |
| Atmosférické podmínky v okolí | AB5 - všechny ostatní místnosti AB7 – prostory pod přístřeškem AB8 – venkovní prostory |
| Nadmořská výška | AC1 - všechny prostory |
| Výskyt vody | AD1 - všechny ostatní místnosti AD3 - venkovní prostory chráněné před deštěm AD4 - venkovní prostory nechráněné před deštěm |
| Výskyt cizích pevných těles | AE1 - všechny uvažované prostory |
| Výskyt korozivních nebo znečišťujících látek | AF1 - všechny uvažované prostory |
| Mechanické namáhání - Ráz | AG1 - všechny uvažované prostory |
| Mechanické namáhání - Vibrace | AH2 - všechny uvažované prostory |
| Výskyt rostlinstva nebo plísní | AK1 - všechny uvažované prostory |
| Výskyt živočichů | AL1 - všechny uvažované prostory |
| Elektromagnetická, elektrostatická nebo ionizující působení | AM1-2 - všechny uvažované prostory |
| Vyzařované magnetické pole | AM8-1 - všechny uvažované prostory |
| Elektrické pole | AM9-1 - všechny uvažované prostory |
| Sluneční záření | AN1 - všechny uvažované prostory |
| Sejsmické účinky | AP1 - všechny uvažované prostory |
| Bouřková činnost | AQ1 - všechny uvažované prostory |
| Pohyb vzduchu | AR1 - všechny uvažované prostory |
| Vítr | AS1 - všechny uvažované prostory |
| Schopnost osob | BA1 - všechny ostatní uvažované prostory |
| Elektrický odpor lidského těla | Zatím nelze zatřídit |
| Dotyk osob s potenciálem země | BC2 - všechny uvažované prostory |
| Podmínky úniku v případě nebezpečí | BD3 - celý objekt |
| Povaha zpracovávaných nebo skladovaných látek | BE1 - všechny uvažované prostory |
| Stavební materiály | CA1 - zděné příčky, betonové podlahy CA2 - dřevěné, sádrokartonové a jiné hořlavé příčky a stropy |
| Konstrukce budovy | CB1 - celá budova |

Před uvedením el. zařízení do provozu musí být vypracován pro prostory jiné než normální protokol o určení vnějších vlivů dle přílohy NK normy ČSN 33 2000-5-51 ed.3. Protokol je součástí dokladové součásti dokumentace, která musí být po dobu životnosti zařízení archivována.