Stavba:	Rekonstrukce bytů Balbínova 17, Šumperk - BYT č.4 ve 2.NP

Investor:	Město Šumperk, nám. Míru 1, 787 01 Šumperk

- D.1.4.a  Technika prostředí staveb

- VYTÁPĚNÍ

- Technická zpráva

- (DPS)

Vypracoval:	Jiří Frys - stavební projekce

Langrova 12

787 01 Šumperk

Zak. číslo:	21/50b

## Všeobecně

Projektová dokumentace D.1.4 Technika prostředí staveb-část vytápění na výše uvedenou stavbu byla vypracována v souladu s platnými předpisy, vyhláškami a ČSN. Předmětem projektu je návrh vytápění objektu, včetně návrhu zdroje tepla. Jedná se o rekonstrukci stávající bytové jednotky.

Původně byla bytová jednotka vytápěna plynovými topidly typu „waw“. Topidla jsou již demontována, zůstaly jen rozvody domovního plynovodu.

Nově bude bytová jednotka vytápěna teplovodním systémem, zdrojem tepla bude plynový závěsný, kondenzační kotel.

## Tepelné ztráty, energetická bilance

### Tepelné ztráty objektu

Tepelné ztráty byly počítány podle ČSN EN 12831, pro výpočtovou teplotu te = -15°C a činí:

| podl. | č.m. | účel | úsek | ti | np | Vnp | Vn50 | Vmech | fRH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | °C |  | m3.h-1 | m3.h-1 | m3.h-1 |  |
| ÚSEK 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | kuchyň | 2 | 20 | 0,5 | 26,8 | 5,4 | 0,0 | 9 |
| 2 | 202 | pokoj | 2 | 20 | 0,5 | 14,5 | 2,9 | 0,0 | 9 |
| 2 | 203 | zádveří | 2 | 20 | 0,5 | 3,3 | 0,0 | 0,0 | 9 |
| 2 | 204 | koupelna | 2 | 24 | 1,0 | 8,4 | 0,0 | 0,0 | 9 |

| č.m. | úsek | Vmi | Api | HTm | HVm | FTm | FVm | FRHm | FHLm | Qcm | Qz |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | m3 | m2 | W/K | W/K | W | W | W | W | W | W |
| ÚSEK 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 2 | 53,6 | 17,9 | 29 | 9 | 1 028 | 319 | 161 | 1 508 | 1 508 | 0 |
| 202 | 2 | 28,9 | 9,6 | 16 | 5 | 553 | 172 | 87 | 811 | 811 | 0 |
| 203 | 2 | 6,7 | 2,2 | 1 | 1 | 41 | 40 | 20 | 101 | 101 | 0 |
| 204 | 2 | 8,4 | 2,8 | 4 | 3 | 144 | 112 | 25 | 281 | 281 | 0 |
| S |  | 97,5 | 32,5 | 50 | 18 | 1 767 | 642 | 293 | 2 701 | 2 701 | 0 |

Legenda

| Vnp | - | hygienická výměna vzduchu |
| --- | --- | --- |
| Vn50 | - | výměna vzduchu pláštěm budovy |
| fRH | - | zátopový součinitel |
| FTm | - | tepelná ztráta místnosti prostupem tepla |
| FVm | - | tepelná ztráta místnosti větráním |
| FRHm | - | tepelný výkon místnosti pro vyrovnání účinků přerušovaného vytápění |
| FHLm | - | celkový návrhový tepelný výkon místnosti |
| Qcm | = | FHLm + Qz |

### Energetická bilance

Vytápění

| Tepelná ztráta | Q = | 2 408 | W |
| --- | --- | --- | --- |
| Výpočtová venkovní teplota | te = | -15 | °C |
| Průměrná vnitřní teplota | tis = | 19,0 | °C |
| Počet topných dnů | d = | 246 |  |
| Střední teplota venkovního vzduchu | tes = | 4,1 | °C |
| Vliv nesoučasnosti výpočtových hodnot | f1 = | 0,85 |  |
| Vliv režimu vytápění | f2 = | 0,95 |  |
| Vliv zvýšení vnitřní teploty | f3 = | 1,07 |  |
| Vliv regulace | f4 = | 1,04 |  |
| Palivo |  | Zemní plyn |  |
| Výhřevnost | H = | 35,8 | MJ/m3 |
| Účinnost systému | h = | 95,0 | % |

Rozložení potřeby energie Ev a paliva Bv

| měsíc | počet dnů | tes | Ev | Ev | Ev | Bv |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | °C | kWh | GJ | % | m3 | kWh | GJ |
| 8 | 0 | 15,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9 | 15 | 13,1 | 135 | 0,5 | 2,4 | 14,3 | 142,3 | 0,5 |
| 10 | 31 | 8,3 | 507 | 1,8 | 9,1 | 53,6 | 533,3 | 1,9 |
| 11 | 30 | 3,0 | 733 | 2,6 | 13,2 | 77,6 | 771,7 | 2,8 |
| 12 | 31 | -0,5 | 923 | 3,3 | 16,6 | 97,7 | 971,9 | 3,5 |
| 1 | 31 | -2,5 | 1 018 | 3,7 | 18,3 | 107,8 | 1 071,6 | 3,9 |
| 2 | 28 | -0,8 | 847 | 3,0 | 15,2 | 89,6 | 891,3 | 3,2 |
| 3 | 31 | 3,0 | 758 | 2,7 | 13,6 | 80,2 | 797,5 | 2,9 |
| 4 | 30 | 8,6 | 477 | 1,7 | 8,6 | 50,4 | 501,6 | 1,8 |
| 5 | 18 | 13,0 | 165 | 0,6 | 3,0 | 17,5 | 173,6 | 0,6 |
| 6 | 0 | 15,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | 245 |  | 5 562 | 20,0 | 100,0 | 588,8 | 5 854,9 | 21,1 |

| Ev | - potřeba energie |
| --- | --- |
| Bv | - potřeba paliva a energie na vstupu |

Ohřev T.V.

Výpočet potřeby tepla pro ohřev T.V.

| popis | jednotka | energie/jednotka | počet jednotek | počet dnů | energie [kWh] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Komplexní činnost | potřeba na osobu | 4,30 | 3 | 365 | 4 708,50 |
| Součet |  |  |  |  | 4 708,50 |
| Z jiných zdrojů bude dodáno |  |  |  |  | 0,00 |
| Základ pro výpočet paliva |  |  |  |  | 4 708,50 |

| Palivo | Výhřevnost | Účinnost systému |
| --- | --- | --- |
| Zemní plyn | H = 35.8 MJ/m3 | h = 95 % |

Rozložení potřeby energie a paliva pro ohřev T.V.

| měsíc | % | ETUV | ETUV | BTUV |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | kWh | GJ | m3 | kWh | GJ |
| 7 | 8,333 | 392,4 | 1,4 | 41,5 | 413,0 | 1,5 |
| 8 | 8,333 | 392,4 | 1,4 | 41,5 | 413,0 | 1,5 |
| 9 | 8,333 | 392,4 | 1,4 | 41,5 | 413,0 | 1,5 |
| 10 | 8,333 | 392,4 | 1,4 | 41,5 | 413,0 | 1,5 |
| 11 | 8,333 | 392,4 | 1,4 | 41,5 | 413,0 | 1,5 |
| 12 | 8,333 | 392,4 | 1,4 | 41,5 | 413,0 | 1,5 |
| 1 | 8,333 | 392,4 | 1,4 | 41,5 | 413,0 | 1,5 |
| 2 | 8,333 | 392,4 | 1,4 | 41,5 | 413,0 | 1,5 |
| 3 | 8,333 | 392,4 | 1,4 | 41,5 | 413,0 | 1,5 |
| 4 | 8,333 | 392,4 | 1,4 | 41,5 | 413,0 | 1,5 |
| 5 | 8,333 | 392,4 | 1,4 | 41,5 | 413,0 | 1,5 |
| 6 | 8,333 | 392,4 | 1,4 | 41,5 | 413,0 | 1,5 |
|  | 100,0 | 4 708,3 | 16,9 | 498,4 | 4 956,1 | 17,8 |

Energetická bilance celkem

|  | Potřeba energie (kWh) | Potřeba energie (GJ) | Potřeba zemního plynu (m3 /rok) |
| --- | --- | --- | --- |
| Vytápění | 5 854,9 | 21,1 | 588,8 |
| Ohřev T.V. | 4 956,1 | 17,8 | 498,4 |
| Celkem | 10 811,0 | 38,9 | 1 087,2 |

## Zdroj tepla

Ve smyslu závazného projednání koncepce řešení s objednatelem, bude výroba tepla pro vytápění objektu a pro ohřev teplé vody zabezpečena jedním kondenzačním nástěnným plynovým kotlem Baxi, typ NUVOLA DUO – TEC s integrovaným zásobníkem teplé vody o objemu 40 litrů a  modulovaném výkonu 2,216 kW.

Kotel je situován v místnosti č. 201 (kuchyň).

### Zabezpečovací zařízení

Zabezpečovací zařízení je navrženo ve smyslu ČSN 06 0830.

Expanzní zařízení:	tvoří membránová expanzní nádoba o objemu 7,5 litrů, která je součástí zdroje tepla.

Pojistné zařízení:	pojistné zařízení zdroje tepla je tvořeno pojistným ventilem, který je součástí montážního kříže kotle.

Soustava bude doplňována za studeného stavu na statický přetlak 100 kPa.

### Odtah spalin

Je navržen koaxiálním systémem spaliny/vzduch; C80/125 PP; ∅ 80/125 mm. Spalinová cesta bude sestavena ze systémových prvků doporučených výrobcem daného kotle. Montáž a kontrolu odkouření spotřebičů paliv musí provést odborná firma v souladu s platnými předpisy.

Především je nutné dodržet ustanovení pravidel G 941 01 a ČSN 73 4201. Před uvedením spalinové cesty do provozu bude provedena její revize a sepsána revizní zpráva. Kouřovody a komínové průduchy musí být vybaveny potřebným počtem revizních otvorů. Dokončená spalinová cesta bude opatřena identifikačním štítkem dle odstavce 11.1, ČSN 73 4201.

### MaR

Pro regulaci odběru tepla bude v referenční místnosti (201-kuchyň) osazen pokojový termostat.

Dalším prvkem regulace odběru tepla budou termostatické hlavice osazené na integrovaných ventilech v otopných tělesech typu ventil-kompakt (krom ventilu v referenční místnosti).

Koupelnová tělesa (žebříky) budou připojena pomocí speciální připojovací armatury pro připojení koupelnového žebříku se středovým připojením. Tato armatura je dodávána včetně termostatické hlavice.

## Topná soustava

V objektu je navržena klasická teplovodní topná soustava s teplotním spádem 70/55⁰C. Montáž topné soustavy musí být realizována odbornou montážní organizací v souladu s ČSN 06 0310.

### Otopná plocha

Jsou navržena desková tělesa se středovým spodním připojením v provedení ventil-kompakt a koupelnová trubková tělesa (žebříky). Tělesa budou na otopný systém připojena pomocí radiátorových armatur, jejichž parametry jsou popsány na výkresech.

### Rozvody

Rozvody topného média jsou navrženy z měděných trubek. Prostupy potrubí přes stropní či nosné konstrukce musí být opatřeny chráničkami. Při montáži měděných rozvodů je nutné brát v úvahu koeficient teplotní roztažnosti, který je o 40% větší než u trubek ocelových. Potrubí musí být vedeno tak, aby umožňovalo přirozenou dilataci v ohybech.

Hlavní trubní rozvody jsou navrženy v nášlapné vrstvě podlahy. Část rozvodu od kotle do podlahy je navržena do drážky zdiva. Tělesa budou napojena ze stěny, nikoliv z podlahy.

### Tepelné izolace

Veškeré rozvody tepla, budou tepelně izolovány tepelně izolačními trubicemi v souladu s ustanovením vyhl. č. 151/2001 Sb.

### Obsluha a údržba zařízení:

Zařízení je možné provozovat s občasnou obsluhou za předpokladu, že bude uvedeno do provozu včetně zařízení automatické regulace. Předpokládá se, že osoby vykonávající obsluhu budou odborně i fyzicky způsobilé, budou starší 18 let a projdou praktickým zácvikem.

### Bezpečnost práce:

Otopnou soustavu je možno předat do užívání po provedení předepsaných kontrol, zkoušek a revizí jednotlivých zařízení. Před uvedením do provozu se zařízení naplní vodou dle ČSN 07 7401. Zařízení je možno považovat za způsobilé pro spolehlivý a bezpečný provoz, když splňuje požadavky ČSN 06 0830. Veškeré změny proti projektu je třeba předem projednat s projektantem a s investorem. Navržené zabezpečovací, měřící a regulační zařízení otopné soustavy splňuje požadavky stanovené ČSN pro zajištění bezpečného provozu.

### Prohlášení o shodě

Materiály, které jsou stanovenými výrobky ve smyslu nařízení vlády 163/2002 Sb., musí mít zhotovitelem stavby doklady o tom, že bylo k těmto výrobkům vydáno prohlášení o shodě s výrobcem či dovozcem !! Nutno doložit také doklady požadované zákonem č.258/2000, řešené vyhl. č. 376/2000 a vyhl. č 37/2001.

V Šumperku, 09/21

Vypracoval: Vladimír Schertler