## List1
kód položky - pozice | název | jednotka | počet | jednotková cena (Kč) | celková cena (Kč)
Trasa V1 – větrání m. č. 301.
1.17.1 | Výfuková hlavice vel.: Ø160 Materiál: - pozink. plech + nátěr Odstín RAL - dle střešní krytiny. Pozn.: Odstín a provedení upřesnit dle požadavku investora. | ks | 1 |  | 0
1.21-1 | Potrubí kruhové sk.I, pozink., (cca. 20 % tvarovek), vodotěsné: Ø125 - 5,0 bm Ø160 - 6,5 bm | m2 | 5.2 |  | 0
Potrubí nad střechou - odstín dle investora (střešní krytiny).
| Zařízení pro odvod kondenzátu - zahrnuje nástavec DN10 na dně zaslepení potrubí Ø125 a návaznou tlakovou hadici DN10 (2 bm) pro napojení na kanalizaci | sada | 1 |  | 0
| Požární izolace (obložení) potrubí (do Ø 160 - v délce cca. 6 bm) - požární odolnost 30 minut - např. minerální vata tl. min. 40 mm s Al polepem Pozn.: Celý potrubní rozvod v půdním prostoru požárně izolován. | m2 | 4.5 |  | 0
| Požární utěsnění v místě vstupu potrubí Ø 125 do stěny - 2 x. | sada | 1 |  | 0
Trasa V2 – větrání m. č. 304.
2.04.1 | Malý radiální plastový ventilátor pro odvod vzduchu - s časovým doběhem, zpětnou klapkou, kulič. ložisky a kontrolkou provozu Velikost (připojovací hrdlo): Ø 98 Průtok vzduchu: Qv = 100 m3/h – při tlak. ztrátě 80 Pa P = 0,025 kW / 230 V Krytí: IP X4 Akustický tlak ve 2 m: 49 dB(A) Max. teplota vzduchu: do 40 °C Hmotnost: 1,0 kg | sada | 1 |  | 0
2.17.1 | Výfuková stříška na potrubí nad komínem vel.: Ø100 Materiál: - pozink. plech + nátěr Pozn.: Odstín a provedení upřesnit dle požadavku investora. | ks | 1 |  | 0
2.21-1 | Potrubí kruhové sk.I, pozink., (cca. 20 % tvarovek), vodotěsné: Ø100 - 3,5 bm | m2 | 1.1 |  | 0
2.21-2 | Potrubí kruhové sk.I, Al, (cca. 10 % tvarovek), vodotěsné: Ø100 - 10 bm Jedná se o potrubí umístěné ve stávajícím komíně průřezu cca. 150x150 mm. Lze řešit i pomocí Al ohebné hadice. | m2 | 3.1 |  | 0
| Zařízení pro odvod kondenzátu - zahrnuje nástavec DN10 na dně zaslepení potrubí Ø100 a návaznou tlakovou hadici DN10 (10 bm) pro napojení na kanalizaci v suterénu. | sada | 1 |  | 0
| Požární utěsnění v místě vstupu potrubí Ø 100 do komínu u trasy - 1 x. | sada | 1 |  | 0
| Společně pro všechna zařízení: | sada | 1 |  | 0
Závěsový materiál pro uchycení potrubí
Spojovací materiál
Pomocné ocel. konstrukce. Celková hmotnost OK: cca. 5 kg
Drobný montážní a nespecifikovaný materiál
| Kaučuková izolace potrubí (vodoodpudivá) - v místech průchodu stěnou a ve stěně - tl. 9 mm | m2 | 2 |  | 0
| CENA ZA DODÁVKU |  |  | 0
DEMONTÁŽE:
Demontáž stávající odvodních tras zde neřešeny - součástí stavby.
Všeobecně:
Specifikace potrubí dle výkresové dokumentace.
Materiálové provedení vzd. potrubních elementů a příslušenství - převážně pozink. plech - pokud není uvedeno jinak.
Poznámka : Další materiály a práce vyplývají z technické zprávy a výkresové dokumentace. K dodaným komponentům je nutno doložit certifikáty, návody k obsluze i popisy na výrobku v jazyce a s platností dle země určení stavby.
Teplota odsávaného vzduchu je u tras do 40 oC, pokud není u jednotlivých tras uvedeno jinak.
Dodavatel tepelných izolací a protipožárního obložení musí být držitelem atestu na dodávku i montáž.
Součástí dodávky veškerý potřebný spojovací, těsnící, kotevní a pomocný materiál, materiál pro uložení potrubí a ostatního zařízení vzduchotechniky, montáž, zhotovení prostupů v podhledech a lehkých příčkách (vč. jejich začištění), nátěry, lešení, značení, revize, seřízení a odzkoušení, zaučení obsluhy, dokumentace skutečného provedení.
Veškerá ovládání, čidla, manometry, frekvenční měniče a servopohony jsou součástí dodávky MaR, pokud není ve specifikaci uvedeno jinak.
Dodávka akce se předpokládá včetně kompletní montáže, dopravy, vnitrostaveništní manipulace, veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují.
Při zpracování nabídky je nutné vycházet ze všech částí dokumentace (technické zprávy, seznamu pozice, všech výkresů a schémat a specifikace materiálu). Všechna strojní zařízení a rozvody budou opatřena předepsanými antihlukovými a antivibračními izolacemi ve smyslu platných předpisů. Tyto izolace jsou součástí jednotkové ceny a nebudou zvlášť hrazeny.
Uvedené uvažované vzd. zařízení slouži pouze pro stanovení jeho technických vlastností, materiálového provedení a užitných hodnot.
Dodavatel je povinen při zpracování cenové nabídky porovnat specifikaci s výkresovou dokumentací a upozornit na případné rozpory.
Pozn.: Cenová soustava - vlastní.
| CENA ZA DEMONTÁŽE |  |  | 0
| CENA ZA MONTÁŽ, NÁTĚRY, LEŠENÍ ATD. |  |  | 0
| VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY |  |  | 0
| DOPRAVA |  |  | 0
| CELKOVÁ CENA |  |  | 0