| Datum: 31.08.2024 | Číslo projektu: 111-09-24 |
| --- | --- |

Ochrana před bleskem
Řízení rizik

vytvořeno podle mezinárodní normy:

IEC 62305-2:2010-12

s přihlédnutím ke specifickým podmínkám dané země v:

ČSN EN 62305-2:2013-02

Souhrn opatření,

která snižují riziko škod způsobených bleskem

vyplývající z výpočtu Řízení rizika

pro následující projekt:

Projekt/Název objektu:

|  | Oprava střechy MŠ Šumavská v Šumperku |
| --- | --- |
|  | 78701 Šumperk |
|  | CZ |

Zákazník/klient:

|  | Město Šumperk, náměstí Míru č.1, Šumperk 787 01 |
| --- | --- |
| Dílčí část: |  |
|  | D.1.2.5 - TPS - Silnoproud (ochrana před bleskem a uzemnění) |

Posouzení rizik provedl:

Ing. Pavel Matura

Projektování el.zařízení

+420 608 176 406

Obsah

1. 	Přehled zkratek

2. 	Normativní podklady

3. 	Riziko škod a příčiny poškození

4. 	Údaje o projektu

4.1. 	Vyhodnocení rizik

4.2. 	Poloha, včetně parametrů budovy

4.3. 	Rozdělení budovy do zón ochrany před bleskem/zón

5. 	Inženýrské sítě

6. 	Vlastnosti stavby

6.1. 	Riziko požáru

6.2. 	Opatření pro snížení následku požáru

6.3. 	Jiné nebezpečí v budově pro osoby

6.4. 	Vnější stínění místnosti

6.5. 	Fotovoltaická výrobna na střeše objektu

7. 	Vyhodnocení rizika

7.1. 	Riziko R1, lidské životy

7.2. 	Výběr ochranných opatření

8. 	Právní závaznost

9. 	Všeobecné informace

10. 	Objasnění pojmů

1. Přehled zkratek

a	odpisová míra

at	doba návratnosti

ca	hodnota zvířat v zóně, v tisících korun

cb	hodnota části budovy připadající na zónu, v tisících korun

cc	hodnota obsahu zóny v tisících korun

cs	hodnota vybavení zóny (včetně její produkce), v tisících korun

ct	celková hodnota stavby v tisících korun

CD;CDJ	činitel polohy

CL	roční náklady na celkové ztráty, bez použití ochranných opatření

CPM	roční náklady na vybraná ochranná opatření

CRL	roční náklady na zbytkové ztráty

EB	pospojování pro ochranu před bleskem (lightning equipotential bonding)

H	výška budovy

HP	nejvyšší bod budovy

i	úrok

KS1	činitel související se stínicí účinností stavby

KS1W	rozteč mezi svody LPS

KS2	činitel související se stínicí účinností stínění umístěných uvnitř stavby

KS2W	velikost ok stínění uvnitř budovy nebo stavby

L1	ztráta lidského života

L2	ztráta veřejných služeb

L3	ztráta kulturního dědictví

L4	ztráta ekonomická

L	délka objektu

LEMP	elektromagnetický impulz vyvolaný bleskem

LP	ochrana před bleskem

LPL	hladina ochrany před bleskem

LPS	systém ochrany před bleskem

LPZ	zóna ochrany před bleskem

m	sazba na údržbu

ND	počet nebezpečných událostí způsobených údery do stavby

NG	hustota úderů blesku do země

PB	pravděpodobnost hmotné škody na stavbě (údery do stavby)

PEB	pravděpodobnost snížení PU a PV v závislosti na charakteristikách vedení a výdržném		napětí zařízení, je-li instalováno EB (pospojování)

PSPD	pravděpodobnost snížení PC, PM, PW a PZ, jsou-li nainstalovány koordinované systémy		SPD

R	riziko

R1	riziko ztrát lidských životů ve stavbě

R2	riziko ztráty veřejné služby ve stavbě

R3	riziko ztráty kulturního dědictví ve stavbě

R4	riziko ztráty ekonomických hodnot ve stavbě

RA	součást rizika (úraz živých bytostí – údery do stavby)

RB	součást rizika (hmotná škoda na stavbě – údery do stavby)

RC	součást rizika (porucha vnitřních systémů – údery do stavby)

RM	součást rizika (porucha vnitřních systémů – údery v blízkosti stavby)

RU	součást rizika (úraz živých bytostí – údery do připojeného vedení)

RV	součást rizika (hmotná škoda na stavbě – údery do připojeného vedení)

RW	součást rizika (porucha vnitřních systémů – údery do připojeného vedení)

RZ	součást rizika (porucha vnitřních systémů – údery v blízkosti připojeného vedení)

RT	přípustné riziko

rf	činitel snižující ztráty závisející na riziku požáru

rp	činitel snižující ztráty v důsledku protipožárních opatření

SM	roční úspora peněz

SPD	přepěťové ochranné zařízení

SPM	ochranná opatření proti LEMP (opatření pro ochranu vnitřních systémů před účinky LEMP)

tex	doba trvání přítomnosti nebezpečí výbuchu

W	šířka stavby

Z	zóny budovy

2. Normativní podklady

Řada ČSN EN 62305 se skládá z následujících částí:

- ČSN EN 62305-1:2011-09 - „Ochrana před bleskem – Část 1: Obecné principy"

- ČSN EN 62305-2:2013-02 - „Ochrana před bleskem – Část 2: Řízení rizika"

- ČSN EN 62305-3:2012-01 - „Ochrana před bleskem – Část 3: Hmotné škody na stavbách a ohrožení života"

- ČSN EN 62305-4:2011-09 - „Ochrana před bleskem – Část 4: Elektrické a elektronické systémy ve stavbách"

3. Riziko škod a příčiny poškození

Aby nedošlo k poškození způsobenému bleskem, je nutné specifikovaná ochranná opatření na objektu důsledně zrealizovat. Řízení rizik popsané v- normě ČSN EN 62305-2:2013-02 zahrnuje analýzu rizik, která potřebnou úroveň ochrany objektu stanoví s ohledem na ohrožení bleskem. Cílem řízení rizik je snížení rizika tím, že ochranná opatření sníží riziko na přijatelnou úroveň.

K určení převládajícího rizika pro objekt bez ochranných opatření se uvažují nebezpečí, která v důsledku přímého/nepřímého ohrožení budovy bleskem, a stejně tak připojených vedení, hrozí poškozením dle uvedených R. Riziko představuje míru možných ročních ztrát. Rizika jsou komplexní a dělí se na:

• Riziko R1:	Riziko ztrát na lidských životech;

• Riziko R2:	Riziko ztrát na veřejných službách;

• Riziko R3:	Riziko ztrát na kulturním dědictví;

• Riziko R4:	Riziko ztrát ekonomických hodnot.

V závislosti na přístupu jsou tato rizika všechna nebo pouze jednotlivě vyhodnocena. Každé riziko je definováno jako přípustné v podobě číselné hodnoty. Chcete-li dosáhnout přijatelného rizika, musíte zvážit technická a ekonomicky optimální ochranná opatření, jako je vnější ochrana před bleskem podle  ČSN EN 62305-3:2012-01 nebo koordinovaná ochrana SPD podle ČSN EN 62305-4:2011-09 apod.

Aby bylo možné určit rizikové oblasti přesněji, posuzujeme rizika do detailu. Každé riziko se skládá ze součtu součástí rizika:

• R1 = RA + RB + RC + RM + RU + RV + RW + RZ

• R2 = RB + RC + RM + RV + RW + RZ

• R3 = RB + RV

• R4 = RA + RB + RC + RM + RU + RV + RW + RZ

Každá riziková složka popisuje určité nebezpečí. Mezi rizikové složky patří i možná ztráta. Ztráty, které můžete utrpět v důsledku úderu blesku, jsou definovány takto:

• L1 = Ztráta lidského života

• L2 = Ztráta veřejné služby

• L3 = Ztráta kulturního dědictví

• L4 = Ztráta ekonomické hodnoty

V souvislosti s přístupem k součástem rizika jsou potenciální ztráty spojené s následujícími, jak je uvedeno níže.

Součásti rizika se rozlišují podle zdrojů poškození.

| Zdroj poškození S1: | Úder blesku do budovy |
| --- | --- |

| RA | Součást vztahující se k úrazu živých bytostí způsobenému úrazem elektrickým proudem v důsledku dotykových a krokových napětí ve stavbě a mimo stavbu v zónách až do 3 m kolem svodů. Mohou také nastat ztráty typu L1 a – v případě staveb obsahujících dobytek – ztráty typu L4 s možnými ztrátami zvířat. |
| --- | --- |
| RB | Součást vztahující se ke hmotné škodě způsobené nebezpečným jiskřením uvnitř stavby, které iniciuje požár nebo výbuch, které mohou také ohrozit prostředí. Mohou nastat všechny typy ztrát (L1, L2, L3 a L4). |
| RC | Součást vztahující se k poruše vnitřních systémů způsobené LEMP. Ve všech případech mohou nastat ztráty typu L2 a L4 společně s typem L1 v případě staveb s rizikem výbuchu a nemocnic nebo jiných staveb, kde porucha vnitřních systémů bezprostředně ohrožuje lidské životy. |

| Zdroj poškození S2: | Úder blesku v blízkosti stavby |
| --- | --- |

| RM | Součást vztahující se k poruše vnitřních systémů způsobené LEMP. Ve všech případech mohou nastat ztráty typu L2 a L4 společně s typem L1 v případě staveb s rizikem výbuchu a nemocnic nebo jiných staveb, kde porucha vnitřních systémů bezprostředně ohrožuje lidské životy. |
| --- | --- |

| Zdroj poškození S3: | Úder blesku do vedení připojeného ke stavbě |
| --- | --- |

| RU | Součást vztahující se k úrazu živých bytostí způsobenému dotykovými a krokovými napětími uvnitř stavby, jejichž příčinou jsou bleskové proudy injektované do vedení vstupujícího do stavby. Mohou také nastat ztráty typu L1 a v případě zemědělských staveb ztráty typu L4 s možnými ztrátami zvířat. |
| --- | --- |
| RV | Součást vztahující se ke hmotné škodě (požár nebo výbuch iniciované nebezpečným jiskřením mezi venkovní instalací a kovovými částmi, obvykle na vstupu vedení do stavby), způsobené bleskovým proudem přeneseným přes nebo podél vstupujícího vedení. Mohou nastat všechny typy ztrát (L1, L2, L3 a L4). |
| RW | Součást vztahující se k poruše vnitřních systémů způsobené přepětími indukovanými do vstupních vedení a přenesenými do stavby. Ve všech případech mohou nastat ztráty typu L2 a L4 společně s typem L1 v případě staveb s rizikem výbuchu a nemocnic nebo jiných staveb, kde porucha vnitřních systémů bezprostředně ohrožuje lidské životy. |

| Zdroj poškození S4: | Úder blesku v blízkosti vedení připojeného ke stavbě |
| --- | --- |

| RZ | Součást vztahující se k poruše vnitřních systémů způsobené přepětími indukovanými do vstupních vedení a přenesenými do stavby. Ve všech případech mohou nastat ztráty typu L2 a L4 společně s typem L1 v případě staveb s rizikem výbuchu a nemocnic nebo jiných staveb, kde porucha vnitřních systémů bezprostředně ohrožuje lidské životy. |
| --- | --- |

Podle jednotlivých součástí rizika lze nebezpečí ztrát analyzovat a eliminovat je příslušnými ochrannými opatřeními.

Provedená analýza rizik ČSN EN 62305-2:2013-02 na projekt  – objekt/budovu: MŠ Šumavská v Šumperku poukazuje na nutnost ochranných opatření na a v objektu. Na základě posouzení potenciálního rizika pro objekt byla určena nezbytná opatření ke snížení rizika. Výsledkem hodnocení rizika může být nejen LPS, ale i SPM, včetně potřebného stínění proti LEMP.

Svým charakterem se jedná o budovu občanské výstavby.

Výsledkem je ekonomicky rozumná volba ochranných opatření, vhodná pro stávající budovu určitého charakteru a typu užívání stavby.

4. Údaje o projektu

4.1 Vyhodnocení rizik

Vzhledem k povaze a využití budovy MŠ Šumavská v Šumperku u je nutné zvážit tato rizika:

| Riziko R1: | Riziko ztráty lidského života; | RT: 1,00E-05 |
| --- | --- | --- |

Přípustná rizika RT jsou definována:

Cílem analýzy rizika je snížit existující rizika na přijatelnou úroveň přípustného rizika RT tak, aby byla provedena ekonomicky rozumná volba ochranných opatření.

4.2 Poloha, včetně parametrů budovy

Základem výpočtu analýzy rizik ČSN EN 62305-2:2013-02 je hustota úderů blesku Ng. Udává počet přímých úderů blesků na km² za rok. Pro dané umístění budovy MŠ Šumavská v Šumperku je stanoven podle izokeraunické mapy 2,90 počet úderů blesku na km² za rok. Z toho vyplývá počet bouřkových dní za rok pro dané místo v projektu ve výši 29,00 dní.

Hustota úderů blesků byla převzata z následující mapy:

Atlas podnebí Česka, © 2007,

Český hydrometeorologický ústav © 2007,

Univerzita Palackého v Olomouci.

Základem analýzy rizik je hustota úderů blesků Ng. Udává počet přímých úderů blesku za rok na km².

| Lb | Délka: | 36,00 m |
| --- | --- | --- |
| Wb | Šířka: | 16,00 m |
| Hb | Výška: | 7,50 m |
| Hpb | Nejvyšší bod (pokud existuje): | 0,00 m |

Výsledkem výpočtu jsou sběrné oblasti pro přímý 4 506,00 m nebo nepřímý úder blesku (vedle budovy nebo stavby) v 837 398,00 m².

Pro stanovení sběrných ploch pro přímý/nepřímý úder blesku je důležitým prvkem i tvar a struktura budovy. Budova je definována těmito parametry:

Relativní pozice Cdb: 0,50

Výsledkem vztahu hustoty úderů blesků s ohledem na velikosti objektu, a při zohlednění okolí objektu, je počet nebezpečných událostí pro přímý úder blesku Nd do budovy ve výši 0,0065 úderů/rok, počet nebezpečných událostí pro nepřímý úder blesku v blízkosti budovy ve výši 2,4285 úderů/rok.

4.3 Rozdělení budovy do zón ochrany před bleskem/zón

Celá stavba MŠ Šumavská v Šumperku byla rozdělena do následujících vyšetřovaných zón ochrany před bleskem:

- LPZ 0B - ochrana budovy před přímými údery blesku

- Z1 - Prostory venkovní kolem školky

- LPZ 1 - vnitřní prostor chráněné stavby

- Z2 - Vnitřní prostory objektu MŠ

Zóny ochrany před bleskem se liší těmito normativními definicemi:

| LPZ 0B | = | Chráněno proti přímmému úderu blesku, ohrožuje celé elektromagnetické pole blesků. Vnitřní systémy mohou být vystaveny bleskovým proudům (poměrné části). |
| --- | --- | --- |
| LPZ 1 | = | Impulzní proudy dále omezeny přepěťovými ochranami (SPD) na hranici zóny. Elektromagnetické pole blesku může být zmírněno prostorovým stíněním. |
| LPZ 2 … n | = | Impulzní proudy dále omezeny přepěťovými ochranami (SPD) na hranici zóny. Elektromagnetické pole blesku je obvykle zmírněno prostorovým stíněním. |

Objekt je možné rozdělit do zón podle následujících rozlišovacích kritérií:

- Typ půdy nebo podlahy

- Požární úseky

- Prostorové stínění

- Uspořádání vnitřních systémů

- Stávající nebo předpokládaná ochranná opatření

- Výše možných ztrát

L1tz; L1nz. Z1 (Z1 - Prostory venkovní kolem školky); 2 920 hodiny/rok; 30 osoby. Z2 (Z2 - Vnitřní prostory objektu MŠ); 4 380 hodiny/rok; 40 osoby.

L1tz: čas, po který se nacházejí osoby v zóně

L1nz: počet možných ohrožených osob

5. Inženýrské sítě

Analýza rizika se vyhodnocuje pro všechna příchozí a odchozí napájecí vedení budovy. Elektricky vodivé trubky by neměly být brány v úvahu v případě, že jsou připojeny k hlavní ochranné přípojnici budovy (HEP). Pokud žádné takové připojení neexistuje, je nutné je v analýze rizik uvažovat (vyrovnání se potenciálů!).

V rámci analýzy rizik byly pro objekt MŠ Šumavská v Šumperku zohledněny následné inženýrské sítě:

- 2x KABEL NN v RIS R456

- Sdělovací vedení

5.1 2x KABEL NN v RIS R456

| Činitel instalace: | kabelové vedení |
| --- | --- |
| Typ vedení: | vedení elektrické energie |
| Prostředí okolí vedení: | venkovské prostředí |
| Připojení vedení: | žádné zvláštní podmínky |
| Transformátor: | napájecí vedení NN, telekomunikační nebo datové vedení |
| Stínění kabelu: | vně: vrchní vedení nebo nestíněné kabelové vedení |

Délka kabelu vně budovy do dalšího uzlu 1 000,00 m.

Na základě toho byly určeny sběrné oblasti blesku pro vedení:

- sběrná oblast pro přímé údery blesku do elektrického vedení:		40 000,00 m²

- sběrná oblast pro nepřímé údery blesku v blízkosti elektrického vedení:	4 000 000,00 m²

Hladina výdržného napětí elektrických zařízení, která jsou připojena k 2x KABEL NN v RIS R456, je stanovena pro následující zónu:

2x KABEL NN v RIS R456 - Uw. Z1 - Prostory venkovní kolem školky; 2,5 kV < Uw <= 4,0 kV. Z2 - Vnitřní prostory objektu MŠ; 1,0 kV < Uw <= 1,5 kV.

Rozvody v budově 2x KABEL NN v RIS R456 byly v zónách definovány takto:

2x KABEL NN v RIS R456 - KS3. Z1 - Prostory venkovní kolem školky; nestíněný kabel – žádné opatření pro vyloučení instalačních smyček. Z2 - Vnitřní prostory objektu MŠ; nestíněný kabel – žádné opatření pro vyloučení instalačních smyček.

5.2 Sdělovací vedení

| Činitel instalace: | kabelové vedení |
| --- | --- |
| Typ vedení: | telekomunikační vedení |
| Prostředí okolí vedení: | venkovské prostředí |
| Připojení vedení: | žádné zvláštní podmínky |
| Transformátor: | napájecí vedení NN, telekomunikační nebo datové vedení |
| Stínění kabelu: | vně: vrchní vedení nebo nestíněné kabelové vedení |

Délka kabelu vně budovy do dalšího uzlu 1 000,00 m.

Na základě toho byly určeny sběrné oblasti blesku pro vedení:

- sběrná oblast pro přímé údery blesku do elektrického vedení:		40 000,00 m²

- sběrná oblast pro nepřímé údery blesku v blízkosti elektrického vedení:	4 000 000,00 m²

Hladina výdržného napětí elektrických zařízení, která jsou připojena k Sdělovací vedení, je stanovena pro následující zónu:

Sdělovací vedení - Uw. Z1 - Prostory venkovní kolem školky; Uw <= 1,0 kV. Z2 - Vnitřní prostory objektu MŠ; 1,0 kV < Uw <= 1,5 kV.

Rozvody v budově Sdělovací vedení byly v zónách definovány takto:

Sdělovací vedení - KS3. Z1 - Prostory venkovní kolem školky; nestíněný kabel – žádné opatření pro vyloučení instalačních smyček. Z2 - Vnitřní prostory objektu MŠ; nestíněný kabel – žádné opatření pro vyloučení instalačních smyček.

6. Vlastnosti stavby

6.1 Riziko požáru

Riziko požáru je jedním z nejdůležitějších kritérií při určování hodnoty LPS (Lightning Protection System) představuje klasifikaci požárního rizika na základě konkrétní požárního zatížení. Požární zatížení by měla být stanovena odborníkem požární bezpečnosti nebo zřízené na základě dohody s vlastníkem objektu a jeho pojišťovnou. Rozlišují se podle následujících kritérií:

- Žádné nebezpečí požáru

- Malé riziko požáru (požární zatížení v budově menší než 400 MJ/m²)

- Obvyklé riziko požáru (požární zatížení v budově mezi 400 MJ/m² a 800 MJ/m²)

- Vysoké riziko požáru (zvláštní požární zatížení v budovách větší než 800 MJ/m²)

- Výbuch: Zóna 2/22

- Výbuch: Zóna 1/ 21

- Výbuch: Zóna 0/20

Riziko požáru v budově je základním prvkem při posuzování potřebných kontrolních opatření. Riziko požáru bylo uvažováno při výpočtu pro budovu MŠ Šumavská v Šumperku jako:

Z1; Z2. žádné riziko požáru nebo výbuchu; ; . nízké riziko požáru; ; . obvyklé riziko požáru; ; . vysoké riziko požáru; ; . výbuch - EX-zóna 2, 22; ; . výbuch - EX-Zóna 1, 21; ; . výbuch - EX-zóna 0, 20 a pevné výbušné látky; ; .

6.2 Opatření pro snížení následku požáru

Následující opatření byla vybrána ke snížení následků požáru ve výpočtu:

Z1; Z2. neexistují žádná opatření; ; . hasící přístroje, ruční hasící přístroje, hydranty, protipožární stěny (odolnost vyšší 120 min), chráněné únikové cesty; ; . automatické hasící zařízení/EPS; ; .

6.3 Jiné nebezpečí v budově pro osoby

Vzhledem k počtu osob je možné nebezpečí paniky pro budovy MŠ Šumavská v Šumperku klasifikovat takto:

Z1; Z2. žádné zvláštní nebezpečí; ; . nízká úroveň paniky (např. budovy nejvýše se dvěma poschodími a počet osob do 100); ; . průměrná úroveň paniky (např. budovy pro kulturní nebo sportovní podniky účast, mezi 100 a 1000 návštěvníky); ; . obtížná evakuace (např. budovy s handicapovanými osobami, nemocnice); ; . vysoká úroveň paniky (např. budovy pro kulturní nebo sportovní podniky, účast více než 1000 návštěvníků); ; .

6.4 Vnější stínění místnosti

Prostorové stínění zeslabuje magnetické pole uvnitř budovy nebo stavby, které je způsobeno bleskem do, nebo vedle objektu a snižuje vnitřní rázové vlny.
Toho lze dosáhnout tím, že se pospojením vytvoří síť, ve které mají být zahrnuty všechny vodivé části nosné konstrukce a vnitřní systémy. Vnější/vnitřní prostorové stínění tak tvoří pouze část konstrukce budovy. Je důležité zabezpečit, aby se při použití plechové střešní krytiny a  kovových obkladů zajistilo dostatečné elektricky vodivé spojení mezi sebou navzájem včetně vyrovnání potenciálu v souladu s normativními požadavky.

Vnější plášť budovy MŠ Šumavská v Šumperku:

- žádné stínění, střešní krytina bude složena z PVC folie, geotextilie a kačírku

6.5 Fotovoltaický výrobna na střeše objektu

Na střeše objektu bude instalována FV výrobna s omezeným vývinem tepla na nehořlavých konstrukcí. Provedení bude v souladu s ČSN P 73 0847 – Fotovoltaické (PV) systémy.

7. Vyhodnocení rizika

V bodu 4.1 je popsáno riziko a v bodu 7 je toto riziko vypočteno.

U každého rizika značí označení: přípustné = modrý pruh; vyhovující = zelený pruh; nevyhovující = červený pruh.

7.1 Riziko R1, lidské životy

Pro osoby vně budovy, ale i uvnitř MŠ Šumavská v Šumperku byla určena následující rizika:

| Přípustné riziko RT: | 1,00E-05 |
| --- | --- |
| Vypočtené riziko R1 (nechráněné): | 1,75E-04 |

| Vypočtené riziko R1 (chráněné): | 1,90E-06 |
| --- | --- |

Riziko R1 se skládá z těchto součástí rizika:

Za účelem snížení rizika je nutno realizovat ochranná opatření popsaná v bodě 7.

7.2 Výběr ochranných opatření

Výběrem následujících ochranných opatření můžete stávající rizika snížit na přijatelnou úroveň.

Je nutno realizovat minimálně veškerá níže uvedená ochranná opatření.

opatření s ochrannou / požadovaný stav:

| prostor |  | opatření | činitel |
| --- | --- | --- | --- |
|  | pB: | systém ochrany před bleskem LPS LPS třída II | 5.000E-02 |
|  | pEB: | pospojování proti blesku pospojování pro LPL II | 2.000E-02 |
|  |  | 2x KABEL NN v RIS R456: |  |
|  | Xcon: | připojení vedení více uzemněných nulových vodičů | více uzemněných nulových vodičů |
|  |  |  | 0,2 |
| LPZ 1: |  |  |  |
| Z2 - Vnitřní prostory objektu MŠ |  |  |  |
|  | pa: | ochrana před úrazem elektrickým proudem (úder blesku do budovy) elektrická izolace posuzovaných svodů, | 0,01 |
|  | rp: | protipožární opatření hasící přístroje, ruční hasící přístroje, hydranty, protipožární stěny (odolnost vyšší 120 min), chráněné únikové cesty | 5.000E-01 |
|  |  | 2x KABEL NN v RIS R456: |  |
|  | pSPD: | koordinovaná ochrana SPD LPL 2 | 2.000E-02 |
|  | KS3: | typ vnitřní kabeláže nestíněný kabel – opatření pro vyloučení velkých instalačních smyček | 2.000E-01 |
|  |  | Sdělovací vedení: |  |
|  | pSPD: | koordinovaná ochrana SPD LPL 2 | 2.000E-02 |

Byla navržena izolovaná jímací soustava za pomocí vysokonapěťových vodičů pro ekvivalent dostatečné vzdálenosti na vzduchu s<75cm.

8. Právní závaznost

Posouzení rizik provedené na základě informací poskytnutých provozovatelem budovy, jejím vlastníkem nebo odbornými zaměstnanci je třeba zjistit na místě. Je nutno poznamenat, že tyto údaje je třeba zkontrolovat, odpovídají-li realitě.

Na místě je potřeba získat informace pro výpočet rizika, které poskytne provozovatel budovy, její vlastník nebo odborní zaměstnanci. Je nutno tyto údaje zkontrolovat, zda odpovídají realitě.

Postup pro stanovení výpočtu rizika softwarem DEHNsupport je odvozen od standardní normy ČSN EN 62305-2:2013-02.

Je třeba poznamenat, že všechny předpoklady, dokumentace, ilustrace, kresby, rozměry, parametry a výsledky nejsou právně závazné pro zpracovatele výpočtu rizik.

| _____________________________________ | _____________________________________ |
| --- | --- |
| Místo, Datum | Razítko, Podpis |

9. Všeobecné informace

9.1 Součásti vnější ochrany před bleskem

Prvky ochrany před bleskem, které se používají pro výstavbu vnějšího systému ochrany před bleskem, musí splňovat určité mechanické a elektrické požadavky, které jsou uvedeny v řadě norem EN 62561-x. Tato standardní řada je rozdělena například do následujících částí:

| - EN 62561-1:2012 | Požadavky na spojovací součásti |
| --- | --- |
| - EN 62561-2:2012 | Požadavky na vodiče a zemniče |
| - EN 62561-3:2012 | Požadavky na oddělovací jiskřiště |
| - EN 62561-4:2011 | Požadavky na podpěry vodičů |
| - EN 62561-5:2011 | Požadavky na revizní skříně a provedení zemničů |

9.1.1 EN 62561-1:2012 Požadavky na spojovací součásti

Požadavky na spojovací součásti (svorky) jsou definovány v normě EN 62561-1. To znamená, že pro instalaci systémů ochrany před bleskem platí, že spojovací komponenty musí být vybrány pro očekávané zatížení (H nebo N). Tak by na jímač připadla (100% bleskového proudu) svorka pro zatížení H (100 kA) a na již rozdělený bleskový proud, například ve smyčce nebo v přívodu k zemnící svorce pouze N (50 kA). Schopnost zvládat zatížení prokazuje zkouška výrobce.

9.1.2 EN 62561-2:2012 Požadavky na vodiče a zemniče

Zvláštní požadavky na vodiče, například svody a zemnění, jsou uvedeny v normě EN 62561-2. Ty jsou definovány následujícím způsobem:

- mechanické vlastnosti (pevnost v tahu a minimální tažnost),

- elektrické vlastnosti (maximální odpor) a

- antikorozní ochranné vlastnosti (umělé stárnutí).

Norma EN 62561-2 také specifikuje požadavky na uzemnění a zemnicí tyče. Důležité jsou zde především materiál, geometrie, minimální rozměry a mechanické a elektrické vlastnosti. Tyto požadavky normy jsou důležité vlastnosti výrobků, které musí být uvedeny v dokumentaci a katalogových listů výrobce.

9.1.3 EN 62561-3:2012 Požadavky na oddělovací jiskřiště

Jiskřiště lze použít pro elektrickou izolaci uzemňovací soustavy.
Pro oddělovací jiskřiště platí požadavky normy EN 62561-3, aby komponenty, pokud jsou instalovány podle pokynů výrobce, byly spolehlivé, stabilní a bezpečné pro lidi a okolní zařízení.

9.1.4 EN 62561-4:2011 Požadavky na podpěry vodičů

Norma EN 62561-4 specifikuje požadavky a zkoušky pro kovové i nekovové podpěry vodičů používaných na svody.

9.1.5 EN 62561-5:2011 Požadavky na revizní skříně a provedení zemničů

Všechny revizní skříně musí být navrženy a konstruovány tak, že jsou spolehlivé při určeném použití a bez rizika pro osoby nebo životní prostředí. EN 62561-5 specifikuje požadavky a zkoušky pro revizní skříně a prostupy izolací základu (například zkouška těsnosti).

10. Objasnění pojmů

Koordinovaná ochrana SPD

Vybraná SPD vytvoří koordinovaný systém, který snižuje selhání elektrických a elektronických systémů.

Izolační rozhraní

Zařízení, která mohou snížit rázové vlny ve vedeních, které vstupují do LPZ. Tato zařízení zahrnují oddělovací transformátory s uzemněným stíněním mezi vinutími, nekovové kabely z optických vláken a optočleny. Izolační odpor těchto zařízení musí být v souladu s vyhláškou nebo normou.

LEMP elektromagnetický impulz vyvolaný bleskem  [en: lightning electromagnetic impulse]

Všechny elektromagnetické účinky proudu blesku, který prostřednictvím galvanické, indukční nebo kapacitní vazby vytvoří spoje pro průchod rázové vlny a elektromagnetického pulzního pole.

LP ochrana před bleskem [en: lightning protection]

Kompletní systém pro ochranu staveb, včetně jejich vnitřních systémů a obsahu a osob před účinky blesku. Skládá se z vnějšího systému ochrany před bleskem (LPS) a opatření na ochranu proti LEMP.

LPL hladina ochrany před bleskem [en: lightning protection level]

Číselná hodnota, která je založena na parametrech bleskových proudů a pravděpodobnosti jejich výskytu, které nepřekročí odpovídající maximální a minimální mezní hodnoty uvažovaných blesků.

LPS systém ochrany před bleskem [en: lightning proctection system]

Kompletní systém, který se používá ke snížení rizika poškození budovy nebo konstrukce přímými údery blesku.

EB ochrana před bleskem pospojováním proti blesku [en: lightning equipotential bonding]

Pospojení oddělených kovových částí a LPS přímým připojením nebo připojením přes zařízení pro ochranu proti přepětí na snížení škod způsobených bleskovými proudy případným rozdílem potenciálů.

SPD přepěťové ochranné zařízení [en: surge protective device]

Zařízení, které je určeno k omezení přechodného přepětí a svedení impulzních proudů. Obsahuje alespoň jeden nelineární prvek.

Uzel

Uzel na přívodním vedení lze zanedbat při šíření rázové vlny: Příklady uzlu jsou distribuční bod na vedení ve VN/NN transformátoru nebo v rozvodně, spínač nebo telekomunikačním zařízení (např. multiplexery nebo xDSL zařízení), v telekomunikačním vedení.

Fyzické poškození

Poškození budovy nebo stavby (nebo jejího obsahu) v důsledku mechanického, tepelného, chemického a výbušného důsledku úderu blesku.

Úraz živých bytostí

Trvalé zranění nebo smrt lidí či zvířat prostřednictvím elektrického proudu v důsledku nebezpečného dotykového nebo krokového napětí způsobeného bleskem.

R riziko škod

Pravděpodobná, průměrná roční ztráta (osob a zboží) v důsledku úderu blesku, na základě
celkové hodnoty (zboží a osob), chráněné budovy.

ZS zóna budovy

Část budovy se shodnými vlastnostmi parametrů pro posouzení rizikové složky.

Zóna ochrany před bleskem LPZ [en: lightning protection zone]

Oblast, ve které je elektromagnetické prostředí definováno z hlediska nebezpečí od blesku. Hranice zón LPZ nejsou nutně fyzické hranice (např. stěny, podlaha nebo strop).

Magnetické stínění

Uzavřené kovové mřížky, nebo opláštění, které obklopuje stavební prvky, které mají být chráněny, nebo jejich část, za účelem snížení ztrát z elektrických a elektronických zařízení.

Kabel pro ochranu před bleskem

Speciální kabel s vysokou dielektrickou pevností, stínění je kovové připojeno přímo nebo prostřednictvím povlaku vodivého plastu, který je připojen k potenciálu země.

Ochrana před bleskem – kabelový kanál

Kabelový kanál s nízkým odporem (např. beton s ocelovou výztuží, nebo propojený kovový kanál) v trvalém kontaktu se zemí.