Stavba:	Temenická 109, Šumperk – rekonstrukce rozvodů ÚT, vody a kanalizace;

byt 18, 23 a 24

- Investor:	Město Šumperk, nám. Míru č.1, Šumperk

- D.1.4.e  Technika prostředí staveb

- ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE

- Technická zpráva

- DPS

Vypracoval:	Jiří Frys - stavební projekce

Langrova 12

787 01 Šumperk

Zak. číslo:	17/72a

# Všeobecně

Projektová dokumentace pro provádění stavby na výše uvedenou stavbu, část Zdravotně technické instalace (ZTI), byla vypracována v souladu s platnými předpisy, vyhláškami a ČSN.

Jedná se o bytový dům, ve kterém je 24 bezbariérových bytů pro imobilní osoby. Objekt má pět podlaží. V 1. podzemním podlaží jsou kromě jedné bytové jednotky garáže, sklepy, kolárny, kočárkárny a podobné místnosti. V ostatních nadzemních podlažích jsou situovány jednotlivé byty.

Podkladem pro zpracování projektové dokumentace byly:

- požadavky investora

- původní půdorysné výkresy zdravotechniky zpracované  v roce 1991

- průzkum objektu

Na základě požadavku investora budou všechny bytové jednotky vybaveny sprchami.

V roce 2018 byla vypracována projektová dokumentace na celý objekt, tedy kompletní rekonstrukce zdravotně technických instalací (s výjimkou ležaté kanalizace pod podlahou suterénu a přípojek vody a kanalizace). Z důvodu značné finanční náročnosti na realizaci původního projektu v celém rozsahu se investor rozhodl realizovat pouze část původního projektu, a to byty č.18, 23 a 24.

Jedná se o 1 byt (č.18) ve 3. np a dva byty (č. 23 a 24) ve 4. np. Všechny byty jsou vždy nejvýše na stoupačkách.

Předmětem projektové dokumentace ZTI je kompletní rekonstrukce zdravotně technických instalací ve výše zmíněných bytových jednotkách (rozvody vody a kanalizace, armatury, zařizovací předměty), s výjimkou ležaté kanalizace a přípojek vody a kanalizace.

# Vodovod

## Měření odběru pitné vody

Fakturační měřidlo (vodoměr) je situováno v 1.pp, v místnosti č. 109. Hlavní uzávěr vody, včetně vodoměrné sestavy, zůstanou zachovány.

Další vodoměry Q=1,5 m3/h (samostatně pro studenou a teplou vodu) jsou navrženy ve všech bytových jednotkách. Tyto vodoměry jsou situovány do instal. šachet jednotlivých bytů, cca 120-140 cm nad podlahou.

## Vnitřní rozvody

Veškeré vnitřní rozvody jsou navrženy z plastových trubek PP-RCT – S4, spojovaných polyfůzním svařováním. Svařování a montáž plastového potrubí smí provádět pouze instalatér s platným osvědčením odborné způsobilosti. Osvědčení odborné způsobilosti je podmínkou pro uplatnění záruky. Montáž plastových rozvodů musí být provedena v souladu s platným montážním předpisem daného výrobce.

Hlavní ležaté rozvody jsou vedeny v 1.pp pod stropem na závěsech. Maximální rozteče podpor potrubí pro jednotlivé dimenze a teploty jsou uvedeny v montážním předpise (viz tabulka na výkresech). Pokud bude montážní firma využívat stávajících závěsů a rozteče podpor budou větší než povolené, musí být potrubí doplněno podpůrnými žlábky. Některé části ležatého rozvodu (v prostoru bytu č. 1) budou vedeny nad sádrokartonovým podhledem.

Stoupačky jsou navrženy do původních míst, připojovací potrubí k zařizovacím předmětům je vedeno převážně v drážkách zdiva.

Prostupy potrubí přes konstrukce oddělující jednotlivé požární úseky musí být provedeny protipožárními ucpávkami v souladu s požárně bezpečnostním řešením.

## Příprava teplé vody

Objekt je připojen na soustavu CZT.

## Tlaková zkouška

Před uvedením vodovodu do provozu se provede tlaková a provozní zkouška, kde se prověří veškeré funkce zařízení. Vodovod se řádně odvzdušní a naplní vodou. Zkouší se přetlakem na 1,5 násobek maximálně dovoleného provozního přetlaku. Po dobu zkoušky se nesmějí vyskytnout netěsnosti a v průběhu 10 min se nesmí projevit pokles tlaku. Po tlakové zkoušce se provede důkladný proplach filtrovanou vodou. Bude li výsledek zkoušky příznivý a vykonáno propláchnutí rozvodu je možno nový vodovod uvést do provozu. O provedení tlakové zkoušky musí být sepsán zkušební protokol.

## Tepelné izolace

Veškeré potrubí studené vody, teplé vody i cirkulace bude opatřeno izolačním pouzdrem. Studená voda v tl. 6 mm, teplá voda a cirkulace v tl. 9 mm.

# Kanalizace

Předmětem projektu není ležatá kanalizace pod podlahou 1.np. Splaškové odpadní vody budou napojeny na stávající rozvody ležaté kanalizace.

## Odpadní potrubí

Odpadní potrubí vnitřní kanalizace (stoupačky) se navrhují z plastových trubek systému HT z polypropylénu vyrobených dle ČSN EN 1451-1 systémem HT s nástrčnými hrdly a pryžovým těsnícím kroužkem. Potrubí bude (stejně jako původní odpady) vedeno v instalačních šachtách. Svislé odpady budou dle výkresů nad podlahou 1.np opatřeny čistícími kusy. Čistící kusy budou zpřístupněny plastovými dvířky 300/300 mm.

Odvětráním kanalizace je řešeno napojením všech svislých odpadů na původní, stávající ventilační potrubí.

Prostupy potrubí přes konstrukce oddělující jednotlivé požární úseky musí být provedeny protipožárními ucpávkami v souladu s požárně bezpečnostním řešením.

# Zařizovací předměty

Do projektu byly navrženy standardně užívané zařizovací předměty, splňující všechny podmínky pro hygienu daného prostředí. Ve všech bytech jsou navrženy kombiklozety s vyškou 46 cm dle vyhlašky č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

V Šumperku, 29.7.2026

Vypracoval: Vladimír Schertler