Stavba:	Divadlo Šumperk, s.r.o., Komenského 312/3, 787 01 Šumperk

VÝMĚNA LEŽATÝCH ROZVODŮ VODY V 1.PP

Investor:	Divadlo Šumperk, s.r.o., Komenského 312/3, 787 01 Šumperk

# D.1.4.e  Technika prostředí staveb

# ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE

# Technická zpráva

# (DPS)

Vypracoval:	Jiří Frys - stavební projekce

Langrova 12

787 01 Šumperk

Zak. číslo:	24/49

  - Všeobecně

Projektová dokumentace D.1.4.e Technika prostředí staveb - část zdravotně technických instalací na výše uvedenou stavbu byla vypracována jako podklad pro zpracování položkového rozpočtu na výměnu ocelových ležatých vodovodních rozvodů v suterénu budovy divadla v Šum perku. Realizace stávajících ležatých rozvodů vody byla provedena v roce 1995. Do současné doby byly provedeny na rozvodech některé úpravy, část rozvodů byla vyměněna a provedena z plastových trubek. Převážná část ležatého rozvodu je však původní, z ocelových trubek, které vykazují značnou poruchovost s častými zásahy pro netěsnost. Aby bylo možné zpracovat výše zmíněný položkový rozpočet, bylo nutné nejprve stávající rozvody v suterénu budovy zaměřit (včetně dimenzí) a zpracovat jako výkresový podklad.

Vzhledem k tomu, že není k dispozici výkresový podklad ve formátu „dwg“, bylo nutné použít jako podklad fotografii stavebního výkresu z roku 1995, do kterého jsou rozvody zakresleny.

  - Vnitřní vodovod

Veškeré vnitřní rozvody vody (studená voda, teplá voda a cirkulace) z oceli budou nahrazeny třívrstvým potrubím Wavin PP-RCT Stabi S 3,2 / SDR 7,4 PN 28, s hliníkovou fólií.

Potrubí bude spojováno polyfůzním svařováním. Rozvody jsou vedeny v 1.pp pod stropem. Svařování a montáž plastového potrubí smí provádět pouze instalatér s platným osvědčením odborné způsobilosti. Osvědčení odborné způsobilosti je podmínkou pro uplatnění záruky.

    - Tepelné izolace

Veškeré potrubí a tvarovky (kolena, T-kusy) budou opatřeny izolačními trubicemi Mirelon STABIL v tloušťce 20 mm pro potrubí D25 a v tloušťce 25 mm pro potrubí D32÷63.

Tato izolace se vyrábí v různých barevných provedeních (červená, modrá, bílá a šedá), pro potrubí studené vody bude použito provedení modré, pro potrubí teplé vody provedení červené a pro cirkulaci provedení šedé. Při montáži termoizolačních trubic musí být dodrženy montážní pokyny výrobce.

    - Tlaková zkouška

Před uvedením nového vodovodu do provozu se provede tlaková a provozní zkouška, kde se prověří veškeré funkce zařízení. Vodovod se řádně odvzdušní a naplní vodou. Zkouší se přetlakem na 1,5 násobek nejvyššího provozního přetlaku (MPO), tj. přetlakem 1500 kPa.

Po dobu zkoušky se nesmějí vyskytnout netěsnosti a v průběhu 10 min se nesmí projevit pokles tlaku. Po tlakové zkoušce se provede důkladný proplach filtrovanou vodou. Bude li výsledek zkoušky příznivý a vykonáno propláchnutí rozvodu je možno nový vodovod uvést do provozu. O provedení tlakové zkoušky musí být sepsán zkušební protokol.

Tlakové zkoušky musí být provedeny důkladně a zodpovědně v souladu s ČSN 75 5409 a ČSN EN 806-4.

    - Upozornění

Veškeré konkrétní materiály navržené v této projektové dokumentaci, vč. materiálů uvedených v rozpočtu, mohou být zaměněny za materiály jiné, avšak se stejnými nebo lepšími technickými parametry.

V Šumperku, 11/2025

Vypracoval: Vladimír Schertler